ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Главы

Ордынского района

Новосибирской области

от 18.05.2020г. № 390

Проект №: АСТ - 9/2020

Общество с ограниченной ответственностью «Центр автоматизации ЭСКО»

Схема теплоснабжения села Красный Яр Ордынского района Новосибирской области на 2013-2020 гг. и на период до 2028 г.

Актуализация на 2021 г.

г. Новосибирск,

2020 г.

Содержание

Содержание	2

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.	8

1.1. Функциональная структура теплоснабжения.	8

1.1.1. Зоны действия производственных котельных.	8

1.1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения.	8

1.2. Источники тепловой энергии.	10

1.2.1. Структура основного оборудования.	11

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.	12

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.	12

1.2.4. Cрок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.	13

1.2.5. Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии).	13

1.2.6. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.	15

1.2.7. Среднегодовая загрузка оборудования.	15

1.2.8. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.	15

1.2.9. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.	15

1.2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	16

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.	16

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект.	16

1.3.2. Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.	16

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки.	18

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.	19

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.	32

1.3.6. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.	33

1.3.7. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.	33

1.3.8. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.	34

1.3.9. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.	34

1.3.10. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.	34

1.3.11. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.	36

1.3.12. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии.	36

1.3.13. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.	37

1.3.14. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.	37

1.3.15. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.	37

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии.	37

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.	37

1.5.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.	37

1.5.2. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.	39

1.5.3. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.	39

1.5.4. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.	40

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.	41

1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов.	41

1.6.2. резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии.	41

1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.	41

1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения.	42

1.6.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.	42

1.7. Балансы теплоносителя.	44

1.7.1. Утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.	44

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	49

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.	49

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.	49

1.9. Надежность теплоснабжения.	50

1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.	50

1.9.2. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).	51

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	52

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	52

1.11.1. Динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.	52

1.11.2. Платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности.	52

1.11.3. Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.	53

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.	53

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения.	53

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения.	53

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.	53

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.	53

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.	53

2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	54

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.	54

2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.	55

2.3. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	56

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.	56

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	56

2.6. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	57

2.7. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения.	57

2.8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.	57

3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.	57

3.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.	57

3.2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии.	58

3.3. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода.	58

3.4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.	59

4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.	59

5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	61

5.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.	61

5.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.	61

5.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.	62

5.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.	62

5.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.	62

5.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.	62

5.7. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.	63

5.8. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа.	63

5.9. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.	63

5.10. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.	63

6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.	67

6.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).	67

6.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.	67

6.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	67

6.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.	67

6.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.	68

6.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.	68

6.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.	68

6.8. Строительство и реконструкция насосных станций.	68

7. Перспективные топливные балансы.	69

7.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа.	69

7.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.	69

8. Оценка надежности теплоснабжения.	69

9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.	74

9.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.	74

9.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.	74

10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.	74

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

1.1. Функциональная структура теплоснабжения.

1.1.1. Зоны действия производственных котельных.

Угольная котельная села Красный Яр осуществляет производство тепловой энергии. Услуги по обслуживанию котельной и передаче тепловой энергии, теплоносителя по магистральным и внутриквартальным трубопроводам до потребителей села обеспечивает МУП "ЕУК ЖКХ" Ордынского района. С 2020 года планируется переключение сети теплоснабжения сельского поселения на построенную блочно-модульную газовую котельную. Услуги по обслуживанию котельной и всей сети теплоснабжения также будут обеспечиваться за счет МУП "ЕУК ЖКХ" Ордынского района.

1.1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

К зонам действия индивидуального теплоснабжения относятся территории сельского поселения, занятые объектами, обеспечивающимися теплом за счет индивидуальных источников теплоснабжения. Это практически весь частный жилой сектор. Характеризуя данную часть системы теплоснабжения села необходимо учесть, что часть индивидуального жилья обеспечивается теплом с использованием печного отопления и угля в качестве топлива, а также часть обеспечивается теплом за счет газа.

На рисунке 1 представлена схема теплоснабжения села Красный Яр, на которой красным цветом выделена зона действия котельной, остальное – индивидуальное теплоснабжение.

Рисунок 1 -

В 2020 году планируется ввод в эксплуатацию газовой котельной, а также отключение части абонентов от сети теплоснабжения, на рисунке 2 представлена перспективная схема теплоснабжения с учетом планируемых изменений.

Рисунок 2 – Перспективная схема теплоснабжения села Красный Яр

1.2. Источники тепловой энергии.

Единственным централизованным источником тепла является поселковая котельная по ул. Новая 11, с установленной мощностью 3,74 Гкал/ч; и присоединенной нагрузкой 1,2 Гкал/ч. Котельная снабжает тепловой энергией 34 абонента (в прошлом 57). Остальная часть потребителей частного сектора имеет индивидуальное теплоснабжение (печное отопление, мелкие котлы).

Котельная покрывает тепловые нагрузки всего поселения. Износ котельного оборудования составляет 48%. Так как планируется переключение абонентов на теплоснабжение за счет газа (газификация), а также из-за износа существующего котельного оборудования, проведено строительство блочно-модульной газовой котельной по адресу: ул.Новая 11а, с. Красный Яр, Ордынский район, Новосибирская область.

1.2.1. Структура основного оборудования.

Жители села Красный Яр снабжается тепловой энергией от одной котельной. В которой установлены 3 котла: КВр-1,44 и два КВС-1,45. Характеристики котлов, установленных на котельной, представлены в таблице 1:

Таблица 1 - Характеристика котельного оборудования станции

| Наименование котельной (муниципальная,М/ отопительная,О/ производственно-отопительная, ПО), адрес | Тип котла, параметры | Количество, шт. | Год установки | Основн.резервн. Топливо | Установленная мощность | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Кол-во абонентов | Протяженность тепловых сетей, км/ Диаметр тепловых сетей на выходе из котельной, мм | % износа оборудования (котлы/ теплосети) | Наличие резерва параллельной работы по тепловым сетям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул.Новая 11 | КВр-1,44 КВС-1,45 | 1 2 | 2012 2010 | Уголь/ уголь 3,29 | 3,74 | 1,2 | 57 | 6,8/200 | 48/100 | нет |

Планируемое к установке на новой котельной по ул. Новая 11а оборудование представлено в таблице 2 (тип, модель оборудования могут быть изменены при фактической установке, в таком случае будет необходимо внесение соответствующих изменений в схему теплоснабжения):

Таблица 2 – Планируемая характеристика котельного оборудования станции по ул. Новая 11а

| Наименование котельной (муниципальная,М/ отопительная,О/ производственно-отопительная, ПО), адрес | Тип котла, параметры | Количество, шт. | Год установки | Основн.резервн. Топливо | Установленная мощность (Гкал/час) / Расход газа (м3/ч) | Удельный расход (кг.уг/Гкал) | Годовой расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блочно-модульная угольная котельная ул.Новая 11а | Buderus Logano plus SB825LN (до 1,0 МВт) | 2 | 2019-2020 | Природный газ | 1,500 / 198,12 | 155,28 | 596,7 |

В данной работе представлены наиболее актуальные практические меры в сфере производства тепловой энергии на муниципальных котельных по внедрению энергоэффективного оборудования и технологий, надежного и устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, эффективного использования собственных энергоресурсов с целью обеспечения населения, коммунально-бытовых и иных потребителей тепловой энергией. В таблице 3 представлено вспомогательное оборудование, используемое в работе котельной.

Таблица 3 - Характеристика вспомогательного оборудования, установленного в котельной (ул. Новая 11)

| № п/п | Наименование оборудования | Тип | Кол-во шт. | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевой насос | К160/30 | 1 | 30КВ 2870 оборотов в мин |
| 2 | Сетевой насос | К 100-65-200 | 1 | 30КВ 1470 оборотов в мин |
| 3 | Подпиточный насос | ЦВЦ-Т 6,3-3,5 |  | 800W 2870 оборотов в мин |
| 4 | Дымосос | ДН-6,3\1500 |  |  |
| 5 | Золоуловитель | ЗУ 1-1 |  |  |

Котлы из-за технологических просчетов, отсутствия химической водоочистки и больших потерь теплоносителя быстро вырабатывают свои ресурсы.

Учет расхода тепловой энергии на хозяйственные нужды отсутствует.

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

Установленная мощность котельной - наибольшая тепловая мощность, с которой котельная может длительно работать без перегрузки в соответствии с техническими условиями или паспортом на оборудование

Установленная тепловая мощность котельной села Красный Яр составляет 3,74 Гкал/час.

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

Анализ технических и технологических характеристик котельной показал отсутствие ограничений использования тепловой мощности источника.

Располагаемая мощность - установленная мощность генерирующего агрегата, за вычетом ограничений его мощности.

Располагаемая мощность котельной села Красный Яр составляет 3,74 Гкал/ч.

1.2.4. Cрок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

Срок ввода теплофикационного оборудования по поселения сведен в таблицу 4:

Таблица 4 - Характеристика котельного оборудования станции

| № п/п | Марка котла | Заводской номер | Год установки | Нормативный срок службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр-1,44 | н.д. | 2012 | 20 |
| 2 | КВС-1,45 | н.д. | 2010 | 20 |

Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов отсутствуют. Согласно ГОСТ 21563-93 полный назначенный срок службы водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4,5 МВт – 10 лет, теплопроизводительностью до 35 МВт -15 лет, теплопроизводительностью выше 35 МВт – 20 лет при средней продолжительности работы котла в год с номинальной теплопроизводительностью – 3000ч.

1.2.5. Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии).

В общем случае котельная установка представляет собой совокупность котла (котлов) и оборудования, включающего следующие устройства: устройства подачи и сжигания топлива, очистки, химической подготовки и деаэрации воды, теплообменные аппараты различного назначения; насосы исходной (сырой) воды, сетевые или циркуляционные – для циркуляции воды в системе теплоснабжения, подпиточные – для возмещения воды, расходуемой у потребителя и утечек в сетях, питательные для подачи воды в паровые котлы, рециркуляционные (подмешивающие); баки питательные, конденсационные, баки-аккумуляторы горячей воды; дутьевые вентиляторы и воздушный тракт, дымососы, газовый тракт и дымовую трубу; устройства вентиляции, системы автоматического регулирования и безопасности сжигания топлива, тепловой щит или пульт управления.

Тепловая схема котельной зависит от вида вырабатываемого теплоносителя и от схемы тепловых сетей, связывающих котельную с потребителями тепловой энергии. Водяные тепловые сети бывают двух типов: закрытые и открытые. При закрытой системе вода (или пар) отдает свою теплоту в местных системах и полностью возвращается в котельную. При открытой системе вода (или пар) частично, а в редких случаях полностью отбирается в местных установках. Схема тепловой сети определяет производительность оборудования водоподготовки, а также вместимость баков-аккумуляторов.

В качестве примера приведена принципиальная тепловая схема водогрейных котельных большой и средней мощностей (рисунок 3). Установленный на обратной линии сетевой (циркуляционный) насос обеспечивает поступление питательной воды в котел и далее в систему теплоснабжения. Обратная и подающая линии соединены между собой перемычками – перепускной и рециркуляционной. Через первую из них при всех режимах работы, кроме максимального зимнего, перепускается часть воды из обратной в подающую линию для поддержания заданной температуры.

Рисунок 3 - Принципиальная схема водогрейной котельной

По условиям предупреждения коррозии металла температура воды на входе в котел должна быть не ниже 60 °С во избежание конденсации водяных паров, содержащихся в уходящих газах. Так как температура обратной воды почти всегда ниже этого значения, то в котельных со стальными котлами часть горячей воды подается в обратную линию рециркуляционным насосом.

В коллектор сетевого насоса из бака поступает подпиточная вода (насос, компенсирующая расход воды у потребителей).

Подогрев в теплообменниках химически очищенной и исходной воды осуществляется водой, поступающей из котлов. Во многих случаях насос, установленный на этом трубопроводе (показан штриховой линией), используется также и в качестве рециркуляционного.

1.2.6. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной принято качественное по нагрузке на нужды отопления. При изменении температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя, сохраняя постоянный расход. Утвержденный температурный график котельной села Красный Яр представлен на рисунке 4:

.

Рисунок 4 - Утвержденный температурный график

1.2.7. Среднегодовая загрузка оборудования.

На каждом источнике централизованного теплоснабжения ведется статистика загрузки основного и вспомогательного оборудования.

1.2.8. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Учет тепла ведется как на источнике тепла, так и непосредственно у потребителя.

Список потребителей, у которых присутствуют приборы учета тепла, представлен в пункте 1.3.14.

1.2.9. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Значительная часть агрегатов котельной по разным причинам выработала свой ресурс. Ежегодно растет количество отказов основного оборудования по причине коррозии поверхностей нагрева.

Отказов вспомогательного оборудования, вынуждающих провести остановку котла, в этот период зафиксировано не было. Учет количества пусков и часовой наработки каждого котла за год не ведется.

Исходная вода для пополнения системы теплоснабжения поступает напрямую из системы водоснабжения населенного пункта. Водоочистка воды используемой в качестве теплоносителя не проводиться.

1.2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект.

Источником теплоснабжения в настоящий момент в селе Красный Яр является единственная котельная с установленной мощностью 3,74 Гкал/час, присоединенной нагрузкой 1,2 Гкал/час. В настоящее время производственные мощности котельной загружены на 32 %.

Котельная обеспечивает теплом тридцать четыре потребителя.

1.3.2. Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.

Схема тепловых сетей котельной села Красный Яр представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Схема теплоснабжения Красноярского сельсовета

Схема тепловых сетей котельной села Красный Яр, планируемая с 2021 года, после отключения части абонентов, представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 – Схема тепловых сетей котельной села Красный Яр, планируемая с 2021 года, после отключения части абонентов

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки.

Тепловые сети построены в 1975 году. Выполнены стальной трубой диаметрами от 50 до 219 мм. Прокладка - подземная в непроходных каналах. Утеплитель - минераловатные плиты, частично – ППУ изоляция. Сети не закольцованы.

Общая протяженность магистральных сетей составляет 6,8 км в двухтрубном исчислении, из них износ основных объектов сетей составляет около 97%.

Основной проблемой системы теплоснабжения с. Красный Яр является высокий износ тепловых сетей, имеют место большие потери тепла и утечки теплоносителя. Потери тепла при транспортировке до потребителей составляют более 30,6 %. Одной из причин превышения норматива потерь тепла в сетях является их высокая изношенность.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем коммунальной энергетики полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5-3 раза выше, чем затраты на плановые ремонты.

Недостаток средств на их проведение приводит к лавинообразному накоплению недоремонтов и падению надежности сетей.

Диспетчерезации в населенном пункте нет.

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

Расчетная тепловая нагрузка потребителей села Красный Яр на 2018 год с учетом тепловых потерь в сетях составляет 1,797 Гкал/час, в том числе:

расход тепла на систему отопления – 0,989 Гкал/час;

тепловые потери в сетях – 0,807 Гкал/час;

В таблицах №5 и №6 показаны расчетные данные по потребителям, участкам теплопроводов и расчетные тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч.

Планируемая продолжительность отопительного периода – 5688 часов (237 суток).

В соответствии с планом капитального ремонта внутриквартальных тепловых сетей продолжительность ремонтных работ на тепловых сетях составляет – 336 часов (14 суток).

Компенсация температурных удлинений обеспечивается П-образными компенсаторами, а также углами поворотов трубопроводов.

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены в подземной исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- основания тепловых камер монолитное железобетонное;

- стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кирпича; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен монолитным железобетоном;

- перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты); имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением перекрытия монолитным железобетоном.

Изоляция трубопроводов плиты из минеральной ваты.

Таблица 5 - Расчетные данные по потребителям тепловой сети

| № п/п | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новая 6 | 0,006 | 80,3 | 67,6 | 0,436 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23,49 | 0 | 26,79 | 181,9 | 155,1 | 43,9 | 17,1 | 125,49 | 232 |
| 2 | Новая 5 | 0,008 | 83 | 72,6 | 0,741 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21,43 | 0 | 26,79 | 181,89 | 155,1 | 43,89 | 17,1 | 120,27 | 236 |
| 3 | Новая 4 | 0,006 | 78,6 | 70,5 | 0,689 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18,52 | 0 | 26,76 | 181,88 | 155,1 | 43,88 | 17,12 | 153,27 | 278 |
| 4 | Новая 3 | 0,008 | 79,5 | 69,5 | 0,74 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21,41 | 0 | 26,76 | 181,88 | 155,1 | 43,88 | 17,12 | 151,98 | 271 |
| 5 | Новая 2 | 0,027 | 92,5 | 60,9 | 0,808 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25,52 | 0 | 26,08 | 181,54 | 155,5 | 43,54 | 17,46 | 14,02 | 200 |
| 6 | Новая 1 | 0,06 | 92,3 | 61,1 | 1,818 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25,5 | 0 | 26,07 | 181,53 | 155,5 | 43,53 | 17,46 | 14,79 | 222 |
| 7 | Школа | 0,15 | 91,9 | 67,5 | 5,98 | 11 | 1 | 0 | 0 | 24,42 | 0 | 25,42 | 181,21 | 155,8 | 43,21 | 17,8 | 24,81 | 467 |
| 8 | ДК | 0,04 | 89,4 | 67,6 | 1,771 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24,2 | 0 | 25,42 | 181,22 | 155,8 | 43,22 | 17,79 | 36,43 | 555 |
| 9 | Советская 38 | 0,013 | 87,7 | 71,2 | 0,768 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23,06 | 0 | 25,24 | 181,13 | 155,9 | 43,13 | 17,89 | 45,06 | 622 |
| 10 | Советская 40 | 0,013 | 88,3 | 71,8 | 0,767 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25,18 | 181,1 | 155,9 | 43,1 | 17,92 | 43,66 | 639 |
| 11 | Советская 51 | 0,038 | 88,4 | 72,5 | 2,337 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22,75 | 0 | 25,12 | 181,07 | 156 | 43,07 | 17,95 | 47,86 | 715 |
| 12 | Советская 42 | 0,037 | 88,3 | 72,7 | 2,331 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22,63 | 0 | 25,11 | 181,06 | 156 | 43,06 | 17,95 | 48,92 | 723 |
| 13 | Советская 53 | 0,018 | 84,8 | 70,2 | 1,182 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22,35 | 0 | 25,04 | 181,05 | 156 | 43,05 | 18,01 | 60,28 | 773 |
| 14 | Советская 55 | 0,018 | 80,9 | 66,9 | 1,181 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22,33 | 0 | 25,02 | 181,05 | 156 | 43,05 | 18,02 | 73,85 | 820 |
| 15 | Советская 44 | 0,018 | 84,8 | 70,3 | 1,184 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22,42 | 0 | 25,12 | 181,07 | 156 | 43,07 | 17,95 | 66,77 | 772 |
| 16 | Советская 46 | 0,019 | 81,2 | 66,5 | 1,19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22,66 | 0 | 25,11 | 181,06 | 156 | 43,06 | 17,95 | 79,4 | 815 |
| 17 | Красикова 7 | 0,004 | 83,5 | 72,8 | 0,357 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2,043 | 0 | 7,027 | 172,03 | 165 | 34,03 | 27 | 36,68 | 820 |
| 18 | Красикова 6 | 0,004 | 80,2 | 68,6 | 0,317 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1,604 | 0 | 5,517 | 171,28 | 165,8 | 33,28 | 27,76 | 41,01 | 877 |
| 19 | Красикова 4 | 0,003 | 79,4 | 64,5 | 0,364 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2,125 | 0 | 4,43 | 170,74 | 166,3 | 32,74 | 28,31 | 42,22 | 931 |
| 20 | Красикова 2 | 0,006 | 80,2 | 67,8 | 0,896 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0,281 | 0 | 3,77 | 170,41 | 166,6 | 32,41 | 28,64 | 41,15 | 981 |
| 21 | Красикова 1 | 0,003 | 79,7 | 67,1 | 1,091 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0,417 | 0 | 3,726 | 170,39 | 166,7 | 32,39 | 28,66 | 41,85 | 991 |
| 22 | Д.сад Ленина 26 | 0,15 | 92,1 | 66,5 | 5,698 | 11 | 1 | 0 | 0 | 22,18 | 0 | 23,08 | 180,04 | 157 | 42,04 | 18,96 | 22,5 | 520 |
| 23 | Советская 32 | 0,005 | 86,5 | 68,4 | 0,263 | 2,5 | 1 | 0 | 0 | 17,73 | 0 | 19,46 | 178,24 | 158,8 | 40,24 | 20,77 | 31,85 | 709 |
| 24 | Советская 30 | 0,004 | 84,1 | 72 | 0,318 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12,51 | 0 | 16,47 | 176,74 | 160,3 | 38,74 | 22,26 | 36,83 | 844 |
| 25 | Советская 28 | 0,006 | 84 | 67,2 | 0,335 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13,85 | 0 | 15,8 | 176,4 | 160,6 | 38,4 | 22,6 | 37,37 | 872 |
| 26 | Советская 33 | 0,005 | 84,1 | 77,2 | 0,716 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2,135 | 0 | 14,95 | 175,98 | 161 | 37,98 | 23,03 | 37,84 | 933 |
| 27 | Сибирская 23 | 0,004 | 84,4 | 76,9 | 0,524 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0,671 | 0 | 11,41 | 174,21 | 162,8 | 36,21 | 24,8 | 40,66 | 1097 |
| 28 | Советская 6 | 0,008 | 83,3 | 72 | 1,354 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0,477 | 0 | 4,952 | 170,97 | 166 | 32,97 | 28,02 | 48,32 | 1467 |
| 29 | Советская 5 | 0,004 | 83,6 | 72,2 | 1,005 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0,69 | 0 | 5,077 | 171,04 | 166 | 33,04 | 27,96 | 47,88 | 1452 |
| 30 | Советская 1 | 0,004 | 82,9 | 70,7 | 1,249 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0,547 | 0 | 4,357 | 170,68 | 166,3 | 32,68 | 28,32 | 49,94 | 1512 |
| 31 | Советская 49 | 0,014 | 87,3 | 69,8 | 0,773 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23,36 | 0 | 25,26 | 181,14 | 155,9 | 43,14 | 17,88 | 44,38 | 628 |
| 32 | Советская 47 | 0,011 | 86,1 | 72 | 0,755 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22,28 | 0 | 25,23 | 181,12 | 155,9 | 43,12 | 17,89 | 46,68 | 658 |
| 33 | Советская 43 | 0,004 | 79,3 | 71,7 | 0,987 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15,58 | 0 | 25,08 | 181,05 | 156 | 43,05 | 17,96 | 68,4 | 813 |
| 34 | Советская 41 | 0,004 | 77,7 | 70,2 | 0,974 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15,17 | 0 | 24,43 | 180,72 | 156,3 | 42,72 | 18,29 | 68,79 | 844 |
| 35 | Мира 37 | 0,004 | 81,6 | 72 | 0,395 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19,31 | 0 | 25,42 | 181,21 | 155,8 | 43,21 | 17,79 | 40,01 | 556 |

Таблица 6 - Расчетные данные по участкам тепловой сети

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | тк1 | 39,6 | 0,2 | 0,2 | 58,81 | -58,506 | 0,103 | 0,102 | 2,607 | 2,581 | 6458,98 | 2767,05 | 95 | 94,89 | 64,8 | 64,75 |
| 2 | тк1 | у1 | 81,141 | 0,2 | 0,2 | 3,272 | -3,2354 | 0,001 | 0,001 | 0,009 | 0,009 | 13229,45 | 5548,53 | 94,89 | 90,85 | 65,42 | 63,7 |
| 3 | у1 | у2 | 41,676 | 0,2 | 0,2 | 3,065 | -3,041 | 0 | 0 | 0,008 | 0,008 | 6649,6 | 2832,82 | 90,85 | 88,68 | 66,65 | 65,72 |
| 4 | у2 | у3 | 45,646 | 0,2 | 0,2 | 2,613 | -2,5965 | 0 | 0 | 0,006 | 0,006 | 7239,58 | 3074,26 | 88,68 | 85,91 | 68 | 66,81 |
| 5 | у3 | Новая 6 | 24,363 | 0,1 | 0,1 | 0,437 | -0,4353 | 0 | 0 | 0,007 | 0,007 | 2455,3 | 1011,25 | 85,91 | 80,28 | 67,6 | 65,28 |
| 6 | у3 | у4 | 12,904 | 0,2 | 0,2 | 2,173 | -2,1646 | 0 | 0 | 0,004 | 0,004 | 2027,81 | 869,14 | 85,91 | 84,98 | 68,95 | 68,54 |
| 7 | у4 | Новая 5 | 14,637 | 0,1 | 0,1 | 0,741 | -0,7399 | 0 | 0 | 0,018 | 0,018 | 1475,25 | 639,26 | 84,98 | 82,98 | 72,65 | 71,78 |
| 8 | у4 | у5 | 29,942 | 0,2 | 0,2 | 1,431 | -1,4256 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 | 4705,77 | 1972,63 | 84,98 | 81,69 | 68,86 | 67,47 |
| 9 | у5 | Новая 4 | 26,964 | 0,05 | 0,05 | 0,689 | -0,6881 | 0,017 | 0,017 | 0,623 | 0,622 | 2159,39 | 916,16 | 81,69 | 78,55 | 70,48 | 69,14 |
| 10 | тк1 | у6 | 145,49 | 0,2 | 0,2 | 55,53 | -55,273 | 0,358 | 0,359 | 2,326 | 2,304 | 23721,47 | 10155 | 94,89 | 94,46 | 65,05 | 64,86 |
| 11 | у6 | Новая 2 | 15,106 | 0,1 | 0,1 | 0,809 | -0,8062 | 0 | 0 | 0,022 | 0,021 | 1577,73 | 650,29 | 94,46 | 92,51 | 60,88 | 60,07 |
| 12 | у6 | Новая 1 | 37,2 | 0,1 | 0,1 | 1,819 | -1,8132 | 0,004 | 0,004 | 0,104 | 0,103 | 3885,23 | 1601,44 | 94,46 | 92,33 | 61,07 | 60,19 |
| 13 | у9 | Школа | 68,322 | 0,089 | 0,089 | 5,981 | -5,9691 | 0,141 | 0,14 | 2,033 | 2,025 | 7164,25 | 3055,04 | 93,09 | 91,89 | 67,46 | 66,94 |
| 14 | у9 | у10 | 107,13 | 0,15 | 0,15 | 17,98 | -17,915 | 0,128 | 0,128 | 1,129 | 1,121 | 14443,98 | 6174,1 | 93,09 | 92,29 | 67,45 | 67,1 |
| 15 | у10 | ДК | 49,449 | 0,089 | 0,089 | 1,772 | -1,7676 | 0,009 | 0,009 | 0,183 | 0,182 | 5171,59 | 2178,27 | 92,29 | 89,37 | 67,61 | 66,38 |
| 16 | у10 | у11 | 36,052 | 0,15 | 0,15 | 15,81 | -15,757 | 0,042 | 0,043 | 0,874 | 0,868 | 4848,02 | 2076,95 | 92,29 | 91,98 | 67,69 | 67,56 |
| 17 | у11 | Советская 36 | 62,15 | 0,05 | 0,05 | 0,569 | -0,5686 | 0,027 | 0,027 | 0,428 | 0,427 | 5278,31 | 2246,93 | 91,98 | 82,71 | 75,89 | 71,93 |
| 18 | у11 | у12 | 25,947 | 0,15 | 0,15 | 15,24 | -15,19 | 0,026 | 0,027 | 0,812 | 0,807 | 3487,9 | 1492,11 | 91,98 | 91,75 | 67,63 | 67,53 |
| 19 | у12 | у13 | 17,257 | 0,15 | 0,15 | 14,45 | -14,401 | 0,017 | 0,018 | 0,731 | 0,726 | 2315,52 | 993,31 | 91,75 | 91,59 | 67,94 | 67,87 |
| 20 | у13 | у15 | 8,3713 | 0,125 | 0,125 | 10,95 | -10,919 | 0,014 | 0,015 | 1,108 | 1,101 | 962,09 | 413,01 | 91,59 | 91,5 | 68,3 | 68,26 |
| 21 | у15 | Советская 38 | 28 | 0,089 | 0,089 | 0,769 | -0,767 | 0,001 | 0,001 | 0,036 | 0,036 | 2929,63 | 1248,75 | 91,5 | 87,69 | 71,24 | 69,61 |
| 22 | у15 | у16 | 24,271 | 0,125 | 0,125 | 10,18 | -10,152 | 0,028 | 0,028 | 0,959 | 0,953 | 2794,01 | 1195,52 | 91,5 | 91,23 | 68,32 | 68,2 |
| 23 | у16 | Советская 40 | 21,2 | 0,089 | 0,089 | 0,768 | -0,7663 | 0,001 | 0,001 | 0,036 | 0,036 | 2214,61 | 952,57 | 91,23 | 88,34 | 71,78 | 70,54 |
| 24 | у16 | у17 | 8,0495 | 0,125 | 0,125 | 9,415 | -9,3866 | 0,01 | 0,011 | 0,82 | 0,816 | 925,16 | 395,91 | 91,23 | 91,13 | 68,18 | 68,13 |
| 25 | у17 | у18 | 9,9707 | 0,125 | 0,125 | 4,705 | -4,6919 | 0,002 | 0,002 | 0,208 | 0,207 | 1144,27 | 489,93 | 91,13 | 90,89 | 68,27 | 68,16 |
| 26 | у18 | у19 | 53,291 | 0,125 | 0,125 | 4,705 | -4,6922 | 0,012 | 0,012 | 0,208 | 0,207 | 6109,96 | 2606,36 | 90,89 | 89,59 | 68,82 | 68,27 |
| 27 | у19 | Советская 51 | 26,217 | 0,089 | 0,089 | 2,338 | -2,3345 | 0,009 | 0,009 | 0,316 | 0,315 | 2719,25 | 1183,65 | 89,59 | 88,42 | 72,47 | 71,97 |
| 28 | у17 | у20 | 71,909 | 0,125 | 0,125 | 4,71 | -4,6949 | 0,016 | 0,016 | 0,208 | 0,207 | 8252,54 | 3514,91 | 91,13 | 89,38 | 68,94 | 68,19 |
| 29 | у20 | Советская 42 | 24,78 | 0,089 | 0,089 | 2,332 | -2,3284 | 0,008 | 0,008 | 0,314 | 0,313 | 2568,76 | 1119,32 | 89,38 | 88,28 | 72,7 | 72,22 |
| 30 | у19 | у21 | 56,981 | 0,089 | 0,089 | 2,366 | -2,3593 | 0,019 | 0,019 | 0,323 | 0,322 | 5910,12 | 2460,06 | 89,59 | 87,09 | 66,75 | 65,71 |
| 31 | у21 | Советская 53 | 27,238 | 0,089 | 0,05 | 1,182 | -1,1806 | 0,002 | 0,05 | 0,083 | 1,809 | 2743,92 | 1184,83 | 87,09 | 84,77 | 70,24 | 69,23 |
| 32 | у21 | у23 | 40,999 | 0,089 | 0,089 | 1,183 | -1,1795 | 0,004 | 0,004 | 0,083 | 0,082 | 4130,16 | 1718,22 | 87,09 | 83,6 | 65,73 | 64,27 |
| 33 | у23 | Советская 55 | 32,523 | 0,089 | 0,05 | 1,182 | -1,1801 | 0,003 | 0,061 | 0,083 | 1,807 | 3180,32 | 1348,9 | 83,6 | 80,91 | 66,87 | 65,73 |
| 34 | у22 | Советская 44 | 27,329 | 0,089 | 0,089 | 1,184 | -1,1821 | 0,002 | 0,002 | 0,083 | 0,083 | 2752,24 | 1189,63 | 87,14 | 84,82 | 70,3 | 69,29 |
| 35 | у22 | у24 | 41,672 | 0,089 | 0,089 | 1,191 | -1,1878 | 0,004 | 0,004 | 0,084 | 0,084 | 4196,69 | 1743,97 | 87,14 | 83,62 | 65,49 | 64,03 |
| 36 | у24 | Советская 46 | 29,225 | 0,089 | 0,089 | 1,191 | -1,1884 | 0,003 | 0,003 | 0,084 | 0,084 | 2853,79 | 1211,79 | 83,62 | 81,22 | 66,51 | 65,49 |
| 37 | у7 | у6 | 21,703 | 0,2 | 0,2 | -52,9 | 52,666 | 0,099 | 0,109 | 2,11 | 2,093 | 3534,46 | 1516,71 | 94,46 | 94,4 | 65,32 | 65,29 |
| 38 | у7 | тк2 | 185,2 | 0,2 | 0,2 | 28,92 | -28,797 | 0,128 | 0,13 | 0,634 | 0,629 | 30200,08 | 12815,5 | 94,4 | 93,35 | 64,79 | 64,34 |
| 39 | тк2 | тк3 | 163,4 | 0,089 | 0,089 | 5,805 | -5,7887 | 0,325 | 0,326 | 1,916 | 1,905 | 16919,5 | 7087,55 | 93,35 | 90,44 | 64,13 | 62,9 |
| 40 | тк3 | у45 | 93,7 | 0,05 | 0,05 | 5,802 | -5,7911 | 4,079 | 4,064 | 43,093 | 42,928 | 7703,75 | 3285,41 | 90,44 | 89,11 | 64,69 | 64,13 |
| 41 | у45 | у46 | 52,492 | 0,05 | 0,05 | 5,56 | -5,5506 | 2,135 | 2,139 | 39,582 | 39,443 | 4294,53 | 1836,89 | 89,11 | 88,34 | 65,16 | 64,83 |
| 42 | у46 | у47 | 52,664 | 0,05 | 0,05 | 4,77 | -4,7616 | 1,619 | 1,636 | 29,144 | 29,044 | 4300,15 | 1832,89 | 88,34 | 87,44 | 65,23 | 64,84 |
| 43 | у47 | у48 | 53,053 | 0,05 | 0,05 | 3,958 | -3,9514 | 1,124 | 1,135 | 20,087 | 20,02 | 4308,36 | 1830,63 | 87,44 | 86,35 | 65 | 64,54 |
| 44 | у48 | Красикова 7 | 12,614 | 0,05 | 0,05 | 0,357 | -0,357 | 0,002 | 0,002 | 0,172 | 0,171 | 1015,56 | 449,33 | 86,35 | 83,5 | 72,76 | 71,5 |
| 45 | у48 | у49 | 50,779 | 0,05 | 0,05 | 3,3 | -3,2951 | 0,75 | 0,758 | 13,981 | 13,936 | 4088,36 | 1734,35 | 86,35 | 85,11 | 64,7 | 64,17 |
| 46 | у49 | Красикова 6 | 19,314 | 0,05 | 0,05 | 0,317 | -0,3163 | 0,003 | 0,003 | 0,136 | 0,135 | 1539,27 | 655,25 | 85,11 | 80,25 | 68,55 | 66,48 |
| 47 | у49 | у50 | 54,008 | 0,05 | 0,05 | 2,718 | -2,7135 | 0,54 | 0,546 | 9,492 | 9,463 | 4304,15 | 1830,71 | 85,11 | 83,52 | 65,15 | 64,48 |
| 48 | у50 | Красикова 4 | 19,158 | 0,05 | 0,05 | 0,365 | -0,3639 | 0,004 | 0,003 | 0,179 | 0,178 | 1515,24 | 628,41 | 83,52 | 79,37 | 64,49 | 62,76 |
| 49 | у50 | у51 | 56,566 | 0,05 | 0,05 | 1,988 | -1,9858 | 0,317 | 0,322 | 5,095 | 5,082 | 4474,02 | 1909,88 | 83,52 | 81,27 | 66,81 | 65,85 |
| 50 | у51 | Красикова 2 | 12,551 | 0,05 | 0,05 | 0,897 | -0,8957 | 0,014 | 0,014 | 1,049 | 1,047 | 988,79 | 423,51 | 81,27 | 80,17 | 67,83 | 67,35 |
| 51 | у51 | Красикова 1 | 22,461 | 0,05 | 0,05 | 1,092 | -1,0904 | 0,036 | 0,035 | 1,548 | 1,545 | 1769,54 | 751,35 | 81,27 | 79,65 | 67,06 | 66,37 |
| 52 | тк2 | у29 | 80,146 | 0,1 | 0,1 | 22,03 | -21,961 | 1,175 | 1,167 | 14,659 | 14,563 | 8298,85 | 3562,25 | 93,35 | 92,98 | 65,42 | 65,25 |
| 53 | у29 | у29а | 35,588 | 0,089 | 0,089 | 5,699 | -5,688 | 0,068 | 0,067 | 1,847 | 1,84 | 3690,86 | 1585,58 | 92,98 | 92,33 | 66,44 | 66,16 |
| 54 | у29а | Д.сад | 12,6 | 0,089 | 0,089 | 5,699 | -5,6885 | 0,027 | 0,027 | 1,847 | 1,84 | 1309,87 | 560,91 | 92,33 | 92,1 | 66,54 | 66,44 |
| 55 | у29 | у30 | 39,486 | 0,1 | 0,1 | 16,33 | -16,275 | 0,347 | 0,35 | 8,066 | 8,009 | 4095,09 | 1750,56 | 92,98 | 92,72 | 65,26 | 65,15 |
| 56 | у30 | у31 | 75,513 | 0,1 | 0,1 | 15,64 | -15,582 | 0,584 | 0,586 | 7,395 | 7,344 | 7811,45 | 3343,21 | 92,72 | 92,22 | 65,55 | 65,33 |
| 57 | у32 | Советская 32 | 15,7 | 0,05 | 0,05 | 0,263 | -0,2628 | 0,002 | 0,002 | 0,095 | 0,094 | 1315,54 | 554,41 | 91,51 | 86,51 | 68,39 | 66,28 |
| 58 | у35 | Советская 30 | 24,813 | 0,05 | 0,05 | 0,319 | -0,318 | 0,003 | 0,003 | 0,137 | 0,137 | 2072,18 | 883,11 | 90,6 | 84,09 | 72,04 | 69,26 |
| 59 | у35 | у36 | 27,233 | 0,089 | 0,089 | 13,95 | -13,91 | 0,333 | 0,337 | 10,99 | 10,926 | 2799,72 | 1198,51 | 90,6 | 90,39 | 66,43 | 66,34 |
| 60 | у36 | Советская 28 | 25,691 | 0,05 | 0,05 | 0,335 | -0,3345 | 0,004 | 0,004 | 0,152 | 0,151 | 2143,09 | 885,71 | 90,39 | 84 | 67,22 | 64,57 |
| 61 | у36 | у37 | 34,346 | 0,089 | 0,089 | 13,62 | -13,576 | 0,391 | 0,395 | 10,469 | 10,409 | 3526,95 | 1510,57 | 90,39 | 90,14 | 66,59 | 66,48 |
| 62 | у37 | Советская 33 | 52,191 | 0,05 | 0,05 | 0,716 | -0,7155 | 0,035 | 0,035 | 0,673 | 0,671 | 4350,88 | 1918,5 | 90,14 | 84,06 | 77,2 | 74,52 |
| 63 | у37 | у38 | 188,33 | 0,089 | 0,089 | 12,9 | -12,861 | 1,799 | 1,794 | 9,399 | 9,344 | 19326,95 | 8214,4 | 90,14 | 88,64 | 66,79 | 66,15 |
| 64 | у38 | тк4 | 240,12 | 0,089 | 0,089 | 12,37 | -12,339 | 2,103 | 2,097 | 8,648 | 8,604 | 24437,74 | 10373,7 | 88,64 | 86,66 | 67,28 | 66,44 |
| 65 | у40 | Советская 6 | 40,241 | 0,05 | 0,05 | 1,354 | -1,3527 | 0,097 | 0,096 | 2,374 | 2,369 | 3283,64 | 1424,48 | 85,71 | 83,28 | 71,99 | 70,94 |
| 66 | у41 | Советская 5 | 24,29 | 0,05 | 0,05 | 0,983 | -0,9817 | 0,031 | 0,031 | 1,257 | 1,255 | 1967,95 | 857,02 | 85,21 | 83,21 | 71,57 | 70,69 |
| 67 | у43 | Советская 1 | 31,362 | 0,05 | 0,05 | 1,189 | -1,1873 | 0,058 | 0,058 | 1,833 | 1,829 | 2508,99 | 1081,44 | 84,04 | 81,93 | 69,32 | 68,41 |
| 68 | у40 | у41 | 49,841 | 0,089 | 0,089 | 10,01 | -9,9874 | 0,317 | 0,325 | 5,665 | 5,644 | 5006,43 | 2130,42 | 85,71 | 85,21 | 67,1 | 66,88 |
| 69 | у41 | у42 | 48,909 | 0,089 | 0,089 | 7,773 | -7,7583 | 0,188 | 0,193 | 3,426 | 3,412 | 4878,03 | 2073,6 | 85,21 | 84,58 | 66,48 | 66,22 |
| 70 | у42 | у43 | 35,619 | 0,089 | 0,089 | 6,56 | -6,5477 | 0,094 | 0,096 | 2,443 | 2,434 | 3523,6 | 1503,35 | 84,58 | 84,04 | 66,34 | 66,11 |
| 71 | у13 | у14 | 10,416 | 0,125 | 0,125 | 3,493 | -3,4823 | 0,001 | 0,001 | 0,115 | 0,115 | 1197,14 | 509,26 | 91,59 | 91,25 | 67,1 | 66,96 |
| 72 | у14 | Советская 49 | 32,1 | 0,076 | 0,076 | 0,774 | -0,772 | 0,003 | 0,003 | 0,083 | 0,083 | 3080,02 | 1309,48 | 91,25 | 87,27 | 69,82 | 68,12 |
| 73 | у14 | у25 | 31,523 | 0,089 | 0,089 | 2,719 | -2,7106 | 0,015 | 0,015 | 0,426 | 0,423 | 3268,44 | 1392,12 | 91,25 | 90,05 | 67,33 | 66,81 |
| 74 | у25 | Советская 47 | 31,031 | 0,07 | 0,07 | 0,756 | -0,7543 | 0,004 | 0,004 | 0,123 | 0,123 | 2959,14 | 1274,47 | 90,05 | 86,13 | 72,02 | 70,33 |
| 75 | у25 | у26 | 152,11 | 0,089 | 0,089 | 1,963 | -1,9568 | 0,035 | 0,035 | 0,224 | 0,222 | 15673,77 | 6468,75 | 90,05 | 82,06 | 69,47 | 66,17 |
| 76 | у26 | Советская 43 | 33,485 | 0,05 | 0,05 | 0,987 | -0,986 | 0,043 | 0,043 | 1,268 | 1,266 | 2699,24 | 1153,21 | 82,06 | 79,32 | 71,73 | 70,56 |
| 77 | у20 | у22 | 46,615 | 0,125 | 0,125 | 2,377 | -2,3686 | 0,003 | 0,003 | 0,054 | 0,054 | 5316,63 | 2213,61 | 89,38 | 87,14 | 66,65 | 65,72 |
| 78 | у40 | тк4 | 116,89 | 0,089 | 0,089 | -12,4 | 12,345 | 1,045 | 1,041 | 8,641 | 8,611 | 11782,72 | 5031,9 | 86,66 | 85,71 | 67,69 | 67,28 |
| 79 | у32 | у35 | 126,16 | 0,089 | 0,089 | 14,27 | -14,226 | 1,497 | 1,488 | 11,5 | 11,427 | 13013,38 | 5558,59 | 91,51 | 90,6 | 66,41 | 66,02 |
| 80 | у9 | у7 | 192,04 | 0,2 | 0,2 | -24 | 23,884 | 0,086 | 0,086 | 0,437 | 0,434 | 31314,95 | 13457,1 | 94,4 | 93,09 | 67,06 | 66,5 |
| 81 | у26 | Советская 41 | 65,1 | 0,038 | 0,038 | 0,974 | -0,973 | 0,37 | 0,371 | 5,543 | 5,534 | 4201,29 | 1757,72 | 82,06 | 77,75 | 70,17 | 68,37 |
| 82 | у31а | у32 | 32,382 | 0,089 | 0,089 | 14,53 | -14,488 | 0,422 | 0,427 | 11,927 | 11,852 | 3339,31 | 1431,49 | 91,74 | 91,51 | 66,02 | 65,92 |
| 83 | у31 | у31а | 73,785 | 0,1 | 0,1 | 15,64 | -15,584 | 0,546 | 0,542 | 7,393 | 7,345 | 7622,28 | 3260,94 | 92,22 | 91,74 | 65,75 | 65,55 |
| 84 | у10 | Мира 37 | 49,652 | 0,05 | 0,05 | 0,396 | -0,395 | 0,011 | 0,01 | 0,21 | 0,209 | 4218,45 | 1739,39 | 92,29 | 81,63 | 72,04 | 67,63 |
|  | Итого: |  | 4357,974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблицах №7 и №8 показаны расчетные данные по потребителям, участкам теплопроводов и расчетные тепловые потери в тепловых сетях, с перспективой отключения части абонентов с 2021 года.

Таблица 7 – Перспективные расчетные данные по потребителям тепловой сети

| № п/п | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новая 2 | 0,027 | 92,5 | 60,9 | 0,808 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25,52 | 0 | 26,08 | 181,54 | 155,5 | 43,54 | 17,46 | 14,02 | 200 |
| 2 | Новая 1 | 0,06 | 92,3 | 61,1 | 1,818 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25,5 | 0 | 26,07 | 181,53 | 155,5 | 43,53 | 17,46 | 14,79 | 222 |
| 3 | Школа | 0,15 | 91,9 | 67,5 | 5,98 | 11 | 1 | 0 | 0 | 24,42 | 0 | 25,42 | 181,21 | 155,8 | 43,21 | 17,8 | 24,81 | 467 |
| 4 | ДК | 0,04 | 89,4 | 67,6 | 1,771 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24,2 | 0 | 25,42 | 181,22 | 155,8 | 43,22 | 17,79 | 36,43 | 555 |
| 5 | Советская 36/1 | 0,022 | 90,2 | 63,8 | 0,792 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24,49 | 0 | 25,3 | 181,16 | 155,9 | 43,16 | 17,85 | 35,83 | 580 |
| 6 | Советская 38 | 0,013 | 87,7 | 71,2 | 0,768 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23,06 | 0 | 25,24 | 181,13 | 155,9 | 43,13 | 17,89 | 45,06 | 622 |
| 7 | Советская 40 | 0,013 | 88,3 | 71,8 | 0,767 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25,18 | 181,1 | 155,9 | 43,1 | 17,92 | 43,66 | 639 |
| 8 | Советская 51 | 0,038 | 88,4 | 72,5 | 2,337 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22,75 | 0 | 25,12 | 181,07 | 156 | 43,07 | 17,95 | 47,86 | 715 |
| 9 | Советская 42 | 0,037 | 88,3 | 72,7 | 2,331 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22,63 | 0 | 25,11 | 181,06 | 156 | 43,06 | 17,95 | 48,92 | 723 |
| 10 | Советская 53 | 0,018 | 84,8 | 70,2 | 1,182 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22,35 | 0 | 25,04 | 181,05 | 156 | 43,05 | 18,01 | 60,28 | 773 |
| 11 | Советская 55 | 0,018 | 80,9 | 66,9 | 1,181 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22,33 | 0 | 25,02 | 181,05 | 156 | 43,05 | 18,02 | 73,85 | 820 |
| 12 | Советская 44 | 0,018 | 84,8 | 70,3 | 1,184 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22,42 | 0 | 25,12 | 181,07 | 156 | 43,07 | 17,95 | 66,77 | 772 |
| 13 | Советская 46 | 0,019 | 81,2 | 66,5 | 1,19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22,66 | 0 | 25,11 | 181,06 | 156 | 43,06 | 17,95 | 79,4 | 815 |
| 14 | Д.сад Ленина 26 | 0,15 | 92,1 | 66,5 | 5,698 | 11 | 1 | 0 | 0 | 22,18 | 0 | 23,08 | 180,04 | 157 | 42,04 | 18,96 | 22,5 | 520 |
| 15 | Гаражи | 0,009 | 80,6 | 68,6 | 0,695 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18,85 | 0 | 22,57 | 179,79 | 157,2 | 41,79 | 19,22 | 61,03 | 593 |
| 16 | Советская 32 | 0,005 | 86,5 | 68,4 | 0,263 | 2,5 | 1 | 0 | 0 | 17,73 | 0 | 19,46 | 178,24 | 158,8 | 40,24 | 20,77 | 31,85 | 709 |
| 17 | Советская 49 | 0,014 | 87,3 | 69,8 | 0,773 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23,36 | 0 | 25,26 | 181,14 | 155,9 | 43,14 | 17,88 | 44,38 | 628 |
| 18 | Советская 47 | 0,011 | 86,1 | 72 | 0,755 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22,28 | 0 | 25,23 | 181,12 | 155,9 | 43,12 | 17,89 | 46,68 | 658 |
| 19 | Ленина 30 | 0,029 | 89,5 | 64,4 | 1,099 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19,32 | 0 | 20,22 | 178,61 | 158,4 | 40,61 | 20,39 | 27,63 | 690 |

Таблица 8 – Перспективные расчетные данные по участкам тепловой сети

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | тк1 | 39,6 | 0,2 | 0,2 | 58,81 | -58,506 | 0,103 | 0,102 | 2,607 | 2,581 | 6458,98 | 2767,05 | 95 | 94,89 | 64,8 | 64,75 |
| 2 | тк1 | у1 | 81,141 | 0,2 | 0,2 | 3,272 | -3,2354 | 0,001 | 0,001 | 0,009 | 0,009 | 13229,5 | 5548,53 | 94,89 | 90,85 | 65,42 | 63,7 |
| 3 | у1 | у2 | 41,676 | 0,2 | 0,2 | 3,065 | -3,041 | 0 | 0 | 0,008 | 0,008 | 6649,6 | 2832,82 | 90,85 | 88,68 | 66,65 | 65,72 |
| 4 | у2 | у3 | 45,646 | 0,2 | 0,2 | 2,613 | -2,5965 | 0 | 0 | 0,006 | 0,006 | 7239,58 | 3074,26 | 88,68 | 85,91 | 68 | 66,81 |
| 5 | у3 | у4 | 12,904 | 0,2 | 0,2 | 2,173 | -2,1646 | 0 | 0 | 0,004 | 0,004 | 2027,81 | 869,14 | 85,91 | 84,98 | 68,95 | 68,54 |
| 6 | у4 | у5 | 29,942 | 0,2 | 0,2 | 1,431 | -1,4256 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 | 4705,77 | 1972,63 | 84,98 | 81,69 | 68,86 | 67,47 |
| 7 | тк1 | у6 | 145,49 | 0,2 | 0,2 | 55,53 | -55,273 | 0,358 | 0,359 | 2,326 | 2,304 | 23721,5 | 10155 | 94,89 | 94,46 | 65,05 | 64,86 |
| 8 | у6 | Новая 2 | 15,106 | 0,1 | 0,1 | 0,809 | -0,8062 | 0 | 0 | 0,022 | 0,021 | 1577,73 | 650,29 | 94,46 | 92,51 | 60,88 | 60,07 |
| 9 | у6 | Новая 1 | 37,2 | 0,1 | 0,1 | 1,819 | -1,8132 | 0,004 | 0,004 | 0,104 | 0,103 | 3885,23 | 1601,44 | 94,46 | 92,33 | 61,07 | 60,19 |
| 10 | у9 | Школа | 68,322 | 0,089 | 0,089 | 5,981 | -5,9691 | 0,141 | 0,14 | 2,033 | 2,025 | 7164,25 | 3055,04 | 93,09 | 91,89 | 67,46 | 66,94 |
| 11 | у9 | у10 | 107,13 | 0,15 | 0,15 | 17,98 | -17,915 | 0,128 | 0,128 | 1,129 | 1,121 | 14444 | 6174,1 | 93,09 | 92,29 | 67,45 | 67,1 |
| 12 | у10 | ДК | 49,449 | 0,089 | 0,089 | 1,772 | -1,7676 | 0,009 | 0,009 | 0,183 | 0,182 | 5171,59 | 2178,27 | 92,29 | 89,37 | 67,61 | 66,38 |
| 13 | у10 | у11 | 36,052 | 0,15 | 0,15 | 15,81 | -15,757 | 0,042 | 0,043 | 0,874 | 0,868 | 4848,02 | 2076,95 | 92,29 | 91,98 | 67,69 | 67,56 |
| 14 | у11 | у12 | 25,947 | 0,15 | 0,15 | 15,24 | -15,19 | 0,026 | 0,027 | 0,812 | 0,807 | 3487,9 | 1492,11 | 91,98 | 91,75 | 67,63 | 67,53 |
| 15 | у12 | у13 | 17,257 | 0,15 | 0,15 | 14,45 | -14,401 | 0,017 | 0,018 | 0,731 | 0,726 | 2315,52 | 993,31 | 91,75 | 91,59 | 67,94 | 67,87 |
| 16 | у13 | у15 | 8,3713 | 0,125 | 0,125 | 10,95 | -10,919 | 0,014 | 0,015 | 1,108 | 1,101 | 962,09 | 413,01 | 91,59 | 91,5 | 68,3 | 68,26 |
| 17 | у15 | Советская 38 | 28 | 0,089 | 0,089 | 0,769 | -0,767 | 0,001 | 0,001 | 0,036 | 0,036 | 2929,63 | 1248,75 | 91,5 | 87,69 | 71,24 | 69,61 |
| 18 | у15 | у16 | 24,271 | 0,125 | 0,125 | 10,18 | -10,152 | 0,028 | 0,028 | 0,959 | 0,953 | 2794,01 | 1195,52 | 91,5 | 91,23 | 68,32 | 68,2 |
| 19 | у16 | Советская 40 | 21,2 | 0,089 | 0,089 | 0,768 | -0,7663 | 0,001 | 0,001 | 0,036 | 0,036 | 2214,61 | 952,57 | 91,23 | 88,34 | 71,78 | 70,54 |
| 20 | у16 | у17 | 8,0495 | 0,125 | 0,125 | 9,415 | -9,3866 | 0,01 | 0,011 | 0,82 | 0,816 | 925,16 | 395,91 | 91,23 | 91,13 | 68,18 | 68,13 |
| 21 | у17 | у18 | 9,9707 | 0,125 | 0,125 | 4,705 | -4,6919 | 0,002 | 0,002 | 0,208 | 0,207 | 1144,27 | 489,93 | 91,13 | 90,89 | 68,27 | 68,16 |
| 22 | у18 | у19 | 53,291 | 0,125 | 0,125 | 4,705 | -4,6922 | 0,012 | 0,012 | 0,208 | 0,207 | 6109,96 | 2606,36 | 90,89 | 89,59 | 68,82 | 68,27 |
| 23 | у19 | Советская 51 | 26,217 | 0,089 | 0,089 | 2,338 | -2,3345 | 0,009 | 0,009 | 0,316 | 0,315 | 2719,25 | 1183,65 | 89,59 | 88,42 | 72,47 | 71,97 |
| 24 | у17 | у20 | 71,909 | 0,125 | 0,125 | 4,71 | -4,6949 | 0,016 | 0,016 | 0,208 | 0,207 | 8252,54 | 3514,91 | 91,13 | 89,38 | 68,94 | 68,19 |
| 25 | у20 | Советская 42 | 24,78 | 0,089 | 0,089 | 2,332 | -2,3284 | 0,008 | 0,008 | 0,314 | 0,313 | 2568,76 | 1119,32 | 89,38 | 88,28 | 72,7 | 72,22 |
| 26 | у19 | у21 | 56,981 | 0,089 | 0,089 | 2,366 | -2,3593 | 0,019 | 0,019 | 0,323 | 0,322 | 5910,12 | 2460,06 | 89,59 | 87,09 | 66,75 | 65,71 |
| 27 | у21 | Советская 53 | 27,238 | 0,089 | 0,05 | 1,182 | -1,1806 | 0,002 | 0,05 | 0,083 | 1,809 | 2743,92 | 1184,83 | 87,09 | 84,77 | 70,24 | 69,23 |
| 28 | у21 | у23 | 40,999 | 0,089 | 0,089 | 1,183 | -1,1795 | 0,004 | 0,004 | 0,083 | 0,082 | 4130,16 | 1718,22 | 87,09 | 83,6 | 65,73 | 64,27 |
| 29 | у23 | Советская 55 | 32,523 | 0,089 | 0,05 | 1,182 | -1,1801 | 0,003 | 0,061 | 0,083 | 1,807 | 3180,32 | 1348,9 | 83,6 | 80,91 | 66,87 | 65,73 |
| 30 | у22 | Советская 44 | 27,329 | 0,089 | 0,089 | 1,184 | -1,1821 | 0,002 | 0,002 | 0,083 | 0,083 | 2752,24 | 1189,63 | 87,14 | 84,82 | 70,3 | 69,29 |
| 31 | у22 | у24 | 41,672 | 0,089 | 0,089 | 1,191 | -1,1878 | 0,004 | 0,004 | 0,084 | 0,084 | 4196,69 | 1743,97 | 87,14 | 83,62 | 65,49 | 64,03 |
| 32 | у24 | Советская 46 | 29,225 | 0,089 | 0,089 | 1,191 | -1,1884 | 0,003 | 0,003 | 0,084 | 0,084 | 2853,79 | 1211,79 | 83,62 | 81,22 | 66,51 | 65,49 |
| 33 | у7 | у6 | 21,703 | 0,2 | 0,2 | -52,9 | 52,666 | 0,099 | 0,109 | 2,11 | 2,093 | 3534,46 | 1516,71 | 94,46 | 94,4 | 65,32 | 65,29 |
| 34 | у7 | тк2 | 185,2 | 0,2 | 0,2 | 28,92 | -28,797 | 0,128 | 0,13 | 0,634 | 0,629 | 30200,1 | 12815,5 | 94,4 | 93,35 | 64,79 | 64,34 |
| 35 | тк2 | тк3 | 163,4 | 0,089 | 0,089 | 5,805 | -5,7887 | 0,325 | 0,326 | 1,916 | 1,905 | 16919,5 | 7087,55 | 93,35 | 90,44 | 64,13 | 62,9 |
| 36 | тк3 | у45 | 93,7 | 0,05 | 0,05 | 5,802 | -5,7911 | 4,079 | 4,064 | 43,093 | 42,928 | 7703,75 | 3285,41 | 90,44 | 89,11 | 64,69 | 64,13 |
| 37 | у45 | у46 | 52,492 | 0,05 | 0,05 | 5,56 | -5,5506 | 2,135 | 2,139 | 39,582 | 39,443 | 4294,53 | 1836,89 | 89,11 | 88,34 | 65,16 | 64,83 |
| 38 | у46 | у47 | 52,664 | 0,05 | 0,05 | 4,77 | -4,7616 | 1,619 | 1,636 | 29,144 | 29,044 | 4300,15 | 1832,89 | 88,34 | 87,44 | 65,23 | 64,84 |
| 39 | у47 | у48 | 53,053 | 0,05 | 0,05 | 3,958 | -3,9514 | 1,124 | 1,135 | 20,087 | 20,02 | 4308,36 | 1830,63 | 87,44 | 86,35 | 65 | 64,54 |
| 40 | у48 | у49 | 50,779 | 0,05 | 0,05 | 3,3 | -3,2951 | 0,75 | 0,758 | 13,981 | 13,936 | 4088,36 | 1734,35 | 86,35 | 85,11 | 64,7 | 64,17 |
| 41 | у49 | у50 | 54,008 | 0,05 | 0,05 | 2,718 | -2,7135 | 0,54 | 0,546 | 9,492 | 9,463 | 4304,15 | 1830,71 | 85,11 | 83,52 | 65,15 | 64,48 |
| 42 | у50 | у51 | 56,566 | 0,05 | 0,05 | 1,988 | -1,9858 | 0,317 | 0,322 | 5,095 | 5,082 | 4474,02 | 1909,88 | 83,52 | 81,27 | 66,81 | 65,85 |
| 43 | тк2 | у29 | 80,146 | 0,1 | 0,1 | 22,03 | -21,961 | 1,175 | 1,167 | 14,659 | 14,563 | 8298,85 | 3562,25 | 93,35 | 92,98 | 65,42 | 65,25 |
| 44 | у29 | у29а | 35,588 | 0,089 | 0,089 | 5,699 | -5,688 | 0,068 | 0,067 | 1,847 | 1,84 | 3690,86 | 1585,58 | 92,98 | 92,33 | 66,44 | 66,16 |
| 45 | у29а | Д.сад | 12,6 | 0,089 | 0,089 | 5,699 | -5,6885 | 0,027 | 0,027 | 1,847 | 1,84 | 1309,87 | 560,91 | 92,33 | 92,1 | 66,54 | 66,44 |
| 46 | у29 | у30 | 39,486 | 0,1 | 0,1 | 16,33 | -16,275 | 0,347 | 0,35 | 8,066 | 8,009 | 4095,09 | 1750,56 | 92,98 | 92,72 | 65,26 | 65,15 |
| 47 | у30 | Гаражи | 81,289 | 0,089 | 0,089 | 0,696 | -0,6928 | 0,002 | 0,002 | 0,03 | 0,029 | 8408,95 | 3405,12 | 92,72 | 80,64 | 68,61 | 63,7 |
| 48 | у30 | у31 | 75,513 | 0,1 | 0,1 | 15,64 | -15,582 | 0,584 | 0,586 | 7,395 | 7,344 | 7811,45 | 3343,21 | 92,72 | 92,22 | 65,55 | 65,33 |
| 49 | у35 | у36 | 27,233 | 0,089 | 0,089 | 13,95 | -13,91 | 0,333 | 0,337 | 10,99 | 10,926 | 2799,72 | 1198,51 | 90,6 | 90,39 | 66,43 | 66,34 |
| 50 | у36 | у37 | 34,346 | 0,089 | 0,089 | 13,62 | -13,576 | 0,391 | 0,395 | 10,469 | 10,409 | 3526,95 | 1510,57 | 90,39 | 90,14 | 66,59 | 66,48 |
| 51 | у37 | у38 | 188,33 | 0,089 | 0,089 | 12,9 | -12,861 | 1,799 | 1,794 | 9,399 | 9,344 | 19327 | 8214,4 | 90,14 | 88,64 | 66,79 | 66,15 |
| 52 | у38 | тк4 | 240,12 | 0,089 | 0,089 | 12,37 | -12,339 | 2,103 | 2,097 | 8,648 | 8,604 | 24437,7 | 10373,7 | 88,64 | 86,66 | 67,28 | 66,44 |
| 53 | у40 | у41 | 49,841 | 0,089 | 0,089 | 10,01 | -9,9874 | 0,317 | 0,325 | 5,665 | 5,644 | 5006,43 | 2130,42 | 85,71 | 85,21 | 67,1 | 66,88 |
| 54 | у41 | у42 | 48,909 | 0,089 | 0,089 | 7,773 | -7,7583 | 0,188 | 0,193 | 3,426 | 3,412 | 4878,03 | 2073,6 | 85,21 | 84,58 | 66,48 | 66,22 |
| 55 | у42 | у43 | 35,619 | 0,089 | 0,089 | 6,56 | -6,5477 | 0,094 | 0,096 | 2,443 | 2,434 | 3523,6 | 1503,35 | 84,58 | 84,04 | 66,34 | 66,11 |
| 56 | у13 | у14 | 10,416 | 0,125 | 0,125 | 3,493 | -3,4823 | 0,001 | 0,001 | 0,115 | 0,115 | 1197,14 | 509,26 | 91,59 | 91,25 | 67,1 | 66,96 |
| 57 | у14 | Советская 49 | 32,1 | 0,076 | 0,076 | 0,774 | -0,772 | 0,003 | 0,003 | 0,083 | 0,083 | 3080,02 | 1309,48 | 91,25 | 87,27 | 69,82 | 68,12 |
| 58 | у14 | у25 | 31,523 | 0,089 | 0,089 | 2,719 | -2,7106 | 0,015 | 0,015 | 0,426 | 0,423 | 3268,44 | 1392,12 | 91,25 | 90,05 | 67,33 | 66,81 |
| 59 | у25 | Советская 47 | 31,031 | 0,07 | 0,07 | 0,756 | -0,7543 | 0,004 | 0,004 | 0,123 | 0,123 | 2959,14 | 1274,47 | 90,05 | 86,13 | 72,02 | 70,33 |
| 60 | у25 | у26 | 152,11 | 0,089 | 0,089 | 1,963 | -1,9568 | 0,035 | 0,035 | 0,224 | 0,222 | 15673,8 | 6468,75 | 90,05 | 82,06 | 69,47 | 66,17 |
| 61 | у20 | у22 | 46,615 | 0,125 | 0,125 | 2,377 | -2,3686 | 0,003 | 0,003 | 0,054 | 0,054 | 5316,63 | 2213,61 | 89,38 | 87,14 | 66,65 | 65,72 |
| 62 | у40 | тк4 | 116,89 | 0,089 | 0,089 | -12,4 | 12,345 | 1,045 | 1,041 | 8,641 | 8,611 | 11782,7 | 5031,9 | 86,66 | 85,71 | 67,69 | 67,28 |
| 63 | у32 | у35 | 126,16 | 0,089 | 0,089 | 14,27 | -14,226 | 1,497 | 1,488 | 11,5 | 11,427 | 13013,4 | 5558,59 | 91,51 | 90,6 | 66,41 | 66,02 |
| 64 | у9 | у7 | 192,04 | 0,2 | 0,2 | -24 | 23,884 | 0,086 | 0,086 | 0,437 | 0,434 | 31315 | 13457,1 | 94,4 | 93,09 | 67,06 | 66,5 |
| 65 | у31а | у32 | 32,38 | 0,089 | 0,089 | 14,53 | -14,488 | 0,422 | 0,427 | 11,927 | 11,852 | 3339,31 | 1431,49 | 91,74 | 91,51 | 66,02 | 65,92 |
| 66 | у31 | у31а | 73,78 | 0,1 | 0,1 | 15,64 | -15,584 | 0,546 | 0,542 | 7,393 | 7,345 | 7622,28 | 3260,94 | 92,22 | 91,74 | 65,75 | 65,55 |
| 67 | у31а | Ленина 30 | 29,4 | 0,05 | 0,05 | 1,099 | -1,097 | 0,047 | 0,047 | 1,57 | 1,564 | 2462,88 | 1031,78 | 91,74 | 89,5 | 64,44 | 63,5 |
| Итого: |  |  | 3891,926 | - | - | 435,525 | -434,1 | 23,215 | 23,37 | 308,397 | 310,423 | 445587 | 189250 | - | - | - | - |

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.

Отключающая арматура на тепловых трассах располагаются в тепловых камерах.

Тепловая камера (ТК) - сооружения на трассе теплопроводов для установки оборудования, требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. В камерах тепловых сетей расположены задвижки, сальниковые компенсаторы, дренажные и воздушные устройства, контрольно-измерительные приборы и др. оборудование. Кроме того, в них обычно устанавливают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также должны находиться в пределах ТК. Всем ТК, установленным по трассе тепловой сети, присваиваются эксплуатационные номера, которыми их обозначают на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование должно быть доступным для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и стенками камер тепловых сетей. Высоту ТК выбирают не менее 1,8—2 м. Их внутренние габариты зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными, конструкциями и оборудованием. ТК. строят из кирпича, монолитного бетона и железобетона. В торцевых стенах оставляют проемы для пропуска теплопроводов. Полы в ТК выполняют из сборных железобетонных плит или монолитными. Для стока воды дно делается с уклоном не менее 0,02 в сторону приемника, который для удобства откачки воды из ТК расположен под одним из стоков. Перекрытие может быть монолитным или из сборных железобетонных плит, уложенных на железобетонные или металлические балки. Для устройства люков в углах перекрытия укладывают плиты с отверстиями. В соответствии с правилами техники безопасности при эксплуатации число люков для ТК. предусматривается не менее двух при внутренней площади камер до 6 м2 и не менее четырех при площади более 6 м2. Для спуска обслуживающего персонала под люком устанавливают скобы, располагаемые в шахматном порядке с шагом по высоте не более 400 мм, или лестницы. В случае если габариты оборудования превышают размеры входных люков, предусматривают монтажные проемы, ширина которых равна наибольшему размеру арматуры, оборудования или диаметра труб плюс 0,1 м (но не менее 0,7 м). Распространены индустриальные камеры тепловых сетей из сборного железобетона, на монтаж которых уходит меньше времени и сокращаются трудозатраты. Применяются также сборные конструкции прямоугольных ТК со стенками из вертикальных блоков, которые бывают двух типов: сплошные и с отверстиями прямоугольной формы для пропуска теплопроводов. При строительстве тепловых сетей небольшого диаметра ТК могут выполняться из круглых железобетонных колец. Круглые плиты перекрытий имеют два отверстия для устройства смотровых люков.

Для гидроизоляционной защиты наружные поверхности днища и стен ТК при наличии высокого уровня грунтовых вод, несмотря на имеющийся попутный дренаж, покрывают оклеечной гидроизоляцией из битумных рулонных материалов в несколько слоев, что определено проектом. В условиях повышенных требований водонепроницаемости, кроме наружной оклеечной гидроизоляции применяют дополнительную штукатурную цементно-песчаную гидроизоляцию внутренней поверхности, наносимую при больших объемах работ методом торкретирования.

Места установки камер изображено на схемах тепловых сетей котельных.

В тепловых камерах установлена необходимая запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии. Информация об установленных на тепловых сетях запорной арматуры отображена на схемах тепловых сетей.

1.3.6. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Режим регулирования отпуска тепла осуществляется по графику качественного регулирования с расчетными температурами сетевой воды 80/65 °С. Отопительный сезон составляет 237 календарных дней. Расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений = 18 °С. Расчетная максимальная температура наружного воздуха для отопления = -39 °С: Расчетная температура наружного воздуха для населенных пунктов сельского поселения согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» равна -39ºС.

- расчетная температура воды в подающей линии для отопительно-вентиляционной нагрузки и нагрузки ГВС составляет Т1р = 95°С;

- расчетная температура воды в обратной линии для отопительно-вентиляционной нагрузки составляет Т2р = 70°С.

1.3.7. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.

Реконструкция сетей теплоснабжения позволит снизить общие тепловые потери в системе.

Результаты гидравлических расчетов представлены в таблице 9:

Таблица 9 - Гидравлический расчет

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 1,652 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,937 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,49190 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,20428 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,010 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,006 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 41,598 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 41,296 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,302 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 41,480 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,118 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,117 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,067 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 44 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 17 |
| Располагаемый напор | М | 27 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 55,659 |

1.3.8. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.

С 2013 года по текущее время происходили постоянные прорывы теплопровода по улице Советской, т.к. около дома по адресу Советская 8 расположена резервная насосная станция, в связи с этим отключены практически все абоненты на этой улице, последний отключенный абонент - база отдыха ОАО «Хлебспецмонтаж».

В 2019г произошел прорыв тепловой сети по улице Ленина 33, причина: износ трубопровода d76мм, авария была устранена.

1.3.9. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

Были произведены следующие работы:

1. Регулярные восстановительные работы по ул. Советская.

2. Замена участка теплосети по ул.Новая, труба d76мм ППУ, длина – 190 м. (09.08.2017);

3. Устранение прорыва на тепловых сетях по ул.Ленина 33.

1.3.10. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Существует несколько способов проведения диагностики тепловых сетей, с помощью которых планируются капитальные и текущие ремонты.

Методы технической диагностики:

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС.

1.3.11. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Опыт планирования ремонтов, анализ состояния действующих сетей, опыт применения различных методов диагностики позволяет сделать следующие предложения для будущих нормативных документов по ТС.

- Техническую диагностику на предприятиях тепловых сетей нужно внедрять системно одновременно с изменением системы планирования и проведения ремонтных работ и индивидуально в зависимости от особенностей конкретного предприятия.

- Нормы эксплуатации необходимо разрабатывать отдельно для каждой теплоснабжающей организации на основании перевода всех данных в электронный вид и последующего анализа.

- Проектирование новых сетей должно выполняться с прогнозом надежности и предусматривать встроенную систему диагностики с описанием технологии ее проведения и расчетом необходимых финансовых и трудовых затрат.

- Для разработки нормативных документов, регламентирующих эксплуатацию ТС, необходимо предварительно проводить достаточно глубокий анализ актуальных паспортных данных прокладок сети, условий их эксплуатации и данные мониторинга состояния за ряд лет.

- Стратегия развития ЦТ должна быть нацелена на плановую замену сетей и устаревших конструкций на новые более надежные, с гарантированным сроком службы и встроенной автоматической системой выявления мест нарушения условий эксплуатации. Ремонт должен быть только планово-предупредительный.

Испытания тепловых сетей следует проводить в соответствии с СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индивидуальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке». При проведении испытаний тепловых сетей следует соблюдать требования СНиП 3.05.03, Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 03-75-94, Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей РД 34.03.201-97.

1.3.12. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии.

Данные по тепловым потерям сельского поселения за последние 3 года эксплуатирующей организацией предоставлены небыли, однако по статистике и методом сопоставления с сетями с аналогичными характеристиками, потери в сетях варьируются в интервале от 3 до 10%.

1.3.13. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации тепловых сетей отсутствуют.

1.3.14. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Приборы учета тепловой энергии установлены у следующих потребителей:

- Ул. Новая 1а (Школа);

- Ул. Советская 36а (ДК);

- Ул. Ленина (Гараж);

- Ул. Ленина 30 (Больница);

- Ул. Ленина 26 (Детский сад);

- Ул. Советская 34/1 (Магазин «Леон»).

1.3.15. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В селе Красный Яр бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии.

В селе Красный Яр обеспечивается тепловой энергией тридцать четыре потребителя. Рисунок, на котором представлена существующая сеть теплоснабжения, где красным цветом выделена зона действия котельной, остальное – индивидуальное теплоснабжение представлен в пункте 1.1.2.

Схема существующего и перспективного теплоснабжения представлена в пункте 1.3.2 на рисунках 5 и 6.

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

1.5.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.

Материалы для определения расчетных тепловых нагрузок потребителей были представлены Администрацией Ордынского р-на.

Утвержденная таблица тепловых нагрузок ниже (в таблице 10 представлены существующие нагрузки, в таблице 11 – перспективные):

Таблица 10 - Расчетные тепловые нагрузки объектов

| № п/п | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Новая 6 | 0,006 |
| 2 | Новая 5 | 0,008 |
| 3 | Новая 4 | 0,006 |
| 4 | Новая 3 | 0,008 |
| 5 | Новая 2 | 0,027 |
| 6 | Новая 1 | 0,06 |
| 7 | Школа | 0,15 |
| 8 | ДК | 0,04 |
| 9 | Советская 38 | 0,013 |
| 10 | Советская 40 | 0,013 |
| 11 | Советская 51 | 0,038 |
| 12 | Советская 42 | 0,037 |
| 13 | Советская 53 | 0,018 |
| 14 | Советская 55 | 0,018 |
| 15 | Советская 44 | 0,018 |
| 16 | Советская 46 | 0,019 |
| 17 | Красикова 7 | 0,004 |
| 18 | Красикова 6 | 0,004 |
| 19 | Красикова 4 | 0,003 |
| 20 | Красикова 2 | 0,006 |
| 21 | Красикова 1 | 0,003 |
| 22 | Д.сад Ленина 26 | 0,15 |
| 23 | Советская 32 | 0,005 |
| 24 | Советская 30 | 0,004 |
| 25 | Советская 28 | 0,006 |
| 26 | Советская 33 | 0,005 |
| 27 | Сибирская 23 | 0,004 |
| 28 | Советская 6 | 0,008 |
| 29 | Советская 5 | 0,004 |
| 30 | Советская 1 | 0,004 |
| 31 | Советская 49 | 0,014 |
| 32 | Советская 47 | 0,011 |
| 33 | Советская 43 | 0,004 |
| 34 | Советская 41 | 0,004 |
| 35 | Мира 37 | 0,004 |
|  | Итого: | 0,726 |

Таблица 11 – Перспективные расчетные тепловые нагрузки объектов

| № п/п | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Новая 2 | 0,027 |
| 2 | Новая 1 | 0,06 |
| 3 | Школа | 0,15 |
| 4 | ДК | 0,04 |
| 5 | Советская 36 | 0,004 |
| 6 | Советская 36/1 | 0,022 |
| 7 | Советская 38 | 0,013 |
| 8 | Советская 40 | 0,013 |
| 9 | Советская 51 | 0,038 |
| 10 | Советская 42 | 0,037 |
| 11 | Советская 53 | 0,018 |
| 12 | Советская 55 | 0,018 |
| 13 | Советская 44 | 0,018 |
| 14 | Советская 46 | 0,019 |
| 15 | Д.сад Ленина 26 | 0,15 |
| 16 | Гаражи | 0,009 |
| 17 | Ленина 28 | 0,03 |
| 18 | Советская 49 | 0,014 |
| 19 | Советская 47 | 0,011 |
| 20 | Ленина 30 | 0,029 |
|  | Итого: | 0,72 |

Расчет расходов тепла был выполнен при температуре наружного воздуха -39 0С.

Таблица 12 - Данные наладочных расчетов на существующую систему централизованного теплоснабжения

| Наименование | Значение, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | 1,652 |
| Расход тепла на систему отопления | 0,937 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 0,49190 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 0,20428 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 0,010 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0,006 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0 |

1.5.2. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии используются в случаях аварий на объектах и участках центрального теплоснабжения.

1.5.3. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.

Расчетные тепловые нагрузки потребителей, подключенных к централизованным источникам тепловой энергии в селе Красный Яр приведены в таблице 11 п. 1.5.1.

1.5.4. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление на территории Новосибирской области установлены в соответствии: с приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 15.06.2016 № 85-ТЭ (в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 07.07.2016 № 134) и представлены в таблицах 13 и 14.

Таблица 13 – Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке на территории Новосибирской области

| Направление использования коммунального ресурса | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- |
| Отопление на кв. метр надворных построек, расположенных на земельном участке | Гкал на кв. метр в месяц | 0,023 |

Таблица 14 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Новосибирской области

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 2 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 3 - 4 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 5 - 9 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 10 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 11 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 12 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 14 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 15 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 16 и более | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 2 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 3 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 4 - 5 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 6 - 7 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 8 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 9 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 10 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 11 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 12 и более | 0,016 | 0,016 | 0,016 |

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов.

Балансы мощностей существующей котельной представлены в таблице 15.

Таблица 15 - Балансы мощностей существующей котельной

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,74 |
| Присоединяемая нагрузка | Гкал/ч | 1,2 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 1,652 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,937 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,49190 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,20428 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,010 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,006 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0 |

1.6.2. резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии.

Показатели тепловой мощности котельной села Красный Яр указаны в таблице 16.

Таблица 16 - Балансы мощностей существующей котельной

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,74 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 1,652 |

Как видно из таблицы, Установленная мощность котельной покрывает необходимое количество тепла.

1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.

Гидравлический расчет для существующих тепловых сетей представлен в таблице 17.

Таблица 17 - Данные гидравлических расчетов на существующую систему централизованного теплоснабжения

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 1,652 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,937 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,49190 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,20428 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,010 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,006 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 41,598 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 41,296 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,302 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 41,480 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,118 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,117 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,067 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 44 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 17 |
| Располагаемый напор | М | 27 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 55,659 |

1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения.

Дефицитов тепловой мощности на источнике центрального теплоснабжения не наблюдается.

1.6.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Анализируя результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения существующей котельной можно сделать вывод, что котельная имеет резерв тепловой мощности.

На рисунке 7 изображено: красным цветом – фактический радиус действия котельной, синим – эффективный радиус.

Рисунок 7 - Радиусы действия котельной

Фактический радиус действия блочно-модульной газовой котельной по ул.Новая 11а представлен на рисунке 8.

Рисунок 8 - Радиус действия перспективной котельной

Для новой котельной фактический радиус равен 600м – расстоянию до наиболее удаленного абонента.

1.7. Балансы теплоносителя.

1.7.1. Утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.

Балансы производительности водоподготовительных установок и потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей существующей котельной представлены в таблице 18.

Таблица 18 - Данные гидравлических расчетов на существующую систему централизованного теплоснабжения

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 1,652 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,937 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 41,598 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 41,296 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,302 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 41,480 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,118 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,117 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,067 |

Как видно из таблицы суммарный расход на подпитку равен 0,302 т/ч.

Таблица 19 – Характеристики существующего трубопровода от котельной

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Норматив проектирования тепловой изоляции. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | тк1 | 39,6 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1959 год |
| 2 | тк1 | у1 | 81,14144 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1959 год |
| 3 | у1 | у2 | 41,67581 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1959 год |
| 4 | у2 | у3 | 45,64587 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1959 год |
| 5 | у3 | Новая 6 | 24,36287 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1959 год |
| 6 | у3 | у4 | 12,9036 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1959 год |
| 7 | у4 | Новая 5 | 14,63682 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1959 год |
| 8 | у4 | у5 | 29,94152 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1959 год |
| 9 | у5 | Новая 4 | 26,96362 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 10 | тк1 | у6 | 145,4931 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1959 год |
| 11 | у6 | Новая 2 | 15,10629 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1959 год |
| 12 | у6 | Новая 1 | 37,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1959 год |
| 13 |  |  |  |  |  | Подземная канальная | 1959 год |
| 14 | у9 | Школа | 68,32248 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 15 | у9 | у10 | 107,1318 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1959 год |
| 16 | у10 | ДК | 49,44852 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 17 | у10 | у11 | 36,05223 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1959 год |
| 18 | у11 | у12 | 25,94744 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1959 год |
| 19 | у12 | у13 | 17,25697 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1959 год |
| 20 | у13 | у15 | 8,371299 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1959 год |
| 21 | у15 | Советская 38 | 28 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 22 | у15 | у16 | 24,27083 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1959 год |
| 23 | у16 | Советская 40 | 21,2 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 24 | у16 | у17 | 8,049476 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1959 год |
| 25 | у17 | у18 | 9,970673 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1959 год |
| 26 | у18 | у19 | 53,29083 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1959 год |
| 27 | у19 | Советская 51 | 26,21683 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 28 | у17 | у20 | 71,90917 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1959 год |
| 29 | у20 | Советская 42 | 24,78019 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 30 | у19 | у21 | 56,98066 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 31 | у21 | Советская 53 | 27,23802 | 0,089 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 32 | у21 | у23 | 40,99879 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 33 | у23 | Советская 55 | 32,52277 | 0,089 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 34 | у22 | Советская 44 | 27,3292 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 35 | у22 | у24 | 41,67225 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 36 | у24 | Советская 46 | 29,22487 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 37 | у7 | у6 | 21,70252 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1959 год |
| 38 | у7 | тк2 | 185,1988 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1959 год |
| 39 | тк2 | тк3 | 163,4 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 40 | тк3 | у45 | 93,7 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 41 | у45 | у46 | 52,49157 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 42 | у46 | у47 | 52,66387 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 43 | у47 | у48 | 53,05309 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 44 | у48 | Красикова 7 | 12,61357 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 45 | у48 | у49 | 50,77871 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 46 | у49 | Красикова 6 | 19,31444 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 47 | у49 | у50 | 54,00771 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 48 | у50 | Красикова 4 | 19,15761 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 49 | у50 | у51 | 56,56624 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 50 | у51 | Красикова 2 | 12,55097 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 51 | у51 | Красикова 1 | 22,46139 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 52 | тк3 | у44 | 35,4608 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 53 | тк2 | у29 | 80,14611 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1959 год |
| 54 | у29 | у29а | 35,58848 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 55 | у29а | Д.сад | 12,6 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 56 | у29 | у30 | 39,48612 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1959 год |
| 57 | у30 | у31 | 75,51303 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1959 год |
| 58 | у31 | у32 | 33,29524 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 59 | у35 | Советская 30 | 24,81255 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 60 | у35 | у36 | 27,23333 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 61 | у36 | Советская 28 | 25,69097 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 62 | у36 | у37 | 34,34647 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 63 | у37 | Советская 33 | 52,19146 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 64 | у37 | у38 | 188,3334 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 65 | у38 | тк4 | 240,1239 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 66 | у40 | Советская 6 | 40,24147 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 67 | у40 | у41 | 49,84132 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 68 | у41 | Советская 5 | 24,28956 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 69 | у43 | Советская 1 | 31,36151 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 70 | у41 | у42 | 48,90942 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 71 | у42 | у43 | 35,61862 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 72 | у13 | у14 | 10,41649 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1959 год |
| 73 | у14 | Советская 49 | 32,1 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | 1959 год |
| 74 | у14 | у25 | 31,52344 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 75 | у25 | Советская 47 | 31,03148 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1959 год |
| 76 | у25 | у26 | 152,1082 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 77 | у26 | Советская 43 | 33,48537 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 78 | у5 | Новая 3 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 79 | у38 | Сибирская 23 | 27,1415 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 80 | у20 | у22 | 46,61542 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1959 год |
| 81 | у40 | тк4 | 116,8879 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 82 | у32 | у35 | 126,1618 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 83 | у9 | у7 | 192,0356 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1959 год |
| 84 | у26 | Советская 41 | 65,1 | 0,038 | 0,038 | Подземная канальная | 1959 год |
| 85 | у31а | у32 | 32,382 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 86 | у31 | у31а | 73,7847 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1959 год |
| 87 | у10 | Мира 37 | 49,6524 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| Итого по системе в однотрубном исполнении:: |  |  | 3881,35 |  |  |  |  |
| Итого в двухтрубном исполнении: |  |  | 7762,71 |  |  |  |  |

Таблица 20 – Характеристики перспективного трубопровода от котельной

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Норматив проектирования тепловой изоляции. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | тк1 | 39,6 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1959 год |
| 2 | тк1 | у1 | 81,14144 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1959 год |
| 3 | у1 | у2 | 41,67581 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1959 год |
| 4 | у2 | у3 | 45,64587 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1959 год |
| 5 | у3 | у4 | 12,9036 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1959 год |
| 6 | у4 | у5 | 29,94152 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1959 год |
| 7 | тк1 | у6 | 145,4931 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1959 год |
| 8 | у6 | Новая 2 | 15,10629 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1959 год |
| 9 | у6 | Новая 1 | 37,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1959 год |
| 10 |  |  |  |  |  | Подземная канальная | 1959 год |
| 11 | у9 | Школа | 68,32248 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 12 | у9 | у10 | 107,1318 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1959 год |
| 13 | у10 | ДК | 49,44852 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 14 | у10 | у11 | 36,05223 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1959 год |
| 15 | у11 | Советская 36 | 62,15044 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 16 | у11 | у12 | 25,94744 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1959 год |
| 17 | у12 | Советская 36/1 | 11,60144 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 18 | у12 | у13 | 17,25697 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1959 год |
| 19 | у13 | у15 | 8,371299 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1959 год |
| 20 | у15 | Советская 38 | 28 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 21 | у15 | у16 | 24,27083 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1959 год |
| 22 | у16 | Советская 40 | 21,2 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 23 | у16 | у17 | 8,049476 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1959 год |
| 24 | у17 | у18 | 9,970673 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1959 год |
| 25 | у18 | у19 | 53,29083 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1959 год |
| 26 | у19 | Советская 51 | 26,21683 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 27 | у17 | у20 | 71,90917 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1959 год |
| 28 | у20 | Советская 42 | 24,78019 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 29 | у19 | у21 | 56,98066 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 30 | у21 | Советская 53 | 27,23802 | 0,089 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 31 | у21 | у23 | 40,99879 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 32 | у23 | Советская 55 | 32,52277 | 0,089 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 33 | у22 | Советская 44 | 27,3292 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 34 | у22 | у24 | 41,67225 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 35 | у24 | Советская 46 | 29,22487 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 36 | у7 | у6 | 21,70252 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1959 год |
| 37 | у7 | тк2 | 185,1988 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1959 год |
| 38 | тк2 | тк3 | 163,4 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 39 | тк3 | у45 | 93,7 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 40 | у45 | у46 | 52,49157 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 41 | у46 | у47 | 52,66387 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 42 | у47 | у48 | 53,05309 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 43 | у48 | у49 | 50,77871 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 44 | у49 | у50 | 54,00771 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 45 | у50 | у51 | 56,56624 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 46 | тк3 | у44 | 35,4608 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 47 | тк2 | у29 | 80,14611 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1959 год |
| 48 | у29 | у29а | 35,58848 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 49 | у29а | Д.сад | 12,6 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 50 | у29 | у30 | 39,48612 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1959 год |
| 51 | у30 | Гаражи | 81,28907 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 52 | у30 | у31 | 75,51303 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1959 год |
| 53 | у31 | Ленина 30 | 25,40629 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 54 | у31 | у32 | 33,29524 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 55 | у35 | у36 | 27,23333 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 56 | у36 | у37 | 34,34647 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 57 | у37 | у38 | 188,3334 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 58 | у38 | тк4 | 240,1239 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 59 | у40 | у41 | 49,84132 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 60 | у41 | у42 | 48,90942 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 61 | у42 | у43 | 35,61862 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 62 | у13 | у14 | 10,41649 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1959 год |
| 63 | у14 | Советская 49 | 32,1 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | 1959 год |
| 64 | у14 | у25 | 31,52344 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 65 | у25 | Советская 47 | 31,03148 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1959 год |
| 66 | у25 | у26 | 152,1082 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 67 | у20 | у22 | 46,61542 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1959 год |
| 68 | у40 | тк4 | 116,8879 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 69 | у32 | у35 | 126,1618 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 70 | у9 | у7 | 192,0356 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1959 год |
| 71 | у31а | у32 | 32,382 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 72 | у31 | у31а | 73,7847 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1959 год |
| 73 | у31а | Ленина 30 | 29,4 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| Итого по системе в однотрубном исполнении: |  |  | 3611,14 |  |  |  |  |
| Итого в двухтрубном исполнении: |  |  | 7222,28 |  |  |  |  |

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Центральная котельная села Красный Яр использует в виде топлива каменный уголь. В дальнейшем, после ввода в эксплуатацию новой котельной, в качестве топлива будет служить природный газ.

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.

На центральной котельной для выработки резервного топлива находится дизель-генератор с характеристиками, представленными на рисунке 9.

Рисунок 9 – Характеристики дизель-генератора

1.9. Надежность теплоснабжения.

1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

- Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

- Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

- Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

- Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

- Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

- Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

- Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

- Дефект – по ГОСТ 15467;

- Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

- Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

- Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

- отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температур в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

1.9.2. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Зона обеспечения теплом потребителей представлена в виде существующего и эффективного радиусов теплоснабжения на рисунке 6 в пункте 1.6.5.

Анализируя рисунок можно сделать вывод, что существующий радиус теплоснабжения меньше эффективного радиуса. Это обеспечивает надежность теплоснабжения.

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Данные о технико-экономических показателях теплоснабжения за последние три года отсутствуют.

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

1.11.1. Динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.

Тарифы установлены в соответствии с:

1. Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»;

3. Приказом Федеральной службы по тарифам от 05.07.2005 № 275-э/4 «Об утверждении Методических указаний по индексации предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов и тарифов на продукцию (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность»;

4. Приказом Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)»;

5. Постановлением Губернатора Новосибирской области от 18.10.2010 № 326 «О департаменте по тарифам Новосибирской области»;

6. Решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 27.09.2018 №249-ТЭ).

Департамент по тарифам Новосибирской области с 28.09.2018 года утвердил тариф (одноставочный)  2815,05 руб/Гкал.

1.11.2. Платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности.

Ни по одному из выше рассмотренных предприятий сферы теплоснабжения села Красный Яр не установлена плата за подключение к системе теплоснабжения, а заявления потребителей на подключение к системе теплоснабжения рассматриваются в индивидуальном порядке.

1.11.3. Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

В селе Красный Яр в теплоснабжающей организации не установлена плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, такие заявления потребителей рассматриваются в индивидуальном порядке.

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения.

Одной из проблем является ограничение регулирования отпуска тепла с котельной температурной «срезкой». Проектный температурный график 95-70°С был выбран во время развития систем централизованного теплоснабжения села и действует до настоящего времени. Фактическое регулирование отпуска тепла ограничено двумя температурными «срезками»: верхней – 80°С, и нижней – 65°С, что согласно п.7.11 СНиПа 41-02-2003 «Тепловые сети» не допускается.

Системы отопления потребителей котельных присоединены по зависимой безэлеваторной схеме. Так как системы отопления потребителей проектировались на график 95/70°С, то не выдерживание температурного графика ведет к «недотопу» потребителей и компенсации тепла за счет увеличения расхода сетевой воды.

Таким образом, основным путем решения из сложившейся ситуации следует:

1. Выдерживание расчетных температурных графиков сетевой воды на источниках тепловой энергии.

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения.

Существующими проблемами организации надежного и безопасного теплоснабжения являются износ, низкая экономичность основного и вспомогательного оборудования Центральной котельной.

Износ трубопроводов тепловых сетей, находящихся на балансе МУП "ЕУК ЖКХ" Ордынского района составляет 97 % (6600м из 6800м).

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.

Проблемными для муниципального образования на текущий момент и на перспективу в области теплоснабжения являются вопросы снижения аварийности объектов теплоснабжения, улучшение качества услуги за счет строительства новых и реконструкции старых инженерно-технических объектов для обеспечения устойчивой работы жизнеобеспечивающих систем.

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

В связи с изношенностью тепловых сетей происходит превышение норматива потерь тепла, что приводит к перерасходу топлива на выработку котельной тепловой энергии.

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписаний надзорных органов не имеется.

2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Тепловые нагрузки на отопление жилых и общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений.

Расчет нагрузок по потребителям представлены в таблицах 21 и 22:

Таблица 21 – Текущие нагрузки потребителей тепловой энергии

| № | Наименование здания | Площадь общая здания, м2 | Отопление, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нежилое административное здание | 1044,78 | 0,098 |
| 2 | ГОУ Красноярская средняя общеобразовательная школа. Спортивный зал | 2443,65 | 0,180 |
| 3 | Кинотеатр. Библиотека | 1215,54 | 0,089 |
| 4 | Красноярская врачебная амбулатория. Аптека | 449,71 | 0,041 |
| 5 | Магазин "Леон" | 197,9 | 0,016 |
| 6 | МДОУ Красноярский детский сад "Кораблик" | 1345,5 | 0,115 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом | 668,82 | 0,107 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | 669,25 | 0,107 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | 1107,18 | 0,177 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом | 1107,18 | 0,177 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | 440,94 | 0,070 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом | 440,94 | 0,070 |
| 13 | Многоквартирный жилой дом | 440,94 | 0,070 |
| 14 | Многоквартирный жилой дом | 440,94 | 0,070 |
| 15 | Многоквартирный жилой дом | 355,86 | 0,057 |
| 16 | Многоквартирный жилой дом | 355,86 | 0,057 |
| 17 | Многоквартирный жилой дом | 355,86 | 0,057 |
| 18 | Многоквартирный жилой дом | 355,86 | 0,057 |
| 19 | ИЖЗ от центрального отопления | 1981,85 | 0,145 |
| 20 | Нежилое помещение –собственник частное лицо Захаров С.Д, (администрация муниципального образования, МУП «ЕУК ЖКХ», отделение Сбербанка) | 175,3 | 0,028 |

Таблица 22 – Перспективные нагрузки потребителей тепловой энергии

| № | Наименование здания | Площадь общая здания, м2 | Отопление, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нежилое административное здание | 1044,78 | 0,098 |
| 2 | ГОУ Красноярская средняя общеобразовательная школа. Спортивный зал | 2443,65 | 0,180 |
| 3 | Магазин "Леон" | 197,9 | 0,016 |
| 4 | МДОУ Красноярский детский сад "Кораблик" | 1345,5 | 0,115 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | 668,82 | 0,107 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | 669,25 | 0,107 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом | 1107,18 | 0,177 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | 1107,18 | 0,177 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | 440,94 | 0,070 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом | 440,94 | 0,070 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | 440,94 | 0,070 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом | 440,94 | 0,070 |
| 13 | Многоквартирный жилой дом | 355,86 | 0,057 |
| 14 | Многоквартирный жилой дом | 355,86 | 0,057 |
| 15 | Многоквартирный жилой дом | 355,86 | 0,057 |
| 16 | Многоквартирный жилой дом | 355,86 | 0,057 |
| 17 | Нежилое помещение –собственник частное лицо Захаров С.Д, (администрация муниципального образования, МУП «ЕУК ЖКХ», отделение Сбербанка) | 175,3 | 0,028 |

Примечание: Тепловая нагрузка дана без учёта утечек и тепловых потерь в сетях.

2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

Характеристика жилищного фонда произведена на основе данных обобщенной базы по территориям размещения жилищного фонда, паспорта МО Красноярского сельсовета Ордынского района Новосибирской области за 2005-2006 гг.

Характеристика жилищного фонда представлена в таблице 23.

Таблица 23 - Характеристика жилищного фонда Красноярского сельсовета по состоянию на начало 2007 г

| Общая площадь жилищного фонда, тыс. кв. м |  | Площадь жилой зоны, га |  | Обеспеченность населения общей площадью, кв. м/чел. | Средняя плотность населения в жилой зоне, чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе ветхий и аварийный | индивидуальной жилой застройки | малоэтажной жилой застройки |  |  |
| 47,6** | 1,4** | 184,5* | 4,1 | 28,8 | 9 |

Примечание:

* с учетом жилых зон, сформированных в границах муниципального образования;

** данные паспорта МО Красноярского сельсовета.

Как видно из таблицы, обеспеченность населения общей площадью превышает стандарт социальной нормы площади жилого помещения (18 кв. м общей площади на 1 гражданина) на 60%. Низкая плотность населения обусловлена большой площадью приквартирных земельных участков индивидуальной застройки (согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», плотность населения на селитебной территории при среднем размере семьи 3 человека и размере приквартирного земельного участка 0,2 га составляет 12 чел./га).

2.3. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

В будущем, по данным генплана Красноярского сельсовета, приростов объемов потребления тепловой энергии не предусматривается.

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.

В перспективе приростов объемов потребления тепловой энергии не предусматривается. Данные сопоставлены с генеральным планом Красноярского сельсовета.

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

По данным генплана сельсовета приростов объемов потребления тепловой энергии не предусматривается.

2.6. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

В селе Красный Яр социально значимых потребителей с установленными льготными тарифами не имеется.

2.7. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения.

Подключение новых потребителей не намечается, а, следовательно, новых договоров теплоснабжения не предвидится.

2.8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.

В перспективе подключение новых потребителей не планируется.

3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

3.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой энергии предоставлены в таблице 24а.

Таблица 24а - Балансы тепловой энергии

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Количество тепла, вырабатываемого на источнике, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Центральная | 3,74 | 1,652 |

По данным таблицы видно, что при установленной мощности существующей котельной 3,74 Гкал/ч количество тепла, вырабатываемого на источнике, составляет 1,652 Гкал/ч, или 44 % от установленной мощности.

В таблице 24б представлены балансы тепловой энергии перспективной котельной, данные взяты оценочно, потери оценены в 5% от вырабатываемого тепла, при введении котельной в эксплуатацию и получении реальных данные, будет необходим пересчет показателей.

Таблица 24б – Перспективные балансы тепловой энергии

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Количество тепла, вырабатываемого на источнике, Гкал/ч | Потери тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Блочно-модульная газовая котельная | 1,5 | 1,425 | 0,075 |

3.2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной нагрузки представлены в таблице 25а.

Таблица 25а - Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии.

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединяемая нагрузка, Гкал/ч | Расход тепла на С.О., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная | 3,74 | 1,2 | 0,937 |

При установленной мощности 3,74 Гкал/ч расход тепла на систему отопления составляет 0,937 Гкал/ч, или 25 % от установленной мощности.

В таблице 25б представлены балансы тепловой мощности перспективного источника тепловой энергии, данные взяты оценочно, при введении котельной в эксплуатацию и получении реальных данные, будет необходим пересчет показателей.

Таблица 25б - Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии.

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединяемая нагрузка, Гкал/ч | Расход тепла на С.О., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Блочно-модульная газовая котельная | 1,5 | 1 | 0,78 |

3.3. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода.

Гидравлический расчет представлен в таблице 26:

Таблица 26 - Полученные данные гидравлических расчетов на существующую систему централизованного теплоснабжения

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 1,652 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,937 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,49190 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,20428 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,010 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,006 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 41,598 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 41,296 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,302 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 41,480 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,118 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,117 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,067 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 44 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 17 |
| Располагаемый напор | М | 27 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 55,659 |

Анализируя данные полученных расчетов можно сделать вывод, что при количестве тепла, вырабатываемом на источнике, 1,652 Гкал/ч расход тепла на систему отопления составляет 0,937 Гкал/ч или 57% от мощности, вырабатываемом на источнике.

3.4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

В существующем положении система теплоснабжения не имеет дефицитов тепловой нагрузки.

В перспективе подключение новых потребителей не планируется.

Планируется реконструкция всех тепловых сетей.

Все эти мероприятия повлияют на увеличение надежности и безопасности поставки тепловой энергии потребителям.

4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

В селе Красный Яр водоподготовительные установки отсутствуют.

Данные об аварийных режимах теплопотребляющих установок потребителей не собираются.

Перспективные балансы потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителями представлены в таблице 27:

Таблица 27 - Балансы потребителей перспективного теплоснабжения

| Адрес узла ввода | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новая 2 | 26,52 | 181,76 | 155,237 | 43,76 | 17,24 | 0,002 | 0,00011 |
| Новая 1 | 26,51 | 181,76 | 155,243 | 43,76 | 17,24 | 0,004 | 0,00024 |
| Школа | 26,05 | 181,53 | 155,475 | 43,53 | 17,48 | 0,01 | 0,0006 |
| ДК | 26,22 | 181,61 | 155,393 | 43,61 | 17,39 | 0,003 | 0,00015 |
| Советская 36 | 26,2 | 181,6 | 155,403 | 43,6 | 17,4 | 0 | 1,00E-05 |
| Советская 36/1 | 26,18 | 181,59 | 155,413 | 43,59 | 17,41 | 0,001 | 9,00E-05 |
| Советская 38 | 26,15 | 181,58 | 155,425 | 43,58 | 17,43 | 0,001 | 5,00E-05 |
| Советская 40 | 26,13 | 181,57 | 155,437 | 43,57 | 17,44 | 0,001 | 5,00E-05 |
| Советская 51 | 26,11 | 181,55 | 155,45 | 43,55 | 17,45 | 0,002 | 0,00014 |
| Советская 42 | 26,1 | 181,55 | 155,45 | 43,55 | 17,45 | 0,002 | 0,00014 |
| Советская 53 | 26,08 | 181,55 | 155,472 | 43,55 | 17,47 | 0,001 | 6,00E-05 |
| Советская 55 | 26,07 | 181,55 | 155,478 | 43,55 | 17,48 | 0,001 | 6,00E-05 |
| Советская 44 | 26,11 | 181,56 | 155,449 | 43,56 | 17,45 | 0,001 | 6,00E-05 |
| Советская 46 | 26,1 | 181,55 | 155,451 | 43,55 | 17,45 | 0,001 | 6,00E-05 |
| Д.сад Ленина 26 | 24,99 | 180,99 | 156,006 | 42,99 | 18,01 | 0,01 | 0,0006 |
| Гаражи | 24,97 | 180,99 | 156,013 | 42,99 | 18,01 | 0,001 | 3,00E-05 |
| Советская 49 | 26,16 | 181,58 | 155,42 | 43,58 | 17,42 | 0,001 | 5,00E-05 |
| Советская 47 | 26,16 | 181,58 | 155,423 | 43,58 | 17,42 | 0,001 | 4,00E-05 |
| Советская 43 | 26,14 | 181,57 | 155,43 | 43,57 | 17,43 | 0,001 | 2,00E-05 |
| Советская 41 | 26,07 | 181,54 | 155,466 | 43,54 | 17,47 | 0,001 | 2,00E-05 |
| Ленина 30 | 24,14 | 180,57 | 156,426 | 42,57 | 18,43 | 0,002 | 0,00011 |

5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

5.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Выбор системы умягчения холодной воды, используемой на ЦТП для приготовления горячей воды.

Были рассмотрены несколько методов умягчения воды исходя из максимально необходимой производительности 60м³/ч.

Противонакипные и антикоррозийные устройства «Гидрофлоу».

Используется для защиты от накипи теплообменников г.в.с. Для диаметра трубопроводов до dу150мм используется установки «Гидрофлоу» С-45÷С-160. Подбираются по условному диаметру трубопровода.

При диаметрах dу>150мм применяются установки модели «Custom», для dу 200 «Custom C-10».

Принцип действия. Высокоэффективная запатентованная технология базируется на передовой физико-химической разработке. В её основе лежит работа электромагнитных импульсов переменной частоты, создающих в трубе вторичное поле с эффектом «стоячей волны», которое формирует генератор высокоточных колебаний, управляемый микропроцессором. Поле сдерживает рост отложений, не позволяет ионам солей осаждаться на стенках трубы. В виде взвешенных микрокристаллов они выносятся водой из системы. «Гидрофлоу», что обеспечивает увеличение в 2 и более раза интервалов между остановками оборудования для очистки. Производится устройство в Великобритании.

В месте установки прибора не должно быть замкнутых контуров (байпасов вокруг трубы, крепежей и заземлений) на протяжении 5÷15м от места установки.

Производительность прибора «Гидрофлоу» С-160 75м³/час.

5.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

В 2019/20гг. проведено строительство блочно-модульной газовой котельной (1,5 Гкал/час) на базе котельной в с. Красный Яр Ордынского района Новосибирской области. Финансирование данного мероприятия осуществлялось от областного (15231832,00 руб) и местного (802082,41 руб.) бюджетов. Общая сумма финансирования представлена в таблице 28.

Таблица 28 - Основные запланированные мероприятия по строительству новой котельной

| Мероприятия по строительству, реконструкции и кап. ремонту источников тепловой энергии | Сроки выполнения (годы) | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Строительство блочно-модульной газовой котельной | 2019-2020 гг. | 16033,95 |

5.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не планируется, поскольку данных источников на территории села Красный Яр не существует, а новые объекты подключать не планируется.

5.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.

5.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

На территории села увеличение зоны действия централизованных источников теплоснабжения, путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

5.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется, поскольку комбинированных источников выработки тепловой энергии на территории села Красный Яр нет.

5.7. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Расширение зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется, по причине отсутствия таковых источников

5.8. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа.

Теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, будет организовано от индивидуальных источников теплоснабжения.

5.9. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Перераспределение тепловой энергии между тепловыми источниками не планируется.

5.10. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения.

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Для каждой из зон действия котельных рассчитаем усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li) по формуле:

Li=(Qзд∙Lзд)Qi

где i – номер зоны нагрузок;

Lзд – расстояние по трассе (либо эквивалентное расстояние) от каждого здания зоны до источника тепловой энергии;

Qзд – присоединенная нагрузка здания;

Qi – суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, Qi= Σ Qзд.

Присоединенная нагрузка к источнику тепловой энергии:

Q=Qi

Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле:

Rср=(Qi∙Li)Q

Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где А – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Использованы следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с максимальным радиусом теплоснабжения:

A=1050R0,48∙B0,26∙sП0,62∙Н0,19∙∆τ0,38,руб./Гкал/ч;

Z=α3+30∙106φR2∙П, руб./Гкал/ч,

где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч*км2;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОC;

a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./МВт;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

Осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, получаем аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде, км:

Rопт=140s0,4∙φ0,4∙1B0,1∙∆τП0,15

Значение предельного радиуса действия тепловых сетей определяется из соотношения:

Rпред=р-С1,2К2,5

где 	Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельной и в индивидуальных источниках абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал.км.

При этом переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал:

С=800Э∆τ+0,35В0,5П

где 	Э – стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя по главной тепловой магистрали, руб./кВт.ч.

Постоянная часть удельных эксплуатационных расходов при радиусе действия сети, равном 1 км, руб./Гкал.км:

К=525В0,26П0,62∆τ0,38∙s∙an1+0,6ξ103+12П

где 	a – доля годовых отчислений от стоимости сооружения тепловой сети на амортизацию, текущий и капитальный ремонты;

n1 – число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч/год;

ξ – себестоимость тепла, руб./Гкал.

Последняя величина (переменная часть удельных эксплуатационных расходов) учитывает стоимость сети, стоимость тепловых потерь и переменную часть стоимости обслуживания.

Алгоритм расчета радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии следующий. На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой энергии с определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединенной тепловой нагрузки. Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/Га, Гкал/ч/км2). Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, присоединенного к этой магистрали Lмах (км). Определяются переменная и постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла. Определяется радиус эффективного теплоснабжения.

Определение радиусов эффективного теплоснабжения. Котельная села Красный Яр находится по адресу ул. Новая 11 и снабжает тепловой энергией тридцать четыре.

В таблице 29 приведены результаты расчетов эффективного радиуса действия тепловой сети, действующей в сельском поселении источника тепловой энергии.

Таблица 29 - Эффективный радиус теплоснабжения источников села Красный Яр

| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | 0,647 |
| Среднее число абонентских вводов |  | 57 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 1,797 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя | км | 1,15 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 95 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 70 |
| Среднее число абонентов на 1 км² |  | 88,09891808 |
| Теплоплотность района | Гкал/ч·км² | 2,8 |
| Эффективный радиус | км | 1,4 |

Проводя аналогичный расчёт для перспективной котельной, получим величину эффективного радиуса теплоснабжения равную 600 м.

Из выше представленной таблицы видно, что котельная работает эффективно.

6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

6.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется, поскольку планируется только их модернизация.

6.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не планируется, поскольку планируется только их модернизация.

6.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не планируется, поскольку планируется только их модернизация.

6.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Для правильного функционирования сетей теплоснабжения необходима реконструкция всей сети теплоснабжения.

Модернизаций и строительство тепловых сетей будет проводится за счет нескольких финансовых источников.

6.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Для нормальной работы системы требуется перекладка ряда трубопроводов:

- тк3 – у45 с dу50 на dу 89 длиной 93,7м;

- у45 – у46 с dу 50 на dу 89 длиной 52,49м;

- у46 – у47 с dу 50 на dу 89 длиной 52,66м;

- у47 – у48 с dу 50 на dу 89 длиной 53,05м;

- у48 – у49 с dу 50 на dу 70 длиной 50,78м;

- у49 – у50 с dу 50 на dу 70 длиной 54м;

- тк2 – у29 с dу 100 на dу 125 длиной 80,15м;

- у29 – у30 с dу 100 на dу 125 длиной 39,49м;

- у35 – у36 с dу 89 на dу 125 длиной 27,23м;

- у36 – у37 с dу 89 на dу 125 длиной 34,35м;

- у37 – у38 с dу 89 на dу 100 длиной 188,33м;

- у38 – тк4 с dу 89 на dу 100 длиной 240,12м;

- у40 – тк4 с dу 89 на dу 100 длиной 116,89м;

- у32 – у35 с dу 89 на dу 125 длиной 126,16м;

- у31а – у32 с dу 89 на dу 125 длиной 32,38м;

Напор на выходе с источника 27м.

6.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Прирост тепловой нагрузки со строительством новой котельной не планируется.

6.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Необходима плановая замена ветхих и изношенных тепловых сетей протяженностью 6600 м.

Для уменьшения потерь тепловой энергии в тепловых сетях заменить по дефектным участкам при производстве капитального ремонта тепловую изоляцию трубопроводов из минеральной ваты на тепловую изоляцию из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

6.8. Строительство и реконструкция насосных станций.

На территории поселения около дома по адресу Советская 8 расположена резервная насосная станция.

7. Перспективные топливные балансы.

7.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа.

Котельная села Красный Яр работает на каменном угле, резервное топливо уголь.

Строящаяся блочно-модульная газовая котельная по ул.Новая 11а будет использовать в качестве топлива природный газ.

Информацию об установленном на котельные оборудовании и о перспективном оборудовании для новой котельной, а также характеристики, представлены в пункте 1.2.1 данного документа.

7.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива не производились по причине отсутствия необходимых данных на поставляемое топливо новой котельной.

8. Оценка надежности теплоснабжения.

При выполнении настоящего подраздела схемы теплоснабжения за основу были приняты требования СНиП 41-02-2003.

В качестве методических материалов использованы:

- Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской федерации. РД-10-ВЭП.

- Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности. РД-7-ВЭП.

- Надежность систем теплоснабжения / Е.В.Сеннова, А.В.Смирнов, А.А.Ионин и др.; Отв. ред. Е.В. Сеннова. - Новосибирск : Наука, 2000. - 350 с. ГПНТБ России Рубрика: Теплоснабжение / Надежность / Справочники

- А.А.Ионин. Надежность систем тепловых сетей

Под надежностью работы тепловых сетей понимают её способность транспортировать и распределять потребителям теплоноситель в необходимых количествах с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации.

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением прочности, но и все отказы.

Одной из важнейших характеристик надежности элементов является интенсивность отказов , которую можно определить, как вероятность того, что элемент, проработавший безотказно время , откажет в последующий момент  в отказном состоянии.

При = вероятность безотказной работы элемента системы за время  определяется как:

;

где - вероятность отказа элемента за бесконечно малое время.

Отсюда вероятность безотказной работы за время  равна:

;

где - вероятность безотказной работы элемента за время ;

- интенсивность отказа элемента.

Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов системы теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону.

Вероятность же отказа элемента за время  будет иметь вид:

.

А плотность вероятности отказов

.

Из теории вероятностей известно, что вероятность совместного появления двух событий или вероятность их произведения равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого при условии, что первое событие произошло. Таким образом, вероятность появления двух и более отказов на тепловых сетях одновременно ничтожно мала и не учитывается в данной работе.

Существует две характерные структуры системы транспорта теплоносителя: последовательная и параллельная.

Для системы, имеющей последовательную структуру, справедливо будет следующее выражение:

;

где - поток отказов для каждого элемента за период времени .

Отказы на системе тепловых сетей, приводящие к отключению потребителей рассматриваются и оцениваются с учетом повторяемости температур наружного воздуха. При отключении здания от системы централизованного теплоснабжения прекращается подача теплоты в систему отопления и начинается снижение температур воздуха в помещениях. Однако, учитывая значительную теплоаккумулирующую способность зданий и внутренние тепловыделения, температура внутри помещений будет снижаться постепенно

В зависимости от доли тепловыделений от общей нагрузки отопления критическое время снижения температуры воздуха в помещении до плюс 12°С меняется от 6,3 часа до более чем 50 часов.

Вероятность отключения теплоснабжения в период температур наружного воздуха, близких к расчетной температуре систем отопления, равно как и для любого другого значения, будет представлять собой произведение двух вероятностей:

1. вероятность отключения здания от системы теплоснабжения;

2. вероятность попадание этого события в период стояния низких температур наружного воздуха.

Учитывая малую вероятность такого события и теплоаккумулирующую способность здания, устанавливается минимальное время допустимого перерыва в теплоснабжении , при котором температура в помещении не снизится ниже принятой в СНиП 41-02-2003 температуры плюс 12°С. В таком случае при инцидентах на тепловых сетях потребитель не будет находиться в отказном состоянии.

Нормированное допустимое время отключения потребителей от источника тепла по условиям снижения внутренней температуры воздуха в зданиях не ниже 12 ºС без учета внутренних тепловыделений рассчитывается в соответствии с (4) по формуле (стр.255)

;

где =65 час -коэффициент тепловой аккумуляции здания;

21°С -начальная внутренняя температура воздуха в отапливаемых помещениях;

12°С - конечная внутренняя температура воздуха в отключаемых помещениях;

-расчетная наружная температура для расчета отопления, равна -39ºС/

=10,6 часа.

Для обеспечения внутренних температур воздуха в жилых зданиях не ниже 12ºС необходимо чтобы нормированное время отключения было не больше нормированного времени восстановления, которое определяется диаметром аварийного участка сети и составом аварийно-восстановительной бригады

Для расчета максимального диаметра трубопровода, время восстановления которого не превышало бы допустимое время остывания помещений до температуры 12ºС, использована методика, предложенная профессором Е.Я. Соколовым для расчета времени восстановления поврежденного участка трубопровода

[часов];

где - внутренний диаметр участка, м;

d=361 мм

Далее для определения вероятности отказа находится такой интервал повторяемости наружных температур, при которых время восстановления элемента сети с показателем безотказной работы ниже нормативного будет больше, чем время остывания внутреннего воздуха до температуры +12°С.

При этом следует иметь в виду, что согласно СНиП 41-02-2003 участки тепловых сетей надземной прокладки протяженность до 5,0 км считаются надежными. Поэтому расчет интервалов повторяемости наружных температур, при которых время восстановления трубопроводов тепловых сетей с наружными диаметрами, большими 273 мм, произведен только для трубопроводов подземной прокладки.

Таблица 30 - Расчет времени выстывания поврежденного участка

| Диаметр трубопроводов, мм | Время восстановления поврежденного участка трубопровода, ч |
| --- | --- |
| 219 | 7,14 |
| 159 | 5,68 |
| 133 | 4,86 |
| 108 | 4,44 |
| 89 | 3,98 |
| 76 | 3,67 |
| 57 | 3,21 |
| 38 | 3,02 |

В таблице 31 представлен расчет наружных температур и продолжительности их стояния при полном отключении потребителей. Продолжительность стояния температуры наружного воздуха принимается согласно «Строительная климатология. Справочное пособие к СНиП 23-01-99».

Таблица 31 - Расчет наружных температур и продолжительности их стояния при полном отключении потребителей

| Диаметр поврежденного участка, мм | Время восстановления поврежденного участка, ч | Температуры наружного воздуха, °С | Продолжительность стояния, ч | Доля отопительного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 219 | 7,14 | -41 | 9 | 0,0016 |
| 159 | 5,68 | <-41 | 9 | 0,0016 |
| 133 | 4,86 | <-41 | 9 |  |
| 108 | 4,44 | <-41 | 9 | 0,0016 |
| 89 | 3,98 | <-41 | 9 | 0,0016 |
| 76 | 3,67 | <-41 | 9 | 0,0016 |
| 57 | 3,21 | <-41 | 9 | 0,0016 |

Из таблицы видно, что диапазоны температур наружного воздуха, при которых будут обеспечены температуры в отапливаемых помещениях не ниже 12°С, ограничены со стороны низких температур, так для всех представленных диаметров допустимое время полного отключения потребителей, равное времени восстановления поврежденного участка на всем диапазоне температур до -41°С меньше нормируемого, т.е. отказа сети не будет. В связи с этим параметры потока отказов  полностью приводиться не будут.

Однако в случае рассматриваемой сети теплоснабжения, мы знаем, что значительная часть теплосети и оборудования изношены, поэтому оценка надежности сети теплоснабжения может быть только приблизительной. Самая низкая вероятность безотказной работы равна 0,49941 (вероятность отказа – 0,50059 соответственно), т.е. отказ тепловой сети может произойти.

9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

9.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Ориентировочно общий объем финансирования мероприятий по развитию системы теплоснабжения комплексной программы развития коммунального хозяйства села Красный Яр составит 41 млн. рублей на замену (перекладку) тепловых сетей, а также 16,1 млн. рублей на строительство блочно-модульной газовой котельной. Реализация проектов предусматривается за счет различных источников. В соответствии с условиями Федеральной целевой программы «Жилище» средства федерального бюджета для реализации всех проектов на территориях субъектов Российской Федерации предоставляются на условиях софинансирования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов и средств внебюджетных источников.

9.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

Для инвестирования в предлагаемую схему теплоснабжения возможны следующие источники финансирования:

- средства местного бюджета;

- средства областного бюджета.

10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации, установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для теплоснабжения муниципальных объектов села Красный Яр - МУП "ЕУК ЖКХ" Ордынского района.