ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ордынского района

Новосибирской области

от ______________ № _______

Общество с ограниченной ответственностью «Центр автоматизации ЭСКО»

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

с. ФИЛИППОВО

ФИЛИППОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЫНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2022-2026 ГГ. И НА ПЕРИОД ДО 2032 Г.

г. Новосибирск

2022 г.

Оглавление

1	ВВЕДЕНИЕ	4

1.1 Нормативные документы, использованные при разработке схемы водоснабжения	4

1.2 Цель разработки схемы водоснабжения	5

Цели разработки перспективной схемы водоснабжения	5

Способы достижения цели:	5

1.3 Финансирование мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	6

1.4 Ожидаемые результаты от реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	6

2	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	7

2.1 Географическое положение	7

2.2 Климат	7

2.3 Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства	8

2.4 Генеральный план развития	9

3	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	10

3.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения с. Филиппово	10

а) Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление его на эксплуатационные зоны	10

б) Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	11

в) Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	11

г) Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	11

д) Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	12

е) перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	12

3.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения	12

а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	12

б) различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	13

3.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	14

а) общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	14

б) территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	15

в) структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	15

г) сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	16

д) описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	16

е) описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	17

ж) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	17

з) перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	17

и) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	18

к) наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	18

3.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	18

а) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	18

б) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	18

в) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	19

г) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	20

д) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование	20

е) рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	20

ж) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	20

з) карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	20

3.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	20

а) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	20

б) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	22

3.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	22

3.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	23

а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды	23

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	23

в) показатели качества обслуживания абонентов	23

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке	23

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды	24

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	24

4	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	24

5	ЛИТЕРАТУРА	25

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СХЕМА СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (текущее состояние)	26

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СХЕМА СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (перспектива)	27

# ВВЕДЕНИЕ

## 1.1 Нормативные документы, использованные при разработке схемы водоснабжения

Схема водоснабжения с. Филиппово Филлиповского сельсовета Ордынского района Новосибирской области разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федерального закона от 19.12.2014г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»;

- Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

## 1.2 Цель разработки схемы водоснабжения

Целью разработки схемы водоснабжения является обеспечение для абонентов доступности водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения, обеспечение водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Целью данной работы является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, повышение надежности функционирования этой системы наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития системы водоснабжении, в том числе внедрение энергосберегающих технологий, обеспечивающих комфортные и безопасные условия для проживания людей.

- Цели разработки перспективной схемы водоснабжения

- Обеспечение всех потребителей воды на территории с. Филиппово централизованным водоснабжением;

- Обеспечение развития системы централизованного водоснабжения для существующего жилищного фонда, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения;

- Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- Улучшение работы системы водоснабжения;

- Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- Снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода.

- Способы достижения цели:

- Реконструкция существующих водозаборных узлов;

- Строительство узлов с установками водоподготовки;

- Реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;

- Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- Установка приборов учета.

Схема водоснабжения, разрабатывается в рамках программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с. Филиппово, в которую входят:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- Повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

## 1.3 Финансирование мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Объем финансирования мероприятий уточняется ежегодно.

## 1.4 Ожидаемые результаты от реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры приведёт к снижению эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшению экологического состояния окружающей среды.

По развитию систем водоснабжения:

- повышение надёжности водоснабжения и водоотведения;

- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Мероприятия комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры проводятся с целью достижения следующих результатов:

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов;

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения;

- Улучшение экологической ситуации на территории с. Филиппово Филиппсого сельсовета Ордынского района Новосибирской области;

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения;

- Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения;

- Увеличение мощности системы водоснабжения;

- Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности системы водоснабжения;

- Обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## 2.1 Географическое положение

На территории с. Филиппово осуществляется местное самоуправление в пределах границ, установленных Законом Новосибирской области от 02.06.2004 N 200-ОЗ (ред. от 27.01.2020) "О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области" (принят постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 27.05.2004 N 200-ОСД).

Территория поселения общей площадью 124,02 кв. км расположена в западно-центральной части Ордынского района на расстоянии 130 км от областного центра г. Новосибирска и в 28 км от районного центра п. Ордынское. Удаленность от ближайшей железнодорожной станции – 130 км (г. Новосибирск). Протяжённость поселения с севера на юг составляет 14,5 км и с запада на восток – 15,2 км.

По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области Филипповский сельсовет занимает площадь 12475 га.

Филипповский сельсовет состоит из одного сельского населённого пункта –  село Филиппово, который является административным центром Филипповского сельсовета.

Филипповский сельсовет граничит с 4-я сельсоветам: Шайдуровским, Рогалёвским, Кирзинским и Устюжанским.

Численность населения на 01.01.2022 г. составила 771 человек. Плотность постоянного населения в целом составляет 0,13 чел/га.

Селитебная территория представлена одноэтажной застройкой усадебного типа и малоэтажными многоквартирными домами. Жилая застройка представлена одноэтажными деревянными домами приусадебного типа и малоэтажными многоквартирными домами.

## 2.2 Климат

Климат континентальный, средняя температура января -19. Средняя температура июля +20. Средняя годовая температура воздуха + 0,2 °C.  Абсолютный максимум - +38 °C, минимум -52 °C.

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода (<0о) - 178, тёплого (< 10о) - 243, безморозного (< 8о) - 230 дней.

Ярко выражены все сезоны года. Суровая и продолжительная зима с устойчивым снежным покровом от 20 см до 70 см в отдельные периоды с сильными ветрами и метелями. Возможны оттепели, но они кратковременны и наблюдаются не ежегодно. Снежный покров держится от 150 до 180 дней.

Переходные сезоны (весна, осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой, возвратами холодов, заморозками.

Средняя годовая сумма осадков составляет 414 мм (от 290 до 540 мм). До 70% осадков выпадает в виде дождей, в основном ливневых с грозами. Из них 20 % приходится на май-июнь, в частности, в период с апреля по октябрь выпадает (в среднем) 330 мм осадков, в период с ноября по март - 95 мм. Преобладают юго-западные ветры. Вегетационный период от 158 до 163 дней.

Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80%, осенью - 55-65%, в засушливый период не превышает - 30%.

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» территория Филипповского сельсовета относится к I строительно-климатической зоне, подрайон IВ; в соответствии со СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» к IV снеговому, III ветровому району.

Согласно карте общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97), территория сельсовета относится к 6-7-ми бальной зоне сейсмической активности по шкале MSK-64. (для средних грунтовых условий и трёх степеней сейсмической опасности – А(10%)=6, В(5%)=6, С(1%)=7 в течение 50 лет).

Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле.

## 2.3 Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства

Общая площадь жилищного фонда в 2022г. составила 14,7 тыс. м. кв, в том числе в муниципальной собственности 0,1 (0,7%). Обеспеченность жилищной площадью в среднем на одного человека – 14,9 м. кв., что ниже районного значения, и ниже показателя по Новосибирской области - 21,64 м. кв. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда – 0,03 тыс. м. кв., всего  0,2% от объема жилищного фонда.

В настоящий момент ООО «Филипповское» ведет строительство 3 домов для своих работников. В связи с вводом комбината, произойдет существенный рост объёмов жилищного строительства.

Не менее значимым показателем качества жизни населения является уровень благоустроенности жилищного фонда. Уровень благоустройства жилого фонда находится на низком уровне. Отопление в домах печное, в часть домов заведена вода, канализование осуществляется в выгребные ямы. Существенное улучшение качества жилья произошло после газификации населённого пункта.

Данные по характеристике жилищного фонда c. Филиппово не предоставлены.

К коммунальным услугам, предоставляемым населению с. Филиппово, относятся:

- Водоснабжение;

- Водоотведение;

- Теплоснабжение;

- Газоснабжение;

- Утилизация (захоронение) бытовых отходов;

- Связь

- Электроснабжение.

## 2.4 Генеральный план развития

Генеральный план Филипповского сельского совета выполнен с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:  Схемой территориального планирования Новосибирской области, выполненной ЦНИИП градостроительства (Москва) и утвержденной Постановлением администрации НСО от 07.09.2009 № 339-па, Схемой территориального планирования Ордынского муниципального района, выполненной ОАО СибНИИ градостроительства (Новосибирск), утвержденной Решением Совета депутатов Ордынского  района от 29.09.2010 г. № 39.

Целью разработки проекта генерального плана Филипповского сельского совета является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Ордынского муниципального района и органов местного самоуправления поселения. Проект генерального плана устанавливает необходимые требования и ограничения по использованию территории Филипповского сельского совета для осуществления перспективной градостроительной деятельности.

Подготовка проекта генерального плана Филипповского сельского совета осуществлена применительно ко всей территории поселения и содержит в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ следующие результаты работы: положение о территориальном планировании, карты планируемого размещения объектов местного значения Филипповского сельского совета, карту границ населённых пунктов, карту функционального зонирования территории, материалы по обоснованию проекта.

В соответствии с п.11 статьи 9 (в редакции Федерального закона от 20.03.2011) генеральный план поселения утверждается на срок не менее, чем двадцать лет.

Исходный год проекта - 2012 год;

Первая очередь реализации проекта -  2022 год;

Расчетный срок реализации проекта – 2032 год.

В данном томе представлены Материалы по обоснованию проекта генерального плана, которые в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, являются необходимой частью проекта. Материалы выполнены на основе анализа исходных данных, предоставленных администрацией Филипповского сельского совета, а также территориальными органами государственной власти РФ по Новосибирской области, профильными департаментами и управлениями администрации Новосибирской области, хозяйствующими субъектами на территории сельсовета по специальным запросам.

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать её для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений администрации Филипповского сельского совета.

Проект генерального плана Филипповского сельского совета выполнен с учетом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправления Новосибирского муниципального района.

Реализация генерального плана Филипповского сельского совета, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусматриваемых программами, которые разрабатываются и утверждаются местной администрацией Филипповского сельского совета за счёт средств местного бюджета.

Кроме того, реализация положений генерального плана будет осуществляться при разработке и утверждении генеральных планов, а также документации по планировке территорий населённых пунктов в составе сельсовета.

# СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 3.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения с. Филиппово

### а) Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление его на эксплуатационные зоны

Водоснабжение потребителей в настоящее время осуществляется из подземных источников. Система водоснабжения в населённых пунктах с одним подъёмом, очистка не производится.

Эксплуатация подземных источников осуществляется посредством водозаборных скважин, на сети установлены водоразборные колонки.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

По качеству подземные воды четвертичных отложений каргатской свиты: пресные с общей минерализацией 0,6 г/куб.дм, по химическому составу сульфатно- гидрокарбонатные кальциево-магнивые, жёсткие (общая жёсткость 17.5 ммоль/куб.дм.), с содержанием железа 0,57 мг/куб (по СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода» допускается не более 0,3 мг/куб.дм) и марганца 0,05 мг/куб.дм.

Схема водоснабжения в населённых пунктах Филипповского сельсовета кольцевая. Система водоснабжения общепоселковая, хозяйственно-питьевая.

На территории Филипповского сельсовета в селе Филиппово расположена одна действующая скважина.

Таблица 1

Характеристика существующих скважин

| № п./п | Наименование | Адрес | Глубина заложения, м | Год ввода | Производительность, куб. м/час | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 1 | с. Филиппово, ул. Школьная, 45 | 91 | 2012 | 16 | ЭЦВ-6-16-125 |
| 2 | Скважина | с. Филиппово, ул. Школьная, 1 |  |  | Выработала свой дебит |  |

Количество подачи воды населению составляет 12,2 куб. м/сут.

### б) Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Сеть централизованной системы водоснабжения охватывает весь населенный пункт. Большая часть домов подключена к центральному водопроводу, все меньше жителей пользуются водозаборными колонками, подключенными к сети.

### в) Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В с. Филиппово объединенная система централизованного питьевого и пожарного водоснабжения, общей протяженностью 4420 км. На магистральном водопроводе установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Водопроводная сеть проложена вдоль большинства улиц с. Филиппово.

### г) Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Водоснабжение с. Филиппово осуществляется по водоводам диаметром 63-100 мм от артезианской скважины производительностью 16 м3/час. Энергоэффективность подачи воды высокая. Очистка поступающей воды отсутствует. Водопроводные сети состоят из полиэтиленовых и стальных труб диаметром от 63-100 мм.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через разводящую сеть до потребителя.

### д) Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Зон вечномерзлых грунтов на территории Новосибирской области нет.

### е) перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Все объекты централизованной системы водоснабжения принадлежат муниципальному образованию.

Подача воды в с. Филиппово осуществляется МУП «ЕУК ЖКХ».

## 3.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

### а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Главным направлением развития централизованных систем водоснабжения служит обновление оборудования существующей системы, что приведет к улучшению надежности действующей системы водоснабжения.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения с. Филиппово являются:

- Высокая степень износа трубопровода;

- Отсутствие подключения к системе водоснабжения некоторых жилых построек.

С учетом требований п. 11.20 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» реконструкцию водопроводных сетей предлагается проводить с использованием полиэтиленовых труб ПЭ 100 PN10 SDR17.

Для поддержания постоянного нормативного качества холодной воды в распределительных сетях водоснабжения предприятием выполняются следующие мероприятия:

- надзор за состоянием и сохранностью сети, сооружений, устройств и оборудования на ней, техническое содержание сети;

- планово-предупредительный и капитальный ремонты сетей, ликвидация аварий;

- анализ условий работы сети, подготовка предложений по совершенствованию систем, применение новых типов конструкций труб и арматуры, новых методов восстановления и ремонта трубопроводов;

- проведение лабораторией контроля качества питьевой воды в точках водозабора.

Развитие системы водоснабжения с. Филиппово предусматривает:

- полное обеспечение системами водоснабжения и водоотведения жилой, общественно-деловой и производственной застройки территории населенных пунктов по схеме кольцевой сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, обеспечивающей бесперебойную подачу воды и выполнение условий пожаротушения;

- дополнительную прокладку магистральных водоводов и замену изношенных труб;

- устройство резервуаров чистой воды, содержащих по 50% пожарного запаса, аварийный и регулирующий объемы; устройство станцией очистки воды, повысительных насосов для подачи воды в водопроводную сеть;

- подключение к центральному водоснабжению домов, которые на данный момент не подключены к центральному водоснабжению.

### б) различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

1й сценарий:

Развитие системы водоснабжения с. Филипово предусматривает:

- полное обеспечение системами водоснабжения и водоотведения жилой, общественно-деловой и производственной застройки территории населенных пунктов по схеме кольцевой сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, обеспечивающей бесперебойную подачу воды и выполнение условий пожаротушения;

- дополнительную прокладку магистральных водоводов и замену изношенных труб;

- развитие групповых водозаборов, включающее следующие мероприятия: замену водонапорных башен на станции управления с центробежными водопогружными насосами с частотным регулированием; устройство резервуаров чистой воды, содержащих по 50% пожарного запаса, аварийный и регулирующий объемы; устройство станцией очистки воды, повысительных насосов для подачи воды в водопроводную сеть;

- подключение к центральному водоснабжению домов, которые на данный момент не подключены к центральному водоснабжению;

2й сценарий: (учитывает возможное увеличение численности населения поселка)

Развитие системы водоснабжения с. Филиппово предусматривает:

- полное обеспечение системами водоснабжения и водоотведения жилой, общественно-деловой и производственной застройки территории населенных пунктов по схеме кольцевой сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, обеспечивающей бесперебойную подачу воды и выполнение условий пожаротушения;

- дополнительную прокладку магистральных водоводов и замену изношенных труб;

- развитие групповых водозаборов, включающее следующие мероприятия: замену водонапорных башен на станции управления с центробежными водопогружными насосами с частотным регулированием; устройство резервуаров чистой воды, содержащих по 50% пожарного запаса, аварийный и регулирующий объемы; устройство станцией очистки воды, повысительных насосов для подачи воды в водопроводную сеть;

- подключение к центральному водоснабжению домов, которые на данный момент не подключены к центральному водоснабжению;

- существующую систему водоснабжения следует расширить на территории новой застройки

## 3.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

### а) общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2021 г. является население с. Филиппово.

Таблица 2

Существующий общий водный баланс подачи и реализации воды

| Показатель | Суточный объем, м3/сут | Годовой объём, м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Подача | 28,38 | 10361,1 |
| Потери при производстве и транспортировке, 10% | 2,83 | 1036,11 |
| Водопотребление (с учётом неучтённых расходов, 10 %) | 25,54 | 9324,99 |

Расходы воды на нужды населения приняты, дифференцировано в зависимости от степени благоустройства жилого фонда согласно среднесуточным нормам потребления.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели принят 1,3. Данный коэффициент определяет максимальные суточные расходы воды.

Таблица 3

Суммарные суточные расходы воды

| № п/п | Характеристики | Ед. изм. | 2021 г. (текущее положение) |  | 2028 г. (прогноз) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднесуточный расход | Максимальный расход воды в сутки | Среднесуточный расход | Максимальный расход воды в сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водопотребление, всего: | м3/сут | 10361,1 | 380 |  |  |
| 1.1 | Хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 9324,99 | 342 |  |  |
| 1.3 | Неучтенные расходы | м3/сут | 2,83 | 38 |  |  |

### б) территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Вся территория с. Филиппово является одной технологической зоной. Территориальный баланс совпадает с общим балансом подачи воды, приведённым в предыдущем пункте.

### в) структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

На территории с. Филиппово расположены:

- Средняя общеобразовательная школа;

- Дом Культуры с. Филиппово;

- ФАП с. Филиппово;

- Торговые точки, отделение Почты России и иные коммерческие предприятия.

Таблица 4

Основные показатели системы водоснабжения

| № п./п. | Наименование показателей | Ед. изм. | 2021 г. | 2028 г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 10361,1 |  |
| 2 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 10361,1 |  |
| 3 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 9324,99 |  |
| 4 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 1036,11 |  |

Расходы воды на пожаротушение и полив

Расходы воды на пожаротушение принимаются в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.0401-85*.

Расчетное количество одновременных пожаров – 1. Расход воды на один наружный пожар составляет 10 л/сек., на один внут0,10ренний пожар – 5 л/сек. Продолжительность пожара составляет 3 часа. Следовательно, расход воды на тушение пожаров на первую очередь и расчетный срок по поселению составит 162,0 м3/сут.

Трехчасовой пожарный запас воды должен храниться в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса. Пополнение пожарных запасов производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сутки. Следовательно, расходы воды на поливку 33 м3/сут.

Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Материальный баланс системы (фактический)

Приборы учета подаваемой воды в сеть отсутствуют. Объем полезного отпуска поды определяется на основании нормативов водопотребления.

### г) сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Горячее водоснабжение на территории с. Филиппово отсутствует. Данные по потреблению получены с помощью приборов учета, установленных у потребителей. Данные по потребителям, не имеющим приборы учета расхода, приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети».

Таблица 5

Объем водопотребления

| № п/п | Услуга | Расход всего, куб. м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Холодное водоснабжение (счетчик) | 3214,0 |
| 2 | Холодное водоснабжение | 6205,2 |

### д) описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В с. Филиппово большая часть потребителей холодного водоснабжения имеет индивидуальные приборы учета потребления воды, также, на источниках водоснабжения установлены отдельные приборы учета объема подаваемой воды в сеть.

### е) описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Горячее водоснабжение в с. Филиппово отсутствует. Согласно Генерального плана с. Фиилппово постройка сетей горячего водоснабжения не предусмотрена.

### ж) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление воды составляет – 141 м3/сут.

Ожидаемое потребление воды на расчётный срок – 120 м3/сут.

### з) перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективные расходы на хозяйственно-питьевые нужды населения определены на основании СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, , м3/сут, определяется по формуле:

,

где:

– норма расхода воды на потребителя, л/чел. в сут;

– число жителей, чел.

В соответствии с п. 2.1. табл. 1 СНиП 2.04.02. – норму водопотребления на одного человека принимаем 200 л/сут.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды (с учетом потерь 10%) принимается 157 м3/сут, что намного превышает фактический расход.

Расход воды на полив , м3/сут, принимается в расчете на одного жителя 50 л/чел. в сутки. Количество поливок – 1.

Расход воды на полив территорий, , м3/сут, определяется по формуле:

,

где:

– норма расхода воды на полив, л/чел. в сут;

– число жителей, чел.

Расход воды на полив принимается 39,2 м3/сут

Расходы воды на пожаротушение принимаются в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.0401-85*. 15 л/с

Расчетное количество одновременных пожаров – 1. Расход воды на один наружный пожар составляет 10 л/с., на один внутренний пожар – 5 л/с. Продолжительность пожара составляет 3 часа. Следовательно, расход воды на тушение пожаров на первую очередь и расчетный срок по поселению составит 162,0 м3/сут.

### и) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Сейчас потребляемая мощность водопроводной сети с. Филиппово принимается 141 м3/сут. (5,8 м3/час). Увеличение требуемой мощности с учетом обоих вариантов развития не превысит 120 м3/сут. Мощности существующих скважин будет достаточно, для обеспечения перспективного водопотребления.

### к) наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Поставщиком холодной воды в с. Филиппово является МУП «ЕУК ЖКХ».

## 3.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

### а) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 6

Объемы капитальных вложений

| № п./п. | Наименование | Год реализации | Стоимость проекта, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети | 2022-2026 | 77934,48 |
| 2 | Установка частотных преобразователей (4 шт.) | 2022-2026 | 280,00 |
| 3 | Реконструкция скважин (2 шт.) | 2022-2026 | 110,00 |

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения приведен в соответствии с Инвестиционной программой в сфере водоснабжения с. Филлипово на 2022-2026 гг.

### б) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

При выдаче рекомендаций и предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа планируется решение следующих задач:

а) обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества;

б) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

в) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

г) сокращение потерь воды при ее транспортировке;

д) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

Источниками водоснабжения являются артезианские скважины. Вода в скважинах хорошего качества.

Вокруг каждого источника хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются зоны санитарной охраны I, II, III поясов, согласно СНиП 2.04.02-84* [п. 10].

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

### в) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Вывод действующих объектов сети водоснабжения с. Филиппово не планируется.

### г) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения не планируется

### д) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения будут совпадать с существующими маршрутами трубопроводов.

Так как никаких принципиальных изменений в структуре поселения не планируется. Дополнительные ветки водопровода, которые позволять соединить разные зоны водопровода в одну зону и закольцевать трубопроводы, прокладываются вдоль существующих улиц или по незастроенным территориям.

### е) рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Размещение новых насосных станций, резервуаров, водонапорных башен не планируется.

### ж) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного и горячего водоснабжения совпадают с существующими.

### з) карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема водоснабжения поселка представлена в Приложении 1.

## 3.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

### а) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В период реконструкции и нового строительства необходимо предусмотреть следующие мероприятия, влияющие на экологические аспекты состояния с. Филиппово:

- вынимаемый грунт складируется в специально отведённом месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки;

- строительный мусор вывозится на специальные полигоны;

- технический контроль в период вынужденного простоя или технологического перерыва;

- стоянка техники разрешается только при неработающем двигателе;

- по окончании работ по реконструкции и новому строительству все временные сооружения строительной площадки подлежат разборке и вывозу;

- по окончании работ по реконструкции и новому строительству восстанавливается растительный слой.

В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов необходимо осуществление мероприятий по их охране. Так, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

### б) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

В настоящее время в с. Филиппово при водоподготовке не используются химические реагенты.

В случае их использования, необходимо обеспечить хранение химических реагентов в специально оборудованном помещении, обеспечивающем невозможность неконтролируемого попадания веществ в почву, ливневые и грунтовые воды.

## 3.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством, в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий.

К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

По с. Филиппово капитальные вложения требуются на реконструкцию существующего трубопровода, а также обновления оборудования на действующих скважинах.

## 3.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

### а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды

Качество поставляемой воды не всегда соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- Перебои в водоснабжении (часы, дни);

- Частота отказов в услуге водоснабжения;

- Низкое давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

### б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Показателем надежности является аварийность: количество аварий в год для всей водопроводной сети, количество аварий на 1 км. водопроводной сети. Для существующей сети, аварийность в год 1 км равна 0,61. Перекладка и замена труб, идущих вместе с теплосетью, позволит снизить, показатель аварийности до 0,15 (оценка).

### в) показатели качества обслуживания абонентов

Показателем качества обслуживания абонентов является количество жалоб в год на человека.

### г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке

Показателями производственной эффективности в рамках данной программы является снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; внедрение современных технологий.

В качестве основных показателей экономической эффективности определены срок окупаемости затрат по программе, индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности инвестиций.

### д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды

Расчет показателей экономической эффективности программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с. Филиппово носит социальный характер:

- значительно улучшится качество воды;

- улучшаться условия для жизни и здоровья населения;

- произойдет улучшение экологической ситуации и снятие социальной напряженности.

### е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Федеральным органом исполнительной власти иные показатели не предусмотрены.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Требуется дальнейшее проведение централизации водоснабжения с учетом экономической обоснованности и обеспечения надежности водоснабжения, что приведет к снижению затрат на транспортировку воды и как следствие снижению затрат населения.

Основными стратегическими мероприятиями по оптимизации существующей системы водоснабжения являются:

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности были сформированы мероприятия производственной программы:

- реконструкция трубопровода с использованием современных материалов;

- обновление оборудования скважин;

- подключение к сети домовладений, которые не были подключены к центральному водоснабжению.

# ЛИТЕРАТУРА

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003);

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г.№306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 г. № 258 «О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СХЕМА СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (текущее состояние)

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СХЕМА СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (перспектива)