ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Главы Ордынского района

Новосибирской области

_

Схема теплоснабжения деревни Березовка Ордынского  района Новосибирской области на 2024г. и на период до 2028г.

(актуализация на 2025г.)

Том 2. Обосновывающие материалы

р.п.Ордынское, 2024г.

Содержание

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 3 |
|  | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 9 |
|  | Актуализированная электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования | 10 |
|  | Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии | 33 |
|  | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 33 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 34 |
|  | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 36 |
| 8. | Оценка надежности теплоснабжения | 36 |
| 9. | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 42 |
| 10. | Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации | 42 |

## Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Схема теплоснабжения деревни БерезовкаОрдынского района Новосибирской области на 2013-2018г.г. и на период до 2028г. выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон «О теплоснабжении»), Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (далее - Постановление).

«Схема теплоснабжения на период 2024г. и на период до 2028г.» разработана с учетом утвержденных в соответствии с действующим законодательством документов территориального планирования муниципального образования, программ развития сетей инженерно-технического обеспечения, с использованием геоинформационных систем, применяемых теплоснабжающими организациями муниципального образования.

Целью данной работы является актуализация существующей схемы теплоснабжения  деревни Березовка Ордынского района Новосибирской на 2024г.

1.1.Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Территория поселения общей площадью 12054га расположена в 85км. юго-западнее областного центра, города Новосибирска, и в 40км. северо-восточнее районного центра – посёлка городского типа Ордынское.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения – 10645га., из них пашни – 8424га.

На территории поселения расположено два населенных пункта: деревня Березовка, поселок Степной. Площадь земель всех населенных пунктов составляет 181га.

Деревня Березовка – административный центр Березовского сельсовета Ордынского района Площадь деревни Березовка 149га.

На территории д.Березовка в сфере теплоснабжения осуществляют деятельность одна организация. МУП «ЕУК ЖКХ»осуществляет производство тепловой энергии и передает тепловую энергию, обеспечивает теплоснабжение жилых и административных зданий д.Березовка.

Таблица1

Производственные показатели в части услуг теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Отопительный сезон зима 2022-2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | Сумма |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 2,72 | 2,72 |  |
| Присоединен-ная нагрузка | Гкал/ч | 1,43 | 1,43 |  |
| Коэффициент использования установл. мощности | % | 52 | 52 |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 3, 13759 | 2, 85599 | 5,99358 |
| Расход на с/нужды | тыс. Гкал | 0,12 | 0,293 | 0,413 |
| Отпуск | тыс. Гкал | 1,832 | 1,814 | 3,646 |
| Потери | тыс. Гкал | 1,116 | 0,8339 | 1,9499 |
| % от выработки | % | 35,57 | 29,20 | - |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1, 83275 | 1, 81453 | 3,64728 |
| Топливо, т | СОГ | 1 259,26 | 1 131,24 | 2390,5 |

Из 16100м2  имеющейся жилой площади 4854,8м2 подключены к централизованным источникам тепловой энергии или 31,8% всей жилой площади. Это жилые здания высотой   до трех этажей и частично одноэтажные дома.

Таблица 2

Характеристика жилищного фонда по состоянию на 01.01.2024г.

| Населенные пункты/ муниципальное образование | Жилой фонд, м2 | Количество домов, ед. | Ветхое жилье, ед. | Выделено участков для строительства за 2023 год, шт. | Построено домов за 2023 год, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Березовка | 16100 | 254 | - | - | - |

Также подключены к централизованным источникам тепловой энергии  и организации соцкультбыта – 5595м2. В остальном фонде централизованных систем отопления нет.

Отопление жилых домов, не подключенных к источникам централизованного теплоснабжения, осуществляется от индивидуальных печей, работающих на твердом топливе (дрова, уголь, газ).

Горячее водоснабжение отсутствует.

Таблица 3

Производство и распределение тепловой энергии централизованными

системами теплоснабжения

| Муниципальное образование | Население, чел. | Годовая выработка т/энер., Гкал | Потери в сетях, Гкал | Полезный отпуск тепла, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Соц. сфера | Насел. | Проч. | Всего |
| Деревня Березовка | 662 | 2 855,99 | 833.9 | 780,4365 | 995,3935 | 38,7 | 1814,53 |

1.2 Источники тепловой энергии.

Всего на балансе у МУП «ЕУК ЖКХ»  состоит 1 котельная с установленной мощностью котлов 2,72 Гкал/час.Зона действия котельной, а также подключенные потребители указаны на рисунке ниже.

Таблица 4

Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Березовка | КВр-0,8КБ | 2022 | 0,86 |
|  |  | КВр-0,8КБ | 2022 | 0,86 |
|  |  | КВР-1,16 | 2021 | 1 |

Время работы в году 234дня.

Таблица5

Характеристика вспомогательного оборудования установленного в котельной.

| № п/п | Наименование оборудования | Тип | Кол-во шт. | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос подпитки котла |  | 2 | КВТ-1,5 один насос Н-20м |
| 2 | Сетевой насос | CNP-TD-65-34/25WHJ | 2 | N=7,5 Квт. |
| 3 | Золоуловитель | 3У-1 | 3 |  |
| 4 | Вентилятор дутья | ВР12-26 IV2,5 | 3 |  |
| 5 | Дымосос | ДН-3,5/3000 | 2 |  |
| 6 | Дымосос | ДН-8/1500 | 1 |  |

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Тепловая сеть - один из основных, дорогостоящих и весьма ответственных  элементов системы  теплоснабжения   и представляет собой совокупность тепловых сетей для подачи тепла к местам потребления.

Протяженность трубопроводов тепловых сетей в деревне ориентировочно составляет 2250м. Большей частью это трубы ППУ. На отдельных участках тепловых сетей тепловая изоляция отсутствует.

Основные годы заложения сетей 1973- 1975г. Прокладка теплосетей – подземная, канальная.

Таблица 7

Характеристика системы теплоснабжения деревни Березовка в 2023 году.

| Населенные пункты | Число источников теплоснабжения, ед. | Протяженность труб тепловых сетей, км | В том числе труб нуждающихся в замене, км | Доля труб тепловых сетей нуждающихся в замене, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Березовка | 1 | 2,25 | 0,12 | 5,4 |

Основной проблемой системы теплоснабжения для деревни Березовка является высокий уровень разбора теплоносителя потребителями, в виду отсутствия ГВС. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем коммунальной  энергетики проводится ежегодно.

Отсутствует автоматизированные системы качественного регулирования подачи тепла потребителям, исходя из нормативных температурных условий в помещениях.

Значительные выбросы вредных продуктов сгорания твердого топлива;

Стоимость вырабатываемой тепловой энергии высокая.

1.4.Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 8

Расчетные тепловые нагрузки

| Наименование групп потребителей | Площадь, кв.м. | Расход тепла, Гкал/ч | Тепловые нагрузки, | Годовое потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | Гкал |
| Жилые здания одноэтажные | 1747,7 | 0,5 | 0,5 | 981,26 |
| Жилые здания многоэтажные (до 3 эт.) | 3107,1 | 1,15 | 1,15 |  |
| Объекты соцкультбыта | 5595 | 0,33 | 0,33 | 833,27 |
| ИТОГО: | 10449,8 | 1,98 | 1,98 | 1814,53 |

2.Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Демографическая ситуация, сложившаяся в д.Березовка, характеризуется сложными процессами и свидетельствует о постепенном снижении численности населения. На конец 2019 года численность составляла 699 чел.  На конец 2023 года численность составила 662чел.

Таблица 9

Численность населения д. Березовка на начало 2021-2024 гг., чел.

| Муниципальное образование | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| д. Березовка |  | 699 | 671 | 662 | 662 |

По прогнозу, исходя из сложившейся в настоящее время демографической ситуации путем экстраполяции действовавших тенденций, дополненной учетом новых условий  численность населения к 2028г. уменьшится.

Таблица 10

Прогноз численности населения по д.Березовка.

| Муниципальное образование | Численность населения 2023 | Прогноз численности населения 2028 |
| --- | --- | --- |
| д. Березовка | 662 | 620 |

Таблица 11

Характеристика жилищного фонда по состоянию на 01.01.2024 г.

| Населенные пункты/ муниципальное образование | Жилой фонд, м2 | Количество домов, ед. | Ветхое жилье, ед. | Выделено участков для строительства за 2023 год, шт. | Построено домов за 2023 год, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Березовка | 16100 | 254 | - | - | - |

В среднем на 1 жителя поселка приходится  около 23,99м2 общей площади жилья. Несмотря на возможное увеличение жилого фонда потребность в тепле к 2028 году может только снизиться в связи с проведенной газификацией деревни.

Приведенные данные не включают тепловую нагрузку объектов социальной сферы.

Таблица 12

Расчет годового теплопотребления населением д. Березовка.

| Муниципальное образование | Население, человек 2023 г. | Годовое теплопотребление, Гкал 2023 г. |
| --- | --- | --- |
| Д. Березовска | 662 | 1 814,53 |

3.Актуализированная  электронная модель системытеплоснабжения муниципального образования.

3.1 Краткое описание программно-расчетного  комплекса  ZULU.

В качестве базового программного обеспечения для реализации создания Электронной модели системы теплоснабжения д. Березовка был выбран программно-расчетный комплекс ZULU.

ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений, применяемых на территории России.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

Далее представлено краткое описание  функциональных возможностей основных модулей программно-расчетного комплекса ZULU, поставляемых в рамках выполнения настоящего проекта:

- Сервер Геоинформационной системы ZuluZuluServer - сервер ГИС Zulu, предоставляющий возможность совместной многопользовательской работы с геоданными в локальной сети и глобальной сети Интернет.ГИС Zulu дает возможность работать одновременно с картами и слоями с разных серверов и накладывать в одной карте слои с локальной машины и слои с сервера друг на друга в произвольном порядке.

Например, на карту местности в виде слоев, загруженных с удаленного сервера (допустим, из Интернета) можно наложить план предприятия с сервера данного предприятия, а поверх расположить схему инженерных коммуникаций, расположенную на клиентской машине.

- Инструментальная геоинформационная система ГИС Zulu это система для создания электронных карт, планов и схем, информационно-справочных систем, включая моделирование инженерных коммуникаций и транспортных систем.

Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты в географических проекциях, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с большим количеством растров, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, создавать различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных

- Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десятками схемных решений, применяемых на территории России.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

3.2.Разработка эксплуатационного гидравлического режима

Расчет гидравлических режимов проводился с помощью программного модуля ZuluThermo на ПЭВМ с соблюдением следующих условий:

- Обеспечение расчетного расхода теплоносителя и распределение его по потребителям.

- Безопасность в эксплуатации, т.е. давление в подающем трубопроводе и в системе теплопотребления должно обеспечить не вскипание воды при ее максимальной температуре.

- Давление в любой точке обратного трубопровода на тепловых вводах не должно превышать допустимую величину (6 ати для систем отопления, оборудованных чугунными нагревательными приборами, 10 ати - стальными).

- Надежность работы, давление в любой точке обратных трубопроводов и водяных теплопотребляющих систем должно быть не менее 5 м.в.ст. (0,5 ати).

- Располагаемые напоры перед системами теплопотребления должны быть:

- при безэлеваторном присоединении не менее 3хкратного сопротивления системы.

- при элеваторном присоединении при графике  95-70 не менее 9 м.в.ст., при графике 105-70 не менее 8 м.в.ст. при сопротивлении системы не более 2,0 м.в.ст. При больших сопротивлениях системы необходимые располагаемые напоры определяются автоматически.

Результаты расчета приведены в таблицах ниже

Таблица 13

Расчеты по котельной

| Наименование предприятия | Наименование источника | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | Расчетная температура холодной воды,°С | Расчетная температура наружного воздуха,°С | Текущая температура воды в подающем тру-де,°С | Текущая температура наружноговоздуха,°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "ЕУК ЖКХ" | котельная | 1 | 164 | 74 | 5 | -39 | 74 | -39 |
| Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | Режим работы источника | Установленная тепловая мощность, Гкал | Текущий pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Напор в подающем тр-де, м | Давление в подающем тр-де, м | Текущий напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | Давление в обратном тр-де, м |
| 20 | 10 | Выделенный источник | 2,72 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 |
| Продолжительность работы системы теплоснабжения (1-2) | Среднегодовая температура воды в под. тр-де,°С | Среднегодовая температура воды в обр. тр-де,°С | Среднегодовая температура грунта, °C | Среднегодовая температура наружного воздуха,°С | Среднегодовая температура воздуха в подвалах,°C | Текущая температура грунта,°C | Текущая температура воздуха в подвалах,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| >5544 часов в год | 70 | 45 | 0 | 8,4 | 8 | 0 | 8 | 0,77 |
| Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Температура на выходе из источника, °C | Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Давление вскипания, м | Статический напор, м |  |
| 1,1317 | 74 | 64 | 98 | 98 | 1012 | -1,37 | 12 |  |

Расчеты  по узлам                                                                                                             Таблица 14

Расчеты по участкам

| Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Сумма коэф. местных сопротивлений под.тр-да | Сумма коэф. местных сопротивлений обр. тр-да | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Зарастание подающего трубопровода, мм | Зарастание обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | ТК-1 | 25 | 0,114 | 0,114 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-1 | ТК-2 | 30 | 0,114 | 0,114 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-2 | ТК-Ш1 | 25 | 0,114 | 0,114 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-Ш1 | Рабочая 2 | 155 | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-Ш1 | ТК-Ш2 | 36 | 0,114 | 0,114 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-Ш2 | ТК-Ш4 | 57 | 0,114 | 0,114 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-Ш4 | ТК-Ш6 | 53 | 0,114 | 0,114 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-Ш6 | ТК-Ш8 | 35 | 0,114 | 0,114 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-Ш8 | ТК-Ш10 | 40 | 0,114 | 0,114 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-Ш10 | ТК-ШК | 20 | 0,114 | 0,114 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-ШК | ТК-ЦЗ | 70 | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-Ц3 | Школа | 50 | 0,076 | 0,076 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Котельная | ТК-3 | 100 | 0,114 | 0,114 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-3 | ТК-С1 | 30 | 0,114 | 0,114 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-С1 | ТК-С3 | 40 | 0,114 | 0,114 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-С3 | ТК-С5 | 30 | 0,114 | 0,114 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-С5 | ТК-С7 | 35 | 0,114 | 0,114 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-С7 | ТК-С9 | 40 | 0,114 | 0,114 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-С9 | ТК-Ц1 | 81 | 0,114 | 0,114 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-Ц1 | Садовая 8 | 60 | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-Ц1 | Центральная 8 | 89 | 0,076 | 0,076 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-Ц1 | ТК-Ц2 | 8 | 0,076 | 0,076 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-Ц2 | ТК-Ц7 | 45 | 0,076 | 0,076 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-Ц7 | Центральная 6 | 80 | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-Ц7 | Центральная 7 | 80 | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-Ц7 | ТК-Н4 | 30 | 0,076 | 0,076 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-Н4 | ТК-Н1 | 30 | 0,076 | 0,076 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-Н1 | Набережная 1 | 50 | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-3 | ТК-С2 резерв | 83 | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-3 | ТК-4 | 105 | 0,114 | 0,114 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-4 | ТК-С2 резерв | 60 | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-4 | ТК-С2 | 60 | 0,114 | 0,114 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-С2 | ТК-5 | 70 | 0,114 | 0,114 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-5 | ТК-6 | 5 | 0,114 | 0,114 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-6 | ТК-С4 | 65 | 0,114 | 0,114 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-С4 | Дет.сад | 30 | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-4 | Гараж | 18 | 0,076 | 0,076 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ТК-4 | Гараж резерв | 18 | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Расчеты по участкам (продолжение)

| Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-5) | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 0,8 | -0,8 | 0,002 | 0,002 | 0,012 | 0,012 | 0,023 | -0,023 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 51,64 | -51,64 | 0,144 | 0,144 | 2,385 | 2,385 | 0,478 | -0,478 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 14 | -14 | 0,369 | 0,369 | 7,032 | 7,032 | 0,529 | -0,529 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | -0,8 | 0,8 | 0,047 | 0,047 | 0,983 | 0,983 | -0,126 | 0,126 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | -0,8 | 0,8 | 0,046 | 0,046 | 0,983 | 0,983 | -0,126 | 0,126 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | -0,8 | 0,8 | 0,047 | 0,047 | 0,983 | 0,983 | -0,126 | 0,126 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | -0,8 | 0,8 | 0,044 | 0,044 | 0,983 | 0,983 | -0,126 | 0,126 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 0,8 | -0,8 | 0,022 | 0,022 | 0,983 | 0,983 | 0,126 | -0,126 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 0,8 | -0,8 | 0,017 | 0,017 | 0,983 | 0,983 | 0,126 | -0,126 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 0,8 | -0,8 | 0,018 | 0,018 | 0,983 | 0,983 | 0,126 | -0,126 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 16,04 | -16,04 | 0,085 | 0,085 | 2,576 | 2,576 | 0,372 | -0,372 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | -0,8 | 0,8 | 0,026 | 0,026 | 0,983 | 0,983 | -0,126 | 0,126 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | -0,8 | 0,8 | 0,025 | 0,025 | 0,983 | 0,983 | -0,126 | 0,126 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | -0,8 | 0,8 | 0,026 | 0,026 | 0,983 | 0,983 | -0,126 | 0,126 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 0,8 | -0,8 | 0,039 | 0,039 | 0,983 | 0,983 | 0,126 | -0,126 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 0,8 | -0,8 | 0,04 | 0,04 | 0,983 | 0,983 | 0,126 | -0,126 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 0,8 | -0,8 | 0,001 | 0,001 | 0,012 | 0,012 | 0,023 | -0,023 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 0,8 | -0,8 | 0,061 | 0,061 | 0,983 | 0,983 | 0,126 | -0,126 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 0,8 | -0,8 | 0,017 | 0,017 | 0,983 | 0,983 | 0,126 | -0,126 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 6 | -6 | 1,424 | 1,424 | 54,698 | 54,698 | 0,945 | -0,945 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 0,8 | -0,8 | 0,033 | 0,033 | 0,983 | 0,983 | 0,126 | -0,126 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 0,8 | -0,8 | 0,022 | 0,022 | 0,983 | 0,983 | 0,126 | -0,126 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 2,68 | -2,68 | 0,276 | 0,276 | 10,936 | 10,936 | 0,422 | -0,422 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 2,68 | -2,68 | 0,504 | 0,504 | 10,936 | 10,936 | 0,422 | -0,422 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 2,68 | -2,68 | 1,308 | 1,308 | 10,936 | 10,936 | 0,422 | -0,422 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 53,24 | -53,24 | 0,076 | 0,076 | 2,534 | 2,534 | 0,493 | -0,493 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 0,8 | -0,8 | 0,044 | 0,044 | 0,983 | 0,983 | 0,126 | -0,126 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 23,64 | -23,64 | 0,104 | 0,104 | 0,876 | 0,876 | 0,271 | -0,271 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 15,24 | -15,24 | 0,113 | 0,113 | 2,326 | 2,326 | 0,354 | -0,354 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 14,44 | -14,44 | 0,104 | 0,104 | 2,089 | 2,089 | 0,335 | -0,335 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 13,64 | -13,64 | 0,08 | 0,08 | 1,864 | 1,864 | 0,317 | -0,317 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 12,84 | -12,84 | 0,075 | 0,075 | 1,653 | 1,653 | 0,298 | -0,298 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 12,04 | -12,04 | 0,137 | 0,137 | 1,454 | 1,454 | 0,28 | -0,28 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 0,8 | -0,8 | 0,025 | 0,025 | 0,983 | 0,983 | 0,126 | -0,126 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 0,8 | -0,8 | 0,024 | 0,024 | 0,983 | 0,983 | 0,126 | -0,126 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 0,8 | -0,8 | 0,023 | 0,023 | 0,983 | 0,983 | 0,126 | -0,126 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 0,8 | -0,8 | 0,024 | 0,024 | 0,983 | 0,983 | 0,126 | -0,126 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 0,8 | -0,8 | 0,023 | 0,023 | 0,983 | 0,983 | 0,126 | -0,126 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 7,6 | -7,6 | 0,009 | 0,009 | 0,092 | 0,092 | 0,087 | -0,087 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 7,6 | -7,6 | 0,036 | 0,036 | 1,033 | 1,033 | 0,22 | -0,22 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 6,8 | -6,8 | 0,044 | 0,044 | 0,827 | 0,827 | 0,197 | -0,197 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 0,8 | -0,8 | 0,001 | 0,001 | 0,012 | 0,012 | 0,023 | -0,023 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | 9,36 | -9,36 | 0,051 | 0,051 | 0,88 | 0,88 | 0,217 | -0,217 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | -4 | 4 | 0,009 | 0,009 | 0,162 | 0,162 | -0,093 | 0,093 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | -2,4 | 2,4 | 0,003 | 0,003 | 0,059 | 0,059 | -0,056 | 0,056 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | -0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0,007 | 0,007 | -0,019 | 0,019 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | -6 | 6 | 6,059 | 6,059 | 54,698 | 54,698 | -0,945 | 0,945 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | -20 | 20 | 0,031 | 0,031 | 0,36 | 0,36 | -0,185 | 0,185 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | -20 | 20 | 0,01 | 0,01 | 0,36 | 0,36 | -0,185 | 0,185 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | -21,6 | 21,6 | 0,017 | 0,017 | 0,419 | 0,419 | -0,2 | 0,2 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | -23,2 | 23,2 | 0,02 | 0,02 | 0,483 | 0,483 | -0,215 | 0,215 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | -24 | 24 | 0,025 | 0,025 | 0,517 | 0,517 | -0,222 | 0,222 | 0 | 0 |
| Подземная канальная | 1959 год | 1 | 1 | -25,6 | 25,6 | 0,03 | 0,03 | 0,588 | 0,588 | -0,237 | 0,237 | 0 | 0 |

Расчеты по участкам (окончание)

| Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14779,52 | 5113,73 | 75 | 65 | 52,44 | 46,04 |
| 7423 | 3189,09 | 75 | 65 | 65,26 | 65,2 |
| 4347,67 | 1865,34 | 75 | 65 | 68,15 | 68,02 |
| 3267,25 | 1351,55 | 75 | 65 | 65,71 | 64,02 |
| 3194,25 | 1325,89 | 75 | 65 | 65,97 | 64,31 |
| 3264,3 | 1358,79 | 75 | 65 | 66,26 | 64,56 |
| 3117,23 | 1303,08 | 75 | 65 | 66,6 | 64,97 |
| 1531,7 | 654,76 | 75 | 65 | 68,18 | 67,36 |
| 1154,17 | 493,15 | 75 | 65 | 67,99 | 67,38 |
| 1196,7 | 509,84 | 75 | 65 | 67,77 | 67,13 |
| 2838,57 | 1213,54 | 75 | 65 | 63,73 | 63,65 |
| 1630,65 | 693,15 | 75 | 65 | 59,91 | 59,05 |
| 1618,86 | 699,5 | 75 | 65 | 63,62 | 62,75 |
| 1690,49 | 731,73 | 75 | 65 | 64,75 | 63,83 |
| 2531,54 | 1082,28 | 75 | 65 | 63,91 | 62,56 |
| 2618,82 | 1114,71 | 75 | 65 | 62,63 | 61,23 |
| 7736,74 | 2944,64 | 75 | 65 | 56,53 | 52,84 |
| 3773,33 | 1585,99 | 75 | 65 | 58,51 | 56,53 |
| 1165,83 | 499,65 | 75 | 65 | 66,8 | 66,17 |
| 1727,24 | 746,57 | 75 | 65 | 67,17 | 67,04 |
| 1843,54 | 781,97 | 75 | 65 | 53,41 | 52,44 |
| 1346,37 | 573,04 | 75 | 65 | 58,55 | 57,84 |
| 1653,91 | 719,68 | 75 | 65 | 66,86 | 66,59 |
| 3066,94 | 1326,54 | 75 | 65 | 66,44 | 65,95 |
| 8063,12 | 3425,66 | 75 | 65 | 65,39 | 64,11 |
| 3352,46 | 1436,45 | 75 | 65 | 64,72 | 64,7 |
| 3040,58 | 1284,84 | 75 | 65 | 66,82 | 65,21 |
| 12706,17 | 5382,44 | 75 | 65 | 63,94 | 63,72 |
| 4286,4 | 1833,34 | 75 | 65 | 63,69 | 63,57 |
| 4385,62 | 1875,59 | 75 | 65 | 63,66 | 63,53 |
| 3739,47 | 1599,38 | 75 | 65 | 63,62 | 63,5 |
| 3942,25 | 1685,98 | 75 | 65 | 63,59 | 63,46 |
| 8460,73 | 3613,05 | 75 | 65 | 63,74 | 63,44 |
| 1661,41 | 720,21 | 75 | 65 | 67,62 | 66,72 |
| 1615,84 | 700,1 | 75 | 65 | 67,44 | 66,56 |
| 1543,95 | 668,75 | 75 | 65 | 67,27 | 66,43 |
| 1610,25 | 696,07 | 75 | 65 | 66,99 | 66,12 |
| 1542,67 | 666,58 | 75 | 65 | 66,81 | 65,98 |
| 10921,89 | 4674,53 | 75 | 65 | 65,17 | 64,55 |
| 3004,24 | 1285,69 | 75 | 65 | 65,34 | 65,17 |
| 4759,85 | 2033,49 | 75 | 65 | 65,54 | 65,24 |
| 7545,63 | 2881,58 | 75 | 65 | 57,84 | 54,24 |
| 5096,71 | 2178,44 | 75 | 65 | 63,86 | 63,63 |
| 4649,39 | 1942,61 | 75 | 65 | 61,12 | 60,64 |
| 3609,95 | 1524,16 | 75 | 65 | 60,37 | 59,74 |
| 3715,24 | 1528,64 | 75 | 65 | 59,05 | 57,14 |
| 7689,35 | 3263,33 | 75 | 65 | 67,38 | 66,83 |
| 10959,1 | 4687,61 | 75 | 65 | 67,66 | 67,43 |
| 3229,33 | 1384,34 | 75 | 65 | 67,43 | 67,36 |
| 4936,24 | 2114,98 | 75 | 65 | 67,23 | 67,13 |
| 5013,63 | 2146,86 | 75 | 65 | 67,04 | 66,95 |
| 5831,07 | 2497,55 | 75 | 65 | 66,96 | 66,86 |
| 6276,33 | 2688,05 | 75 | 65 | 66,81 | 66,71 |
| 4654,84 | 2010,47 | 75 | 65 | 66,68 | 66,6 |

Расчеты по потребителям                                                                 Таблица 16

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Номер схемы подключения потребителя | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Коэффициент изменения нагрузки отопления | Признак наличия регулятора на отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МД-4 | МД-4 | 1 | 164 | 4 | 4 | 74 | 0,15 | 1 | Без регулятора |
| Школа | Школа | 1 | 164 | 4 | 4 | 74 | 0,35 | 1 | Без регулятора |
| Д-6 | Д-6 | 1 | 164 | 4 | 4 | 74 | 0,02 | 1 | Без регулятора |
| Д-5 | Д-5 | 1 | 164 | 4 | 4 | 74 | 0,02 | 1 | Без регулятора |
| Д-4 | Д-4 | 1 | 164 | 4 | 4 | 74 | 0,02 | 1 | Без регулятора |
| Д-3 | Д-3 | 1 | 164 | 4 | 4 | 74 | 0,02 | 1 | Без регулятора |
| Д-1 | Д-1 | 1 | 164 | 4 | 4 | 74 | 0,02 | 1 | Без регулятора |
| Д-7 | Д-7 | 1 | 164 | 4 | 4 | 74 | 0,02 | 1 | Без регулятора |
| Д-8 | Д-8 | 1 | 164 | 4 | 4 | 74 | 0,02 | 1 | Без регулятора |
| Д-11 | Д-11 | 1 | 164 | 4 | 4 | 74 | 0,02 | 1 | Без регулятора |
| Д-18 | Д-18 | 1 | 164 | 4 | 4 | 74 | 0,02 | 1 | Без регулятора |
| Д-19 | Д-19 | 1 | 164 | 4 | 4 | 74 | 0,15 | 1 | Без регулятора |
| Д-20 | Д-20 | 1 | 164 | 4 | 4 | 74 | 0,02 | 1 | Без регулятора |
| Д-17 | Д-17 | 1 | 164 | 4 | 4 | 74 | 0,02 | 1 | Без регулятора |
| Д-16 | Д-16 | 1 | 164 | 4 | 4 | 74 | 0,02 | 1 | Без регулятора |
| Д-15 | Д-15 | 1 | 164 | 4 | 4 | 74 | 0,02 | 1 | Без регулятора |
| Д-14 | Д-14 | 1 | 164 | 4 | 4 | 74 | 0,02 | 1 | Без регулятора |
| Д-13 | Д-13 | 1 | 164 | 4 | 4 | 74 | 0,02 | 1 | Без регулятора |
| Д-25 | Д-25 | 1 | 164 | 4 | 4 | 74 | 0,02 | 1 | Без регулятора |
| Д-23 | Д-23 | 1 | 164 | 4 | 4 | 74 | 0,02 | 1 | Без регулятора |
| Д-22 | Д-22 | 1 | 164 | 4 | 4 | 74 | 0,02 | 1 | Без регулятора |
| Д-24 | Д-24 | 1 | 164 | 4 | 4 | 74 | 0,02 | 1 | Без регулятора |
| Д-21 | Д-21 | 1 | 164 | 4 | 4 | 74 | 0,02 | 1 | Без регулятора |
| Д-12 | Д-12 | 1 | 164 | 4 | 4 | 74 | 0,02 | 1 | Без регулятора |
| Д-2 | Д-2 | 1 | 164 | 4 | 4 | 74 | 0,02 | 1 | Без регулятора |
| МД-1 | МД-1 | 1 | 164 | 4 | 4 | 74 | 0,067 | 1 | Без регулятора |
| МД-2 | МД-2 | 1 | 164 | 4 | 4 | 74 | 0,067 | 1 | Без регулятора |
| МД-3 | МД-3 | 1 | 164 | 4 | 4 | 74 | 0,067 | 1 | Без регулятора |
| Д-9 | Д-9 | 1 | 164 | 4 | 4 | 74 | 0,02 | 1 | Без регулятора |
| Д-10 | Д-10 | 1 | 164 | 4 | 4 | 74 | 0,02 | 1 | Без регулятора |

Рисунок.1 Пьезометрический график Котельная  Многоквартирный дом (самый удаленный потребитель)

Рисунок.2 Пьезометрический график Котельная  Школа

Демонстрационная версия результатов расчета на приложенном цифровом носителе.

4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии не изменятся в сравнение с существующими, так как в генеральном плане д. Березовка предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения без увеличения тепловой нагрузки. Предусматривается строительство новой блочно – модульной газовой котельной в д. Березовка вместо существующей угольной,  без увеличения мощности существующей котельной.

5.Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

На котельной д.Березовка установлена  химическая водоподготовка КОМПЛЕКСОН-6. Принцип действия. Дозатором подается комплексонат, который сдерживает рост отложений на стенках котла и создает защитный слой для предотвращения образования накипи.

Котельная  подпитывает тепловую сеть из трубопровода холодной воды через ХВП.В аварийных ситуациях – напрямую, из группового водопровода.

6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году, экономически эффективный радиус теплоснабжения, км, определен по формуле:

где: – среднее число абонентов на 1 км²;

– удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;

– теплоплотность района, Гкал/ч·км²;

– расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C;

– поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение, принимаемый 1,3.

Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети определена на основании данных структуры затрат на оказание услуг по передаче тепловой энергии путем выборки затрат, относящихся непосредственно к конструктивной части тепловой сети (материальной характеристики). Такими статьями затрат являются: аренда имущества, амортизация и затраты на ремонт тепловых сетей.

Для существующих котельных:  = 1047,1 руб./м²., для новых котельной  = 900 руб./м².

Таблица17

Эффективный радиус теплоснабжения д. Березовка

| Параметр | Ед. изм. | Котельная д. Березовка |
| --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | 0,32 |
| Среднее число абонентских вводов | Шт. | 30 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 1,43 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя | м | 445 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 75 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 65 |
| Среднее число абонентов на 1 км² |  | 100 |
| Теплоплотность района | Гкал/ч·км² | 4,14 |
| – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети | руб./м²., | 1047,1 |
| Эффективный радиус | км | 8,5 |

На перспективу 2025-2028 годов запланированы мероприятия по замене старой угольной котельной на газовую. Замена старой, морально и физически устаревшей котельной позволит повысить КПД котельной за счет вывода из эксплуатации морально и физически устаревших котлов и установки новых современных котлов с КПД 90-93%, снизить расход топлива,  снизить расход электроэнергии на приводы насосов, сократить эксплуатационные расходы.

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Основной задачей на планируемый период является ремонт и замена тепловых сетей. Это позволит снизить количество аварий, довести до нормативных потери тепла при эксплуатации тепловых сетей. Так только потери тепла при транспортировке составляют до 28%, из-за физического износа, плохой теплоизоляции, высокого теплоизлучения самих труб. Потенциал энергосбережения в этой области может составлять существенную долю от объема используемого топлива. При принятии определенных мер можно достичь снижения потребления топлива на нужды отопления на 20-25% от общего потребления. Таким образом, энергосбережение  на сегодня выгоднее, чем развитие теплоэнергетики.

Исходя из ниже представленных пьезометрических графиков, можно сделать вывод, что при замене труб  в основном следует использовать трубы диаметром аналогично заменяемому.

8. Оценка надежности теплоснабжения

а) Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения;

Методика расчета и оценки показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов, разработанной ОАО «Газпром промгаз» (Москва, 2013 г.). Основные положения данной методики приведены в части 9 Главы 1 настоящего документы.

Показатели надежности систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Нормативные значения показателей надежности теплоснабжения | Расчетные значения показателей надежности теплоснабжения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д.Березовка | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9; Коэффициент готовности Кг=0,97 | Р=0,3139 Кг=0,9682 | Вероятность безотказной работы системы не соответствует нормативным требованиям |

Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков. Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

б) Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения;

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция. CHип 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:

z=β×lntв−tнtв.а−tн,

где tв.а - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (плюс 12°С);

tв=20∘С - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;

β=40 ч - коэффициент аккумуляции помещения (здания).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха. Результаты расчета приведены в таблице.

Расчет времени снижения температуры до критического значения.

| Температура воздуха, °С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Температура в отапливаемом помещении, °С | Критерий отказа теплоснабжения, °С | Коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч | Период времени снижения температуры z, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -44 ,-40,1 | 27 | 20 | 12 | 40 | 5,5260 |
| -40 ,-36,1 | 61 | 20 | 12 | 40 | 5,9368 |
| -36 ,-34,1 | 53 | 20 | 12 | 40 | 6,2874 |
| -34 ¸-32,1 | 53 | 20 | 12 | 40 | 6,5452 |
| -32 ¸-30,1 | 88 | 20 | 12 | 40 | 6,8250 |
| -30 ¸-28,1 | 105 | 20 | 12 | 40 | 7,1299 |
| -28 ¸-26,1 | 123 | 20 | 12 | 40 | 7,4634 |
| -26 ¸-24,1 | 158 | 20 | 12 | 40 | 7,8298 |
| -24 ¸-22,1 | 175 | 20 | 12 | 40 | 8,2341 |
| -22 ¸-20,1 | 210 | 20 | 12 | 40 | 8,6826 |
| -20 ¸-18,1 | 237 | 20 | 12 | 40 | 9,1830 |
| -18 ¸-16,1 | 280 | 20 | 12 | 40 | 9,7449 |
| -16 ¸-14,1 | 286 | 20 | 12 | 40 | 10,3804 |
| -14 ¸-12,1 | 272 | 20 | 12 | 40 | 11,1053 |
| -12 ¸-10,1 | 298 | 20 | 12 | 40 | 11,9397 |
| -10 ¸-8,1 | 307 | 20 | 12 | 40 | 12,9109 |
| -8 ¸-6,1 | 289 | 20 | 12 | 40 | 14,0559 |
| -6 ¸-4,1 | 316 | 20 | 12 | 40 | 15,4265 |
| -4 ¸-2,1 | 377 | 20 | 12 | 40 | 17,0978 |
| -2 ¸-0,1 | 412 | 20 | 12 | 40 | 19,1829 |
| 0-1,9 | 465 | 20 | 12 | 40 | 21,8617 |
| 2-3,9 | 351 | 20 | 12 | 40 | 25,4396 |
| 4-5,9 | 342 | 20 | 12 | 40 | 30,4856 |
| 6-7,9 | 351 | 20 | 12 | 40 | 38,2205 |
| 8-9,9 | 377 | 20 | 12 | 40 | 51,9713 |
| Выше 10 | 2747 |  |  |  |  |

На рисунке представлено графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети.

Графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети

По графику видно, что минимальное значение периода времени снижения температуры внутреннего соответствует расчетной температуре наружного воздуха (tно=-39°C). При увеличении повышении температуры наружного воздуха период времени снижения температуры возрастает, так при температуре tн=-39°C период времени составляет z=5,5260 часов, а при температуре плюс tн=9°C - 51,9713 часов.

Период восстановления участка тепловой сети зависит от диаметра трубопроводом, большему диаметру соответствует больший период времени восстановления. Период времени восстановления участка тепловой сети диаметром 32 мм составляет 3,803 часов, а участка тепловой сети диаметром 300 мм - 15,967 часов.

По графику видно, что период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 32 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха в любом температурном диапазоне.

Период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 300 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха при температуре наружного воздуха более минус 4°C. При температуре наружного воздуха менее минус 4°C, повышается вероятность «замораживания» систем отопления зданий, в связи с тем, что период времени снижения температуры до критического значения меньше, чем период времени восстановления участков тепловой сети.

в) Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам

Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения поселения не соответствует нормативным требованиям (таблица 35). Минимальной вероятностью безотказной работы системы теплоснабжения обладают магистральные тепловые сети от источников теплоснабжения. Другими словами при выходе из строя одного из магистральных участков тепловых сетей без теплоснабжения остаются все потребители подключенные после этого участка. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков.

г) Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения поселения не соответствует нормативным требованиям. Для повышения надежности теплоснабжения рекомендуется заменить изношенные участки тепловых сетей.

д) Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления определяется по таблице. При средневзвешенном допустимом времени восстановления тепловой сети (как самого слабого элемента системы теплоснабжения), можно рассчитать допустимый недоотпуск тепловой энергии.

Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления , °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |  |  |  |  |  |

Согласно постановлению Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема или температуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом или температурой, определенными в договоре теплоснабжения, или фактической потребностью (для граждан-потребителей) либо прекращение подачи тепловой энергии или теплоносителя потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик освобождается от обязанности поставить объем тепловой энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребления, введенного в случае нарушения потребителем своих обязательств, после возобновления (восстановления до прежнего уровня) подачи тепловой энергии.

Поскольку параметры поставляемого теплоносителя потребителю определяются договором теплоснабжения, то имеет смысл говорить о качестве теплоносителя отпускаемого с источника тепловой энергии.

В аварийной ситуации при качественном регулировании, используемое в системах теплоснабжения, возможно снижение температуры теплоносителя при расчетных расходах сетевой воды в системах теплоснабжения в пределах, позволяющих при том же расходе теплоносителя достичь минимально необходимого количества отпускаемой тепловой энергии. Для этого необходимо рассмотреть возможный температурный график отпуска тепловой энергии при увеличенном расчетном удельном расходе сетевой воды на передачу тепловой энергии.

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения

В данном подразделе рассматриваются сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.

Описание методики моделирования: рассматриваются 3 сценария – Сценарий 1 «Работа системы теплоснабжения в штатном режиме» с показателями надежности, рассчитанными и приведенными выше (вероятности безотказной работы участков трубопровода, интенсивность потока отказов и пр.); Сценарий 2 «Работа системы теплоснабжения в аварийном режиме средней интенсивности» с показателями потока отказов в 2 раза больше штатного, Сценарий 3 «Работа системы теплоснабжения в аварийном режиме высокой интенсивности» с показателями потока отказов в 3 раза больше штатного. Для выполнения гидравлических расчетов используется подход, заключающийся в применении имитационного моделирования – многократное выполнение расчетов при случайно выбранном участке, на котором может произойти авария. Далее рассчитываются параметры сети, и производится их оценка на предмет поддержания сети в рабочем состоянии и устойчивости результатов. К параметрам сети относятся нагрузки на источники теплоснабжения, количество абонентов, оставшихся без услуги централизованного теплоснабжения на время аварии, время ликвидации аварии и её последствий. Далее полученные результаты усреднялись по количеству реализаций циклов моделирования.

Результаты моделирования сценариев развития аварий в системах теплоснабжения для д.Березовка приведены в таблице.

Моделирование сценариев развития аварий в системах ТС

| Сценарий | Средняя интенсивность потока отказов, 1/отоп.сезон*км | Средняя доля абонентов по результатам аварий, % | Среднее время ликвидации аварии, час |
| --- | --- | --- | --- |
| Сценарий 1 | 0,0315 | 2,7 | 3,4 |
| Сценарий 2 | 0,0630 | 3,4 | 3,8 |
| Сценарий 3 | 0,0945 | 6,8 | 4,1 |

9.Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

На перспективу 2023-2025 годов запланированы мероприятия по замене магистральных участков тепловой сети, выработавших положенный срок эксплуатации.

На перспективу 2025-2028 годов запланированы мероприятия по замене старой угольной котельной на газовую. Замена старой, морально и физически устаревшей котельной позволит повысить КПД котельной за счет вывода из эксплуатации морально и физически устаревших котлов и установки новых современных котлов с КПД 90-93%, снизить расход топлива,  снизить расход электроэнергии на приводы насосов, сократить эксплуатационные расходы.

10.Решение об определении единой теплоснабжающей организации

На территории д.Березовка в сфере теплоснабжения осуществляют деятельность одна организация МУП «ЕУК ЖКХ».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения.

Теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии,  осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения и  осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии.