ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Главы Ордынского района

Новосибирской области

_

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Д. НОВЫЙ ШАРАП ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2024 Г. И НА ПЕРИОД ДО 2028 Г.

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 Г.)

ТОМ 2

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

р.п.Ордынское

2024 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	6

1.1 Функциональная структура теплоснабжения	6

1.2 Источники тепловой энергии	7

Состав и технические характеристики установленного оборудования	7

1.3 Тепловые сети, сооружения на них	9

1.4 Зоны действия источников тепловой энергии	10

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	10

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	13

1.7 Балансы теплоносителя	13

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	14

1.9. Надежность теплоснабжения	14

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	19

1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	19

1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	19

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	21

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	21

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	21

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	22

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	23

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	23

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	24

3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	24

4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	26

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	27

5.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	27

5.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	30

5.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	31

5.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	31

5.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	31

5.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	31

5.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	32

5.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	32

5.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	32

5.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	32

5.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	32

5.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	32

5.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	33

5.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	33

5.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	33

Определение радиуса эффективного теплоснабжения	Ошибка! Закладка не определена.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	36

6.1 Предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	36

6.2 Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения	36

6.3 Предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	36

6.4 Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	37

6.5 Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	37

6.6 Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	37

6.7 Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	37

6.8 Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	37

7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	37

8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	38

8.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения	38

8.2 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	38

8.3 Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	38

8.4 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	39

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	39

9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	39

10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	44

11. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	44

12. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	44

13. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	44

Основные положения по обоснованию ЕТО	45

14. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	49

Список литературы	53

СУЩЕСТВУЮЩАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Д.НОВЫЙ ШАРАП ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ …………………….…….54

ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Д.НОВЫЙ ШАРАП ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ………………....………..55

# 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## 1.1 Функциональная структура теплоснабжения

Деревня Новый Шарап  находится на левом берегу Обского моря в 99 км к юго-западу от г. Новосибирска.

Территория деревни расположена в юго-восточной части Новосибирской области на расстоянии 100 км от областного центра -  города Новосибирска, в 10  км от  районного центра  р.п. Ордынское. Связь с городом  Новосибирском и р.п. Ордынское осуществляется автомобильным транспортом. Расстояние до ближайшей ж.д. станции Клещиха  - 90 км.

Среднегодовая температура воздуха изменяется от 0,40 С до минус 0,80 С. Средняя  температура самого холодного месяца (январь) составляет  минус 19,70 – 20,20 С, самого теплого (июль) – 180 – 200 С; абсолютный максимум температуры достигает 35-380 С, абсолютный минимум снижается до - 47-550 С.

Первые заморозки  наблюдаются  10 -25 сентября, последние – 14 - 30 мая. Продолжительность безморозного (вегетационного)  периода в среднем составляет 102-133 дня.

Большое  различие температур воздуха зимой и летом объясняется влиянием  воздушных масс, вторгающихся из южных и северных  районов.

Отрицательная температура  воздуха в отдельные периоды может наблюдаться  в любом месяце  года, кроме июля, а положительная -  во всех месяцах без исключения.

Число дней в году с отрицательными температурами колеблется в пределах от 198 до 213, в среднем 204 дня. Средняя глубина промерзания грунтов составляет 2,20-2,80м. Оголенная почва промерзает нередко до 3,0м, а болотная – не более 1,0м.

Селитебная территория представлена одноэтажной застройкой усадебного типа и малоэтажными многоквартирными домами. Жилая застройка представлена одноэтажными деревянными домами приусадебного типа и малоэтажными многоквартирными домами.

На территории д. Новый Шарап  деятельность в сфере теплоснабжения  осуществляет  МУП "ЕУК ЖКХ".

МУП "ЕУК ЖКХ", осуществляет производство и передачу тепловой энергии индивидуальным жилым и общественным зданиям д. Новый Шарап.

Отопление большей части индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (газовые и дровяные печи, камины и т.д.).

Общая тепловая нагрузка на данный период составляет 1,012 Гкал/ч.

Теплоснабжение жилых и общественных зданий, оборудованных системами централизованного отопления осуществляется от двух котельных МУП "ЕУК ЖКХ".

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 25 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «75-65»).

Система теплоснабжения 2-х трубная, зависимая, подземная и надземная.

Общая протяженность тепловых сетей в д. Новый Шарап составляет 5244 м.

Основной проблемой системы теплоснабжения с является изношенность тепловых сетей.

## 1.2 Источники тепловой энергии

Источником теплоснабжения являются газовые котельные, расположенные по адресу: Новосибирская  область, Новошарапский сельсовет, д. Новый Шарап.

Котельные  обеспечивают тепловой энергией  общественные, административные и жилые  здания  д. Новый Шарап. Котельная, оборудованная водогрейными котлами, температурный график сети – 75-65ОС. Тепловые сети от имеющейся  котельной предусмотрены двухтрубными, с подачей теплоносителя на отопление. Схема теплоснабжения потребителей предусмотрена по закрытой схеме двухтрубная.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в таблице. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Нормативным температурным режимом для котельной является отпуск теплоносителя по температурному графику с температурой в подающем трубопроводе 75°С, в обратном 65°С. Так как нет обеспечения населения горячим водоснабжением, график только для отопительных нужд.

## 1.3 Тепловые сети, сооружения на них

На балансе МУП «ЕУК ЖКХ» находятся сети, по которым осуществляется теплоснабжение д. Новый Шарап  от котельной до потребителя.

Общая протяжённость тепловых сетей составляет 5244м, средний износ более 50%. Тепловые сети проложены подземно канально и бесканально  (около 65% теплосети проложено в лотках), периодически производилась замена изношенных участков теплосети.  Каналы подземных участков и тепловые камеры имеют большой процент физического износа. Вследствие этого наблюдаются сверхнормативные потери тепла в тепловых сетях, а также сверхнормативные утечки теплоносителя через дефекты трубопроводов и запорной арматуры. Всё это является причиной низкого качества и низкой надежности теплоснабжения потребителей. Необходимо выполнить мероприятия по полной 100% замене (модернизации) изношенных тепловых сетей  путём прокладки новых сетей бесканальным способом из стальных трубопроводов в ППУ-изоляции оборудованные датчиками контроля состояния тепловой изоляции.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

В с. Новый Шарап  коммерческий учёт потребления тепла осуществляется в зданиях общеобразовательной школы, детского сада, администрации сельсовета, КЦСОН Ордынского района и у четырех потребителей жилого сектора.

## 1.4 Зоны действия источников тепловой энергии

В д. Новый Шарап имеется два источника централизованного теплоснабжения. Потребителями услуг теплоснабжения являются социально-культурные, административные и жилые объекты д. Новый Шарап. Протяженность тепловых сетей, по которым осуществляется транспорт тепловой энергии, составляет 5244 км.

МУП «ЕУК ЖКХ» вырабатывает и транспортирует тепловую энергию в виде горячей воды, осуществляя выработку, передачу и распределение тепловой энергии конечным потребителям. Конечные потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения через непосредственное подключение по зависимой, закрытой схеме.

## 1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Часовые расходы тепла на отопление были предоставлены Заказчиком.

Перечень потребителей с часовой тепловой нагрузкой на отопление для Котельной №1 и Котельной №2 приведён в таблице 2.

Таблица 2

Перечень потребителей с часовой тепловой нагрузкой

| Жилые здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребители | Площадь здании, кв. м | t в.н, 0С. | Расход тепла на отоление, Гкал/час |
| Котельная №1 |  |  |  |
| ул. Березовая, 1 | 150,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 10 | 149,8 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 11 | 129,1 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 12 | 84,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 13 | 99,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 2 | 78,0 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 20 | 71,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 21 | 129,2 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 23 | 144,6 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 25 | 184,6 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 27 | 259,2 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 29 | 187,5 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая,31 | 128,5 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 33 | 152,8 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 35 | 254,5 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 37 | 114,8 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 4 | 77,7 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 5 | 120,8 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 6 | 54,7 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 7 | 115,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 8 | 60,9 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 41 | 146,4 | 21 | 0,02 |
| ул. Новая,1Б | 99,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,10 | 88,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,12 | 108,8 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,13 | 49,0 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,14 | 88,3 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,16 | 44,4 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,18 | 59,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,20 | 79,9 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,3 | 60,8 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,4 | 59,1 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,5 | 121,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,6 | 118,2 | 21 | 0,025 |
| ул. Мира,100 | 114,8 | 21 | 0,023 |
| ул. Мира,104 | 170,7 | 21 | 0,025 |
| ул. Мира,77 | 75,7 | 21 | 0,025 |
| ул. Мира,79 | 166 | 21 | 0,025 |
| ул. Мира,86 | 50,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Мира,88 | 150,0 | 21 | 0,025 |
| ул. Мира,74 | 60,7 | 21 | 0,025 |
| ул. Мира,73 | 32,9 | 21 | 0,02 |
| ул. Мира,102 | 91,3 | 21 | 0,025 |
| ул. Мира,72 | 49,4 | 21 | 0,025 |
| ул. Говорухина,3 | 66,8 | 21 | 0,025 |
| ул. Говорухина,6 | 53,8 | 21 | 0,025 |
| ул. Говорухина,13 | 63,8 | 21 | 0,025 |
| ул. Говорухина,15 | 85,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Говорухина,9 | 122,4 | 21 | 0,025 |
| ул. Говорухина,27 | 182,1 | 21 | 0,025 |
| ул. Говорухина,6а | 89,5 | 21 | 0,015 |
| ул. Космонавтов,10 | 134 | 21 | 0,025 |
| ул. Космонавтов,11 | 100,9 | 21 | 0,025 |
| ул. Космонавтов,12 | 34,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Космонавтов,13 | 133,9 | 21 | 0,025 |
| ул. Космонавтов,14 | 50,1 | 21 | 0,025 |
| ул. Космонавтов,17 | 155,1 | 21 | 0,025 |
| ул. Космонавтов,3 | 38,2 | 21 | 0,025 |
| ул. Космонавтов,9 | 92,0 | 21 | 0,025 |
| ул. Лесная,33 | 95,7 | 21 | 0,025 |
| ул. Лесная,10 | 135,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Лесная,12 | 130,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Лесная,14 | 159 | 21 | 0,023 |
| ул. Лесная,16 | 127,2 | 21 | 0,023 |
| ул. Полевая,1 | 75,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Полевая,11 | 99,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Полевая,2 | 75,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Полевая,3 | 75,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Полевая,5 | 75,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Полевая,10 | 75,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Пушкина,36 | 31,7 | 21 | 0,025 |
| ул. Пушкина,45 | 160 | 21 | 0,023 |
| Котельная №2 |  |  |  |
| Пер. Березовы,3 | 629,6 | 21 | 0,023 |
| Пер. Березовый,6 | 632,5 | 21 | 0,023 |
| Пер. Березовый,1 | 171,5 | 21 | 0,023 |

| Потребители | Объем здании, куб.м | t в.н, 0С. | Расход тепла на отопление, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Общественные здания |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |
| Детский сад, Ул. Мира,85 | 6485 | 21 | 0,067 |
| Школа, Ул. Мира,83 | 5586 | 21 | 0,063 |
| Клуб Ул. Мира, 81 | 2321 | 21 | 0,027 |
| С/совет Ул. Космонавтов,5 | 365 | 21 | 0,009 |
| Сбербанк, | 245 | 21 | 0,004 |
| Магазин | 814 | 21 | 0,009 |
| Магазин (ИП Фатеева) | 406 | 21 | 0,005 |
| Котельная №2 |  |  |  |
| Гараж | 266,0 | 21 | 0,003 |
| КЦСОН, пер. Березовый,4 | 2940 | 21 | 0,034 |

Тепловые нагрузки по видам потребителей для Котельной №1/Котельной №2 представлены  в таблице 3

Таблица 3

Тепловые нагрузки по видам потребителей

| № п./п. | Наименование | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Объём потребления тепловой энергии, (Гкал/час) в том числе: | 1,943/0,106 |
| 1.1 | - жилой фонд | 1,759/0,069 |
| 1.2 | - общественные здания | 0,184/0,037 |

## 1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

В населённом пункте  имеется два источника централизованного теплоснабжения – котельные, расположенные по ул. Новая,1а и пер. Березовый,5.

Часовая производительность котельных на существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной в таблице 4.

Таблица 4

Производительность котельных

| № п./п. | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/час | 2,068/0,264 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/час | 0,74/0,14 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | 1,328/0,124 |

Исходя из приведенных данных в таблице 4  резерв тепловой мощности составляет  69%  и 54,8% от установленной мощности.

## 1.7 Балансы теплоносителя

Подготовка теплоносителя на котельной происходит по следующей схеме.

Сырая вода из местного водопровода  поступает на вход в котельную, оборудование для водоподготовки воды (умягчение, очистка от механических примесей, корректировка рН и т.д.) отсутствует.

Отпуск воды в сетевой контур производиться консольными моноблочными  насосами марки «Wilo» 65/160-7,5/2 и «Wilo» 32/160-3/2, соответственно Котельная №1 и Котельная №2.

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в таблице 5.

Таблица 5

Расходы теплоносителя

| № п./п. | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Объём воды в трубопроводах тепловой сети, куб.м | 104,67/47,5 |
| 2 | Нормативная среднегодовая утечка из теплосети, % | 0,25 |
| 3 | Расход воды на подпитку, куб. м./ч |  |
| 4 | Количество воды, потребное для возмещения утечки, куб. м. /год | 2897 |

Объём подпитки определён в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

Схема теплоснабжения приведена в Приложении № 1.

## 1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

В настоящий момент основным топливом для поселковой котельной служит природный газ (до 2018 года – уголь). Годовой расход топлива на выработку тепловой энергии по данным за   2023 г. составляет 877,37 тыс.куб.м.

## 1.9. Надежность теплоснабжения

При выполнении настоящего подраздела схемы теплоснабжения за основу были приняты требования СНиП 41-02-2003.

В качестве методических материалов использованы:

- Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской федерации. РД-10-ВЭП.

- Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности. РД-7-ВЭП.

- Надежность систем теплоснабжения / Е.В.Сеннова, А.В.Смирнов, А.А.Ионин и др.; Отв. ред. Е.В. Сеннова. - Новосибирск : Наука, 2000. - 350 с. ГПНТБ России Рубрика: Теплоснабжение / Надежность / Справочники.

- А.А.Ионин. Надежность систем тепловых сетей.

Под надежностью работы тепловых сетей понимают её способность транспортировать и распределять потребителям теплоноситель в необходимых количествах с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации.

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением прочности, но и все отказы.

Одной из важнейших характеристик надежности элементов является интенсивность отказов λ, которую можно определить, как вероятность того, что элемент, проработавший безотказно время t, окажется в последующий момент dt в отказном состоянии.

При λ=const вероятность безотказной работы элемента системы за время t определяется как:

,

где λdt - вероятность отказа элемента за бесконечно малое время.

Отсюда вероятность безотказной работы за время t равна:

,

где P(t) - вероятность безотказной работы элемента за время t;

λt - интенсивность отказа элемента.

Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов системы теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону.

Вероятность же отказа элемента за время t будет иметь вид:

.

А плотность вероятности отказов:

.

Из теории вероятностей известно, что вероятность совместного появления двух событий или вероятность их произведения равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого при условии, что первое событие произошло. Таким образом, вероятность появления двух и более отказов на тепловых сетях одновременно ничтожно мала и не учитывается в данной работе.

Существует две характерные структуры системы транспорта теплоносителя: последовательная и параллельная. В случае с системой теплоснабжения д. Новый Шарап имеет место явно выраженная последовательная структура.

С позиции надежности такие системы характеризуются в первую очередь тем, что отказ одного элемента приводит к отказу системы в целом и для безотказной работы за время t необходимо, чтобы в течение этого времени безотказно работал каждый элемент, что, безусловно, увеличивает вероятность отказа системы. Учитывая то, что элементы независимы в смысле надежности, вероятность безотказной работы системы будет равна произведению вероятностей безотказной работы каждого ее элемента:

,

где P1(t)... Pn(t) - вероятности безотказной работы каждого элемента.

Тогда для системы, имеющей последовательную структуру, справедливо будет следующее выражение:

,

где λn- поток отказов для каждого элемента за период времени t.

Отказы на системе тепловых сетей, приводящие к отключению потребителей рассматриваются и оцениваются с учетом повторяемости температур наружного воздуха. При отключении здания от системы централизованного теплоснабжения прекращается подача теплоты в систему отопления и начинается снижение температур воздуха в помещениях. Однако, учитывая значительную теплоаккумулирующую способность зданий и внутренние тепловыделения, температура внутри помещений будет снижаться постепенно.

В зависимости от доли тепловыделений от общей нагрузки отопления критическое время снижения температуры воздуха в помещении до плюс 12°С меняется от 6,3 часа до более чем 50 часов.

Вероятность отключения теплоснабжения в период температур наружного воздуха, близких к расчетной температуре систем отопления, равно как и для любого другого значения, будет представлять собой произведение двух вероятностей:

- вероятность отключения здания от системы теплоснабжения;

- вероятность попадание этого события в период стояния низких температур наружного воздуха.

Учитывая малую вероятность такого события и теплоаккумулирующую способность здания, устанавливается минимальное время допустимого перерыва в теплоснабжении τдоп, при котором температура в помещении не снизится ниже принятой в СНиП 41-02-2003 температуры плюс 12°С.

В таком случае при инцидентах на тепловых сетях потребитель не будет находиться в отказном состоянии.

Нормированное допустимое время отключения потребителей от источника тепла по условиям снижения внутренней температуры воздуха в зданиях не ниже 12 ºС без учета внутренних тепловыделений рассчитывается в соответствии с (4) по формуле:

,

где β=65 час – коэффициент тепловой аккумуляции здания. Он зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления (в расчетах взят для кирпичного здания);

21 °С – начальная внутренняя температура воздуха в отапливаемых помещениях;

12 °С – конечная внутренняя температура воздуха в отключаемых помещениях;

τ рн.о. – расчетная наружная температура для расчета отопления, равна -39 ºС;

τнорм =10,6 часа.

Для обеспечения внутренних температур воздуха в жилых зданиях не ниже 12ºС необходимо чтобы нормированное время отключения было не больше нормированного времени восстановления, которое определяется диаметром аварийного участка сети и составом аварийно-восстановительной бригады

Для расчета максимального диаметра трубопровода, время восстановления которого не превышало бы допустимое время остывания помещений до температуры 12ºС, использована методика, предложенная профессором Е.Я. Соколовым для расчета времени восстановления поврежденного участка трубопровода, (ч.):

,

где d - внутренний диаметр участка, м;

.

d=361 мм

Далее для определения вероятности отказа находится такой интервал повторяемости наружных температур, при которых время восстановления элемента сети с показателем безотказной работы ниже нормативного будет больше, чем время остывания внутреннего воздуха до температуры +12°С. Временя выстывания поврежденного участка представлено в таблице 6.

Таблица 6 - Расчет времени выстывания поврежденного участка

| Наружный диаметр трубопроводов, мм | Время восстановления поврежденного участка трубопровода, ч |
| --- | --- |
| 100 | 3,98 |
| 70 | 3,21 |

Далее в таблице 7 представлен расчет наружных температур и продолжительности их стояния при полном отключении потребителей. Продолжительность стояния температуры наружного воздуха принимается согласно «Строительная климатология. Справочное пособие к СНиП 23-01-99».

Таблица 7 - Расчет наружных температур и продолжительности их стояния при полном отключении потребителей

| Диаметр поврежденного участка, мм | Время восстановления поврежденного участка, ч | Температуры наружного воздуха, °С | Продолжительность стояния, ч | Доля отопительного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 3,98 | <-39 | 9 | 0,0016 |
| 70 | 3,21 | <-39 | 9 | 0,0016 |

Из таблицы видно, что диапазоны температур наружного воздуха, при которых будут обеспечены температуры в отапливаемых помещениях не ниже 12°С, ограничены со стороны низких температур, так для всех представленных диаметров допустимое время полного отключения потребителей, равное времени восстановления поврежденного участка на всем диапазоне температур до -41°С меньше нормируемого, т.е. отказа сети не будет. В связи с этим параметры потока отказов  полностью приводиться не будут.

В соответствии с (3) параметр потока отказов для тепловых сетей принят равным λ=0,05 1/год*км для одной трубы. Для д. Новый Шарап продолжительность отопительного сезона составляет 5520 часов или 0,63 года. Т.е. за отопительный период расчетная величина потока отказов составит λ=0,05*0,63=0,0315 на 1 км для одной трубы. В зависимости от доли отопительного сезона и длины участка тепловой сети величина потока изменяется, но не превышает значения 5,96*10-4. Следовательно, самая низкая вероятность безотказной работы равна 0,99941 (вероятность отказа – 0,00059 соответственно). Для остальных участков значения вероятности безотказной работы еще больше (вероятность отказа – меньше). Что еще раз подтверждает расчеты, приведенные выше, т.е. отказа тепловой сети не будет.

Данные по надёжности систем теплоснабжения д. Новый Шарап отсутствуют.

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от единственного источника, схема тепловых сетей тупиковая, резервирование, а также кольцевание сетей полностью отсутствует, также отсутствуют автономные источники теплоснабжения .

Тепловые сети имеют низкую техническую надежность, имеют место  порывы на  теплотрассе, это приводит к перебоям в подаче тепла потребителям и перерасходе средств на ликвидации аварий. Теплотрасса местами не утеплена, имеют место сверхнормативные тепловые потери.

## 1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

МУП «ЕУК ЖКХ» оказывает услуги по теплоснабжению следующих объектов социально-бытового назначения: детского сада, школы, клуба, с/совета, Сбербанка, магазинов, гаража, КЦСОН и жилых домов

Данных по работе подразделений предприятия ЖКХ в сфере теплоснабжения показывают убыточность деятельности.

Произошел рост по основным статьям затрат – природный газ, электроэнергия, заработная плата, налоги. Если добавить к этому существенные потери теплоносителя в сети, низкую эффективность работы котельного оборудования, несанкционированный забор горячей воды и т. д. Все это приводит к убыточности предприятия и существенным расходам бюджета на поддержку ЖКХ. Существенную долю в расходах предприятия составляют расходы на электроэнергию и оплату труда. После модернизации котельной и тепловых сетей эти расходы можно будет существенно снизить.

## 1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

В таблице 8 представлена динамика тарифов на тепловую энергию за 2019-2023 г.

Таблица 8

Динамика тарифов на тепловую энергию за 2019-2023г.

| Период действия тарифа | Тариф, руб./Гкал |
| --- | --- |
| 2019 | 2004,38 |
| 2020 | 2051,33 |
| 2021 | 2084,16 |
| 2022 | 2138,30 |
| 2023 | 2171,69 |

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей не утверждена.

## 1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

- Работа источников теплоснабжения ведётся в автоматическом режиме в зависимости от температуры наружного воздуха.

- В виду отсутствия централизованного горячего водоснабжения имеет место несанкционированный разбор воды из системы отопления, что приводит  к росту подпитки.

- В системе централизованного теплоснабжения единственным источником теплоснабжения является, котельная обеспечивающая теплоснабжение поселка по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение поселка полностью прекращается. Резервные трубопроводы от существующей котельной отсутствуют. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящий момент не предусмотрено.

- Теплоснабжение отоплением населённого пункта осуществляется по закрытой двухтрубной системе, отсутствует закольцовка сетей, что может приводить к отключению потребителей в зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети.

Перечень целевых показателей эффективности передачи тепловой энергии представлен в таблице 9.

Таблица 9 - Перечень целевых показателей эффективности передачи тепловой энергии в зоне действий источников

| № п/п | Перечень показателей | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетное количество теплоты, отпущенное в сеть | Гкал/ч | 0,270 |
| 2 | Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,024 |
| 3 | Потери тепловой энергии | % | 8,9 |
| 4 | через изоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,024 |
| 5 | То же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 8,9 |
| 6 | С утечкой теплоносителя | Гкал/ч | - |
| 8 | Потери теплоносителя | тыс. м3 | - |
| 9 | Фактический радиус теплоснабжения | км | 0,133 |
| 10 | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | °С | 75 |
| 11 | Расчетная температура теплоносителя в обратном теплопроводе | °С | 65 |
| 12 | Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | °С | 20 |
| 13 | Нормативная разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали | °С | 20 |
| 14 | Площадь покрываемая источником | км² | 0,032 |
| 15 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км² | 7,68 |

# 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## 2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепловой энергии, прогноз приростов площади строительных фондов по видам потребителей тепла, прироста объёмов теплопотребления по посёлку приведены в таблице 10

Таблица 10

| № п/п | Наименование | Существующее положение* | Первая очередь 2020 г.* | Расчётный срок 2028г.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь строительных фондов, (кв.м) в том числе | 10200,2/2059,1 | 10200,2/2059,1 | 10200,2/2059,1 |
| 1.1 | - жилой фонд | 6796,2/1262,1 | 6796,2/1262,1 | 6796,2/1262,1 |
| 1.2 | - общественные здания | 3404/797 | 3404/797 | 3404/797 |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/час) в том числе | 0,85/0,162 | 0,85/0,162 | 0,85/0,162 |
| 2.1 | - жилой фонд | 0,636/0,119 | 0,636/0,119 | 0,636/0,119 |
| 2.2 | - общественные здания | 0,214/0,043 | 0,214/0,043 | 0,214/0,043 |

*- данные по площади и объему потребляемой тепловой энергии представлены для  потребителей подключенных к центральной системе теплоснабжения.

## 2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с требованиями к схеме теплоснабжения для формирования нескольких вариантов развития системы теплоснабжения, из которых будет отобран рекомендуемый вариант развития схемы теплоснабжения.

Данные по вновь проектируемой жилой застройке не предоставлены.

Для разработки схемы теплоснабжения существующей жилой застройки и объектов соцкультбыта тепловые нагрузки определены по удельному расходу тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади в месяц) –0,034 Гкал/кв.м исходя из площади отапливаемых помещений.

## 2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Потребители тепла располагаются компактно и находятся в непосредственной близости от источника тепла.       Центральным теплоснабжением охвачены общественные здания и часть жилого фонда.

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки равны существующим, так как проектом не предусматривается изменение существующей схемы теплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены в таблице 11

Таблица 11

Перспективные балансы тепловой мощности

| № п./п. | Наименование | Первая очередь 2020г.* | Расчётный срок 2028 г.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла (номинальная) Гкал/час | 1,7/0,26 | 1,7/0,26 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/час | 0,85/0,162 | 0,85/0,162 |
| 3 | Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/час | 0,027/0,006 | 0,027/0,006 |
| 4 | Нормативные потери тепловой энергии при передачи ее до потребителя, Гкал/час | 0,56/0,05 | 0,56/0,05 |
| 5 | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/час | +0,163/+0,382 | +0,163/+0,382 |

Мощность газовых котельных: №1-1,7 Гкал/час; №2-0,26 Гкал/час.

В связи с тем, что деревня Новый Шарап подключена к централизованному газоснабжению предусматривается постепенное отключение частного сектора от центрального отопления и перевода на индивидуальные системы отопления частных домов. Массовое отключение потребителей будет осуществлено после реконструкции системы водоснабжения (заглубление трубопровода во избежание его промерзания)

## 2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

При централизованном теплоснабжении принимается температурный график теплоносителя (вода) – 95-70оС.

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в таблице 12.

Таблица 12

Расходы теплоносителя

| № п./п. | Наименование |  | Сущ. положение | Первая очередь -2024 г.* |  | Расчётный срок 2028 г.* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1 | Объём воды в трубопроводах тепловой сети, куб.м | 104,67/47,5 |  |  | 48/18,0 |  | 48/18,0 |
| 2 | Нормативное значение утечка из теплосети, % | 0,25 |  |  | 0,25 |  | 0.25 |
| 3 | Расход воды на подпитку, куб.м/ч | 0,79/0,36 |  |  | 0,36/0,135 |  | 0,36/0,135 |
| 4 | Количество воды, потребное для возмещения утечки, куб.м/год | 4303,9/1940,9 |  |  | 1961,3/735,5 |  | 1961,3/735,5 |

Объём подпитки определён в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18. Исходя из отсутствия централизованного горячего водоснабжения и отсутствия данных об объёме воды в системе теплоснабжения, объём теплоносителя принят из расчёта 30 куб.м на 1 МВт тепловой мощности потребления, расход воды на подпитку 0,75% от объёма воды в системе [СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»].

## 2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

На период 2021 – 2030 годы приросты площадей в зонах действия индивидуального теплоснабжения не планируются, а соответственно приросты объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя не ожидаются.

## 2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

На период реализации схемы теплоснабжения приросты объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, не планируются. Изменения производственных зон, а также их перепрофилирование на расчётный период не предусматривается.

# 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки равны существующим так как в д. Новый Шарап не предусмотрено развитие существующей схемы теплоснабжения. В связи с газификацией деревни предполагается постепенное снижение тепловой нагрузки в связи с переходом отдельных потебителей на индивидуальное газоснабжение. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены в таблице 13.

Таблица 13

Перспективные балансы тепловой мощности

| № п./п. | Наименование | Первая очередь 2020г.* | Расчётный срок 2028 г.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла (номинальная) Гкал/час | 1,7/0,26 | 1,7/0,26 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/час | 0,85/0,162 | 0,85/0,162 |
| 3 | Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/час | 0,027/0,006 | 0,027/0,006 |
| 4 | Нормативные потери тепловой энергии при передачи ее до потребителя, Гкал/час | 0,56/0,05 | 0,56/0,05 |
| 5 | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/час | +0,163/+0,382 | +0,163/+0,382 |

Мощность газовых котельных: №1-2,06 Гкал/час; №2-0,26 Гкал/час.

Расчёт радиуса действия эффективного теплоснабжения

Радиус действия эффективного теплоснабжения -  максимальное расстояние от теплопотребителя до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при  превышении которого подключение потребителя к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупности расходов в системе теплоснабжения.

Момент тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения ZТ, (Гкал*м/ч):

ZТ=∑Zi=∑(Qpi×Li )                                                 (1.2-1)

где, Li – длина вектора, в направлении от источника теплоснабжения до потребителя, м.

Qpi – тепловая нагрузка потребителя, Гкал/час.

Средний радиус теплоснабжения Rср, м.:

Rср=ZТ/Qр.сумм                                                     (1.2-2)

Данные о присоединенных тепловых нагрузках в рассматриваемой схеме теплоснабжения, векторах от источника каждого потребителя и моментах приведены в таблице 14 и 15

Таблица 14

Котельная №1

| Жилые здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребители | Площадь здании, кв. м | t в.н, 0С. | Расход тепла на отоление, Гкал/час |
| Котельная №1 |  |  |  |
| ул. Березовая, 1 | 150,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 10 | 149,8 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 11 | 129,1 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 12 | 84,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 13 | 99,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 2 | 78,0 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 20 | 71,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 21 | 129,2 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 23 | 144,6 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 25 | 184,6 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 27 | 259,2 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 29 | 187,5 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая,31 | 128,5 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 33 | 152,8 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 35 | 254,5 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 37 | 114,8 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 4 | 77,7 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 5 | 120,8 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 6 | 54,7 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 7 | 115,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 8 | 60,9 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 41 | 146,4 | 21 | 0,02 |
| ул. Новая,1Б | 99,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,10 | 88,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,12 | 108,8 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,13 | 49,0 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,14 | 88,3 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,16 | 44,4 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,18 | 59,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,20 | 79,9 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,3 | 60,8 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,4 | 59,1 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,5 | 121,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,6 | 118,2 | 21 | 0,025 |
| ул. Мира,100 | 114,8 | 21 | 0,023 |
| ул. Мира,104 | 170,7 | 21 | 0,025 |
| ул. Мира,77 | 75,7 | 21 | 0,025 |
| ул. Мира,79 | 166 | 21 | 0,025 |
| ул. Мира,86 | 50,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Мира,88 | 150,0 | 21 | 0,025 |
| ул. Мира,74 | 60,7 | 21 | 0,025 |
| ул. Мира,73 | 32,9 | 21 | 0,02 |
| ул. Мира,102 | 91,3 | 21 | 0,025 |
| ул. Мира,72 | 49,4 | 21 | 0,025 |
| ул. Говорухина,3 | 66,8 | 21 | 0,025 |
| ул. Говорухина,6 | 53,8 | 21 | 0,025 |
| ул. Говорухина,13 | 63,8 | 21 | 0,025 |
| ул. Говорухина,15 | 85,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Говорухина,9 | 122,4 | 21 | 0,025 |
| ул. Говорухина,27 | 182,1 | 21 | 0,025 |
| ул. Говорухина,6а | 89,5 | 21 | 0,015 |
| ул. Космонавтов,10 | 134 | 21 | 0,025 |
| ул. Космонавтов,11 | 100,9 | 21 | 0,025 |
| ул. Космонавтов,12 | 34,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Космонавтов,13 | 133,9 | 21 | 0,025 |
| ул. Космонавтов,14 | 50,1 | 21 | 0,025 |
| ул. Космонавтов,17 | 155,1 | 21 | 0,025 |
| ул. Космонавтов,3 | 38,2 | 21 | 0,025 |
| ул. Космонавтов,9 | 92,0 | 21 | 0,025 |
| ул. Лесная,33 | 95,7 | 21 | 0,025 |
| ул. Лесная,10 | 135,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Лесная,12 | 130,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Лесная,14 | 159 | 21 | 0,023 |
| ул. Лесная,16 | 127,2 | 21 | 0,023 |
| ул. Полевая,1 | 75,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Полевая,11 | 99,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Полевая,2 | 75,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Полевая,3 | 75,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Полевая,5 | 75,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Полевая,10 | 75,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Пушкина,36 | 31,7 | 21 | 0,025 |
| ул. Пушкина,45 | 160 | 21 | 0,023 |

Средний радиус теплоснабжения схемы может быть определен как результат деления теоретического оборота тепла на присоединенную нагрузку всех потребителей Rср=417,74м.

Максимальный фактический радиус теплоснабжения схемы определяется по самому удаленному вектору, т.е. равному 679,0  (ул. Березовая,2).

Таблица 15

Котельная №2

| Потребитель | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Вектор, | Момент тепловой нагрузки, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м | Гкал×м/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пер. Березовый,3 | 0,023 | 45,2 | 2,3 |
| Пер. Березовый,6 | 0,023 | 40,3 | 2,06 |
| Пер. Березовы,1 | 0,023 | 43,3 | 2,3 |
| КЦСОН | 0,034 | 79,8 | 2,71 |

Средний радиус теплоснабжения схемы может быть определен как результат деления теоретического оборота тепла на присоединенную нагрузку всех потребителей Rср=52м.

Максимальный фактический радиус теплоснабжения схемы определяется по самому удаленному вектору, т.е. равному 79,8  (КЦСОН).

# 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Перспективные балансы расхода теплоносителя, производительности водоподготовительных установок приведены в таблице 16

Таблица 16

Перспективные балансы теплоносителя

| № п./п. | Наименование | Сущ. положение | Первая очередь -2020 г.* | Расчётный срок 2028 г.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объём воды в трубопроводах тепловой сети, куб.м | 104,67/47,5 | 48/18,0 | 48/18,0 |
| 2 | Нормативное значение утечка из теплосети, % | 0,25 | 0,25 | 0.25 |
| 3 | Расход воды на подпитку, куб.м/ч | 0,79/0,36 | 0,36/0,135 | 0,36/0,135 |
| 4 | Количество воды, потребное для возмещения утечки, куб.м/год | 4303,9/1940,9 | 1961,3/735,5 | 1961,3/735,5 |

Объём подпитки определён в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18. Исходя из отсутствия централизованного горячего водоснабжения и отсутствия данных об объёме воды в системе теплоснабжения, объём теплоносителя принят из расчёта 30 куб.м на 1 МВт тепловой мощности потребления, расход воды на подпитку 0,75% от объёма воды в системе [СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»].

# 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В связи с тем, что деревня Новый Шарап подключена к централизованному газоснабжению предусматривается постепенное отключение частного сектора от центрального отопления и перевода на индивидуальные системы отопления частных домов. Массовое отключение потребителей планируется после реконструкции системы водоснабжения (заглубление трубопровода во избежание его промерзания)

Оснащение котельной телемеханикой и охранной сигнализацией. Применение технических средств телемеханизации определяется задачами диспетчерского управления и разрабатывается в комплексе с применением технических средств контроля, сигнализации, управления и автоматизации.

## 5.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

К основным условиям организации теплоснабжения относятся (МДС 41- 3.2000 «Организационно - методические рекомендации по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации»):

1. Отпуск (получение) тепловой энергии и (или) теплоносителей должны осуществляться на основании договора теплоснабжения, относящегося к публичным договорам (статьи 426, 539 – 548 Гражданского	кодекса Российской	Федерации), заключаемого абонентом и теплоснабжающей организацией.

Для заключения договора абоненту (заказчику) рекомендуется представить в теплоснабжающую организацию следующие документы:

- заявку с указанием объектов, непосредственно присоединенных (присоединяемых) к системе коммунального теплоснабжения;

- данные о субабонентах;

- технические условия на присоединение и акт допуска в эксплуатацию (вновь присоединяемых или реконструированных объектов, установок, тепловых сетей);

- данные о величине присоединенной нагрузки, потребности в тепловой энергии и теплоносителях;

- данные об узле учета потребления тепловой энергии и теплоносителей;

- данные об особенностях режима теплопотребления, размерах, заявляемых аварийной и технологической броней;

- схемы тепловых сетей и теплопотребляющих установок.

В договоре теплоснабжения сторонам необходимо указать предмет договора, которым является отпуск (получение) тепловой энергии и (или) теплоносителей, при этом предусмотреть существенные условия, к которым могут быть отнесены: количество тепловой энергии и расходуемых теплоносителей и режим их отпуска и потребления, качество тепловой энергии и теплоносителей, условия ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителей, осуществление учета отпущенных (полученных) тепловой энергии и теплоносителей, тарифы, порядок, сроки и условия оплаты, границы эксплуатационной ответственности сторон по присоединенным тепловым сетям, права и обязанности сторон, неустойки (штраф, пени) и другие виды ответственности за несоблюдение условий договора или ненадлежащее исполнение обязательств сторон, предусмотренные законодательством Российской Федерации и другие условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Включаемые в договор количества тепловой энергии и теплоносителей (по видам теплопотребления и теплоносителей), максимальные часовые тепловые нагрузки, максимальные часовые и среднечасовые расходы теплоносителей (в паре и горячей воде) следует устанавливать по проектным данным, паспортам теплопотребляющих установок, другим нормативно - техническим документам.

Распределение договорного количества тепловой энергии по кварталам и месяцам должно производиться с учетом температур наружного воздуха, приведенных в СНиП 23-01-99* "Строительная климатология".

Изменение предусмотренных договором максимальных часовых расходов теплоносителя и расчетных тепловых нагрузок может допускаться по согласованию с теплоснабжающей организацией.

Предусматриваемый в договоре режим отпуска тепловой энергии характеризуется прилагаемым к договору температурным графиком регулирования отпуска тепла в зависимости от температуры наружного воздуха, а также давлениями в подводящем и отводящем трубопроводах.

2. Оценка отклонений параметров, характеризующих качество тепловой энергии и теплоносителей и режимы теплопотребления, от величин этих параметров, указанных в договоре, может осуществляться только на основании показаний средств измерений на узле учета, размещаемом, как правило, на границе эксплуатационной ответственности.

3. Договор теплоснабжения может предусматривать: порядок введения ограничений отпуска тепла и подачи теплоносителей, размеры технологической и аварийной брони, длительность и продолжительность допустимых отключений систем теплопотребления абонентов для непланового ремонта оборудования и тепловых сетей теплоснабжающей организации; обязанности сторон по сохранению гидравлической живучести системы во время устранения и локализации аварий; порядок взаимодействия при аварийных или аномальных режимах.

4. К договору должен прилагаться акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по тепловым сетям. Разграничение может быть установлено по тепловому пункту или стене камеры, в которой тепловая сеть абонента подключена к тепловой сети теплоснабжающей организации. По соглашению сторон могут быть установлены иные границы эксплуатационной ответственности с учетом возможности организации учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля за режимами теплоснабжения и теплопотребления, а также рациональной организации эксплуатации. При отсутствии соглашения в качестве границы эксплуатационной ответственности принимается граница балансовой принадлежности.

5. Абонент может передавать субабоненту тепловую энергию и (или) теплоносители, принятые им от теплоснабжающей организации через присоединенную тепловую сеть, только с согласия теплоснабжающей организации.

6. При передаче устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального теплоснабжения новому собственнику (владельцу) абонент сообщает об этом теплоснабжающей организации в срок, установленный договором, а новый владелец до начала пользования этими устройствами и сооружениями заключает договор на получение тепловой энергии и (или) теплоносителей с теплоснабжающей организацией.

При отсутствии указанного договора пользование системами коммунального теплоснабжения должно считаться самовольным.

7. В случае самовольного присоединения потребителем теплопотребляющих установок к тепловой сети теплоснабжающей организации количество циркулирующего теплоносителя может определяться по пропускной способности подводящего трубопровода при круглосуточном действии за весь период со дня начала фактического использования при скорости движения сетевой воды 1 - 2 метра в секунду, а количество тепловой энергии- с учетом разности температур сетевой воды по графику регулирования отпуска тепла.

В случае присоединения к одному трубопроводу (водоразбор) количество тепла определяется с учетом температуры воды в нем.

Если дату начала фактического использования достоверно установить невозможно, то расчет количества тепловой энергии и теплоносителя следует производить со дня начала отопительного периода.

8. В договоре необходимо указать условия начала и окончания подачи тепловой энергии на цели отопления, которые устанавливаются органом местного самоуправления с учетом климатологических данных (средняя за сутки температура наружного воздуха 8 0С в течение 5 суток).

Длительность подачи горячей воды соответствует длительности года с уменьшением на летний (ремонтный) перерыв, количество дней которого устанавливается органом местного самоуправления.

## 5.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Генерирующие объекты, используемые для теплоснабжения потребителей в муниципальном образовании д. Новый Шарап отсутствуют. В период 2021-2030 годы их строительство не планируется.

## 5.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Как было указано выше, генерирующие объекты на территории муниципального образования д. Новый Шарап отсутствуют. Поэтому провести анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения не представляется возможным.

## 5.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Необходимость в строительстве источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок отсутствует.

## 5.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в муниципальном образовании отсутствуют, поэтому их реконструкция для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не планируется.

## 5.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Мероприятия по реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.

## 5.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Анализ системы теплоснабжения (результаты гидравлических расчетов и отсутствие ограничений по используемой тепловой мощности) показал, что необходимости в реконструкции существующих источников тепловой энергии с расширением зоны действия нет.

## 5.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

## 5.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют, поэтому мероприятия по расширению их зоны действия не планируются.

## 5.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Предложения по выводу в резерв и выводу из эксплуатации котельных д. Новый Шарап отсутствуют.

## 5.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальный жилищный фонд, расположенный вне радиуса эффективного теплоснабжения, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, в виду малой плотности распределения тепловой нагрузки и газификации деревни.

## 5.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с прогнозируемой застройкой были составлены перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя, присоединённой тепловой нагрузки в системах теплоснабжения муниципального образования.

## 5.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии нецелесообразно.

## 5.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения деятельности производственных объектов. В производственную зону включается и территория санитарно-защитных зон самих объектов.

В случае строительства промышленных объектов в границах муниципального образования, теплоснабжение данных объектов рекомендуется организовать от собственных источников тепловой энергии.

## 5.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения.

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Для каждой из зон действия котельных рассчитаем усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li) по формуле:

,

где i – номер зоны нагрузок;

Lзд – расстояние по трассе (либо эквивалентное расстояние) от каждого здания зоны до источника тепловой энергии;

Qзд – присоединенная нагрузка здания;

Qi – суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, Qi=ΣQзд.

Присоединенная нагрузка к источнику тепловой энергии:

.

Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле:

.

Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

(руб./Гкал/ч),

где А – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Использованы следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с максимальным радиусом теплоснабжения:

,руб./Гкал/ч;

, руб./Гкал/ч,

где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C;

a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./МВт;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

Осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, получаем аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде, км:

.

Значение предельного радиуса действия тепловых сетей определяется из соотношения:

,

где 	Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельной и в индивидуальных источниках абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал.км.

При этом переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал:

,

где Э – стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя по главной тепловой магистрали, руб./кВт.ч.

Постоянная часть удельных эксплуатационных расходов при радиусе действия сети, равном 1 км, руб./Гкал.км:

,

где	a – доля годовых отчислений от стоимости сооружения тепловой сети на амортизацию, текущий и капитальный ремонты;

n1 – число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч/год;

ξ – себестоимость тепла, руб./Гкал.

Последняя величина (переменная часть удельных эксплуатационных расходов) учитывает стоимость сети, стоимость тепловых потерь и переменную часть стоимости обслуживания.

Алгоритм расчета радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии следующий. На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой энергии с определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединенной тепловой нагрузки. Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/Га, Гкал/ч/км2). Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, присоединенного к этой магистрали Lмах (км). Определяются переменная и постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла. Определяется радиус эффективного теплоснабжения.

См. таблицы 14 и 15

# 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

## 6.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

В связи с тем, что деревня Новый Шарап подключена к централизованному газоснабжению предусматривается постепенное отключение частного сектора от центрального отопления и перевода на индивидуальные системы отопления частных домов. Массовое отключение потребителей планируется после реконструкции системы водоснабжения (заглубление трубопровода во избежание его промерзания) согласно графической части схемы теплоснабжения.

На централизованное теплоснабжение принимаются жилые дома, объекты соцкультбыта и общественная застройка. Часть домовладении имеют децентрализованное теплообеспечение от индивидуальных систем отопления.

В качестве теплоносителя исходя из существующего способа подключения  потребителей к тепловым сетям (зависимая без установки элеватора) принимается  вода с температурным графиком 75-650С.

## 6.2 Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не планируется.

## 6.3 Предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не планируется, поскольку планируется только их модернизация.

## 6.4 Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

## В связи с тем, что деревня Новый Шарап подключена к централизованному газоснабжению предусматривается постепенное отключение частного сектора от центрального отопления и перевода на индивидуальные системы отопления частных домов. Массовое отключение потребителей планируется после реконструкции системы водоснабжения (заглубление трубопровода во избежание его промерзания)

## 6.5 Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

На котельной №1 имеется небольшой резерв мощности. На котельной №2 запаса мощности не имеется.

## 6.6 Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется.

## 6.7 Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Замена ветхих и изношенных тепловых сетей на 2021-2030 годы будет производиться по мере необходимости

## 6.8 Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспортировке теплоносителя на территории сельского поселения, отсутствуют. Все насосное оборудование находится на котельных.

# 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо (нет необходимости) строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии (отсутствии) у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения отсутствуют. В связи с этим разработка данной главы в рамках настоящей схемы теплоснабжения, является нецелесообразной.

# 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

## 8.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

При сохранении централизованной системы теплоснабжения населённого пункта потребление топлива предусматривается на центральной котельной, на нужды отопления соцкультбыта и для теплоснабжения жилого фонда. Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в таблице 17

Таблица 17

Расход топлива

| № п./п. | Наименование | Первая очередь 2024г.* | Расчётный срок 2028г.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем потребления топлива (природный газ), куб.м/час | 877,37 | 877,37 |
| 2 | Количество вырабатываемого тепла, Гкал/год | 6171,80 | 6171,80 |
| 3 | Потери тепла в котлах, Гкал/год | 631 | 631 |

Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается.

## 8.2 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Котельная д. Новый Шарап работает на природном газе, резервного топлива не предусмотрено. Использование местных видов топлива и возобновляемых источников энергии не предусмотрено.

## 8.3 Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На котельных д. Новый Шарап используется природный газ.

## 8.4 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в д. Новый Шарап является природный газ.

## 8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

## В связи с тем, что деревня Новый Шарап подключена к централизованному газоснабжению предусматривается постепенное отключение частного сектора от центрального отопления и перевода на индивидуальные системы отопления частных домов. Массовое отключение потребителей планируется после реконструкции системы водоснабжения (заглубление трубопровода во избежание его промерзания)

# 9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения;

Методика расчета и оценки показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов, разработанной ОАО «Газпром промгаз» (Москва, 2013 г.). Основные положения данной методики приведены в части 9 Главы 1 настоящего документы.

Показатели надежности систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Нормативные значения показателей надежности теплоснабжения | Расчетные значения показателей надежности теплоснабжения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельные д.Новый Шарап | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9; Коэффициент готовности Кг=0,97 | Р=0,3139 Кг=0,9682 | Вероятность безотказной работы системы не соответствует нормативным требованиям |

Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков. Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

б) Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения;

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция. CHип 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:

z=β×lntв−tнtв.а−tн,

где tв.а - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (плюс 12°С);

tв=20∘С - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;

β=40 ч - коэффициент аккумуляции помещения (здания).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха. Результаты расчета приведены в таблице.

Расчет времени снижения температуры до критического значения.

| Температура воздуха, °С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Температура в отапливаемом помещении, °С | Критерий отказа теплоснабжения, °С | Коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч | Период времени снижения температуры z, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -44 ,-40,1 | 27 | 20 | 12 | 40 | 5,5260 |
| -40 ,-36,1 | 61 | 20 | 12 | 40 | 5,9368 |
| -36 ,-34,1 | 53 | 20 | 12 | 40 | 6,2874 |
| -34 ¸-32,1 | 53 | 20 | 12 | 40 | 6,5452 |
| -32 ¸-30,1 | 88 | 20 | 12 | 40 | 6,8250 |
| -30 ¸-28,1 | 105 | 20 | 12 | 40 | 7,1299 |
| -28 ¸-26,1 | 123 | 20 | 12 | 40 | 7,4634 |
| -26 ¸-24,1 | 158 | 20 | 12 | 40 | 7,8298 |
| -24 ¸-22,1 | 175 | 20 | 12 | 40 | 8,2341 |
| -22 ¸-20,1 | 210 | 20 | 12 | 40 | 8,6826 |
| -20 ¸-18,1 | 237 | 20 | 12 | 40 | 9,1830 |
| -18 ¸-16,1 | 280 | 20 | 12 | 40 | 9,7449 |
| -16 ¸-14,1 | 286 | 20 | 12 | 40 | 10,3804 |
| -14 ¸-12,1 | 272 | 20 | 12 | 40 | 11,1053 |
| -12 ¸-10,1 | 298 | 20 | 12 | 40 | 11,9397 |
| -10 ¸-8,1 | 307 | 20 | 12 | 40 | 12,9109 |
| -8 ¸-6,1 | 289 | 20 | 12 | 40 | 14,0559 |
| -6 ¸-4,1 | 316 | 20 | 12 | 40 | 15,4265 |
| -4 ¸-2,1 | 377 | 20 | 12 | 40 | 17,0978 |
| -2 ¸-0,1 | 412 | 20 | 12 | 40 | 19,1829 |
| 0-1,9 | 465 | 20 | 12 | 40 | 21,8617 |
| 2-3,9 | 351 | 20 | 12 | 40 | 25,4396 |
| 4-5,9 | 342 | 20 | 12 | 40 | 30,4856 |
| 6-7,9 | 351 | 20 | 12 | 40 | 38,2205 |
| 8-9,9 | 377 | 20 | 12 | 40 | 51,9713 |
| Выше 10 | 2747 |  |  |  |  |

На рисунке представлено графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети.

Графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети

По графику видно, что минимальное значение периода времени снижения температуры внутреннего соответствует расчетной температуре наружного воздуха (tно=-39°C). При увеличении повышении температуры наружного воздуха период времени снижения температуры возрастает, так при температуре tн=-39°C период времени составляет z=5,5260 часов, а при температуре плюс tн=9°C - 51,9713 часов.

Период восстановления участка тепловой сети зависит от диаметра трубопроводом, большему диаметру соответствует больший период времени восстановления. Период времени восстановления участка тепловой сети диаметром 32 мм составляет 3,803 часов, а участка тепловой сети диаметром 300 мм - 15,967 часов.

По графику видно, что период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 32 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха в любом температурном диапазоне.

Период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 300 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха при температуре наружного воздуха более минус 4°C. При температуре наружного воздуха менее минус 4°C, повышается вероятность «замораживания» систем отопления зданий, в связи с тем, что период времени снижения температуры до критического значения меньше, чем период времени восстановления участков тепловой сети.

в) Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам

Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения поселения не соответствует нормативным требованиям (таблица 35). Минимальной вероятностью безотказной работы системы теплоснабжения обладают магистральные тепловые сети от источников теплоснабжения. Другими словами при выходе из строя одного из магистральных участков тепловых сетей без теплоснабжения остаются все потребители подключенные после этого участка. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков.

г) Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения поселения не соответствует нормативным требованиям. Для повышения надежности теплоснабжения рекомендуется заменить изношенные участки тепловых сетей.

д) Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления определяется по таблице. При средневзвешенном допустимом времени восстановления тепловой сети (как самого слабого элемента системы теплоснабжения), можно рассчитать допустимый недоотпуск тепловой энергии.

Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления , °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |  |  |  |  |  |

Согласно постановлению Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема или температуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом или температурой, определенными в договоре теплоснабжения, или фактической потребностью (для граждан-потребителей) либо прекращение подачи тепловой энергии или теплоносителя потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик освобождается от обязанности поставить объем тепловой энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребления, введенного в случае нарушения потребителем своих обязательств, после возобновления (восстановления до прежнего уровня) подачи тепловой энергии.

Поскольку параметры поставляемого теплоносителя потребителю определяются договором теплоснабжения, то имеет смысл говорить о качестве теплоносителя отпускаемого с источника тепловой энергии.

В аварийной ситуации при качественном регулировании, используемое в системах теплоснабжения, возможно снижение температуры теплоносителя при расчетных расходах сетевой воды в системах теплоснабжения в пределах, позволяющих при том же расходе теплоносителя достичь минимально необходимого количества отпускаемой тепловой энергии. Для этого необходимо рассмотреть возможный температурный график отпуска тепловой энергии при увеличенном расчетном удельном расходе сетевой воды на передачу тепловой энергии.

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения

В данном подразделе рассматриваются сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.

Описание методики моделирования: рассматриваются 3 сценария – Сценарий 1 «Работа системы теплоснабжения в штатном режиме» с показателями надежности, рассчитанными и приведенными выше (вероятности безотказной работы участков трубопровода, интенсивность потока отказов и пр.); Сценарий 2 «Работа системы теплоснабжения в аварийном режиме средней интенсивности» с показателями потока отказов в 2 раза больше штатного, Сценарий 3 «Работа системы теплоснабжения в аварийном режиме высокой интенсивности» с показателями потока отказов в 3 раза больше штатного. Для выполнения гидравлических расчетов используется подход, заключающийся в применении имитационного моделирования – многократное выполнение расчетов при случайно выбранном участке, на котором может произойти авария. Далее рассчитываются параметры сети, и производится их оценка на предмет поддержания сети в рабочем состоянии и устойчивости результатов. К параметрам сети относятся нагрузки на источники теплоснабжения, количество абонентов, оставшихся без услуги централизованного теплоснабжения на время аварии, время ликвидации аварии и её последствий. Далее полученные результаты усреднялись по количеству реализаций циклов моделирования.

Результаты моделирования сценариев развития аварий в системах теплоснабжения для д.Новый Шарап приведены в таблице.

Моделирование сценариев развития аварий в системах ТС

| Сценарий | Средняя интенсивность потока отказов, 1/отоп.сезон*км | Средняя доля абонентов по результатам аварий, % | Среднее время ликвидации аварии, час |
| --- | --- | --- | --- |
| Сценарий 1 | 0,0315 | 2,7 | 3,4 |
| Сценарий 2 | 0,0630 | 3,4 | 3,8 |
| Сценарий 3 | 0,0945 | 6,8 | 4,1 |

# 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Стоимость модернизации всех тепловых сетей рассчитана по ТЕР Новосибирской области, с учётом оценочных объёмов земляных работ, протяженности предизолированных труб различных диаметров и составляет ориентировочно 105574,83 тыс.руб.

Учитывая низкие доходы населения, небольшое количество потребителей, большую протяженность сетей, жесткость регулирования тарифа на теплоснабжение (рост тарифа не более уровня инфляции), установление тарифа, который бы мог привести к окупаемости инвестиции за счёт пользователей не возможно. Поэтому основным источником инвестиций будут являться бюджеты всех уровней.

# 11. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В данном разделе рассматриваются существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также рассматриваются целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения.

В рамках данной схемы теплоснабжения индикаторы развития систем теплоснабжения в зоне действия котельных не представлены.

# 12. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

В таблице 20 представлена динамика тарифов на тепловую энергию за 2016-2020 г.

Таблица 20 - Динамика тарифов на тепловую энергию за 2019-2023

| Период действия тарифа | Тариф, руб./Гкал |
| --- | --- |
| 2019 | 2004,38 |
| 2020 | 2051,33 |
| 2021 | 2084,16 |
| 2022 | 2138,30 |
| 2023 | 2171,69 |

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей не утверждена.

# 13. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации теплоснабжения. В правилах, утвержденных Постановлением Правительства РФ, предписаны права и обязанности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных владельцев источников тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей тепловой энергии в сфере теплоснабжения. Из условий повышения качества обеспечения населения тепловой энергией в них предписана необходимость организации единых теплоснабжающих организаций (ЕТО). При разработке схемы теплоснабжения предусматривается включить в нее обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, требованиям, установленным Постановлениями Правительства от 22 февраля 2012 г. № 154 и от 8 августа 2012 г. №808. 11.1.

### Основные положения по обоснованию ЕТО

Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами заключаются в следующем:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (Министерством энергетики Правительства РФ) при утверждении схемы теплоснабжения города.

2. В д. Новый Шарап существует одна система теплоснабжения, уполномоченные органы вправе определить единую теплоснабжающую организацию.

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории города лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на официальном сайте города.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации одной из них.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

-размер собственного капитала;

-способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

6. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения города.

7. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

8. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

9. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

10. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

11. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Они могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В настоящее время МУП «ЕУК ЖКХ»отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации зоне централизованного теплоснабжения д. Новый Шарап.

# 14. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

| № Главы/раздела | Наименование главы/раздела | Описание изменений |
| --- | --- | --- |
| Схема теплоснабжения (утверждаемая часть) |  |  |
| Раздел 1 | Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования | Обновлены данные о существующих и перспективных объемах потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе. |
| Раздел 2 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | Обновлены данные о существующих и перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии. Обновлены данные о существующих и перспективных балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе. |
| Раздел 3 | Существующие и перспективные балансы теплоносителя | Обновлены данные о существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей. |
| Раздел 4 | Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального назначения | Раздел включен в соответствии с актуальными требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 |
| Раздел 5 | Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии. | Раздел изменен в соответствии с актуальными требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 г. №276 |
| Раздел 6 | Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | Раздел изменен в соответствии с актуальными требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 г. №276 |
| Раздел 7 | Предложение по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения. | Раздел включен в соответствии с актуальными требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 г. №276 |
| Раздел 8 | Перспективные топливные балансы | Обновлены данные о существующих и перспективных топливных балансах для каждого источника тепловой энергии |
| Раздел 9 | Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | Обновлены данные об инвестициях в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию. |
| Раздел 10 | Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) | Раздел изменен в соответствии с актуальными требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 г. №276 |
| Раздел 11 | Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | Без изменений |
| Раздел 12 | Решение по бесхозяйным тепловым сетям | Раздел дополнен необходимой информацией о бесхозных тепловых сетях. |
| Раздел 13 | Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения | Раздел добавлен в соответствии с актуальными требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 г. №276 |
| Раздел 14 | Индикатор развития систем теплоснабжения поселения | Раздел добавлен в соответствии с актуальными требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 г. №276 |
| Раздел 15 | Ценовые (тарифные) последствия | Раздел изменен в соответствии с актуальными требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 г. №276 |
| Обосновывающие материалы |  |  |
| Глава 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | Скорректирована функциональная структура теплоснабжения; Обновлена структура и технические характеристики основного оборудования; Скорректировано описание тепловых сетей, сооружения на них; Добавлена информация о мероприятиях, проведенных за период 2013-2019гг; Скорректированы зоны действия источников тепловой энергии; Приведены скорректированные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии; Сформированы балансы теплоносителя; Скорректированы топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения Топливом; Скорректированы цена (тарифы) в сфере теплоснабжения; Приведены технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций; Приведено описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения. |
| Глава 2 | Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | Скорректированы прогнозы объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления. Приведены данные базового уровня (2019г.) потребления тепла на цели теплоснабжения. |
| Глава 3 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | Выполнен гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии. |
| Глава 4 | Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | Определена расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии. |
| Глава 5 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой сети | Сформированы мероприятия по строительству и техническому перевооружению котельных. |
| Глава 6 | Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | Сформированы мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. |
| Глава 7 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | По причине того, что система теплоснабжения является закрытой, данный раздел не разрабатывался. |
| Глава 8 | Перспективные топливные балансы | Скорректированы расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных годовых расходов основного вида топлива |
| Глава 9 | Оценка надежности теплоснабжения | Изменения в данный раздел не вносились. |
| Глава 10 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | Проведена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей. |
| Глава 11 | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения | В рамках данной схемы теплоснабжения, индикаторы развития систем теплоснабжения поселения не рассчитывались. |
| Глава 12 | Ценовые (тарифные) последствия | Приведен анализ изменений тарифного плана поселения с 2013 по 2019 год, построен график динамики тарифов. |
| Глава 13 | Реестр единых теплоснабжающих организаций | Сформирован реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения. Приведены основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией. |
| Глава 14 | Сводный том изменений, выполненных в доработанной и актуализированной схеме теплоснабжения | Сформирована таблица изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения |

# Список литературы

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»

- СП 41.102.300 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов

- «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя». ГУ

- СП 41.101.95 «Проектирование тепловых пунктов»

- СП 41.104.2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»

- Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети. М.: Энергоиздат, 1982.

- Чистович А. С. Концепция развития систем централизованного теплоснабжения. Теплоэнергоэффективные технологии // Информационный бюллетень СПб, 2002. № 3 (29).

- ГОСТ 21.605-82 СПДС. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи

- ГЭСН 81-02-24-2001, ГЭСН 2001-24 Теплоснабжение и газопроводы — наружные сети

- Инструкция по капитальному ремонту тепловых сетей

- МДС 41-4.2000 Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения

- РД 10-400-01 Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей

- СП 41-103-2000, МСП 4.02-102-99 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов

- Госэнергонадзора РФ. Москва, 1995г. Рег.МЮ №954 от 25/09/1996г.

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

- СП 31.16660.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- СП 41.107.2004 «Проектирование и монтаж подземных трубопроводов для систем горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»

- СП 41.105.2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»

- СТО 17330282.27.060.001-2008 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Условия создания. Нормы и требования

- СТО 17330282.27.060.002-2008 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования

- СТО 17330282.27.060.003-2008 Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования

- СТО 70238424.27.060.003-2008 Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования

- СТО 70238424.27.010.005-2009 Тепловые сети. Условия предоставления продукции. Нормы и требования

Существующая схема теплоснабжения д.Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области

Перспективная схема теплоснабжения д.Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области