ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Главы Ордынского района

Новосибирской области

_

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Д. НОВЫЙ ШАРАП ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2024 Г. И НА ПЕРИОД ДО 2028 Г.

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 Г.)

ТОМ 1

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

р.п. Ордынское

2024 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	8

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления	8

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	9

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	10

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	11

2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	11

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	11

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	12

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	12

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	12

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии	14

Определение радиуса эффективного теплоснабжения	17

3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	19

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	19

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	19

4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	20

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	20

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	20

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	20

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	20

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	21

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	21

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	21

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	21

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	22

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	22

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	22

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	23

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	23

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	23

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	23

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	23

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	23

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	24

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	24

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	24

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	24

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	25

8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	25

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	25

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	25

8.3 Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	26

8.4 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	26

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	26

9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	26

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов	26

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	26

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	27

10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	27

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	27

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	30

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	30

10.4 Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	32

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	32

11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	33

12. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	35

13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	36

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	36

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	37

13.3 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	37

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	37

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	38

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	38

13.7 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	38

14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	38

15. Ценовые (тарифные) последствия	39

16. Заключение	39

# Общие положения

Основанием для разработки и актуализации схемы теплоснабжения д. Новый Шарап являются:

1. Федеральный закон от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2. Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (с изменениями и дополнениями);

3. Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 “О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения”.

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Краткая характеристика и климатические условия д. Новый Шарап:

Деревня Новый Шарап  находится на левом берегу Обского моря в 99 км к юго-западу от г. Новосибирска.

Территория деревни расположена в юго-восточной части Новосибирской области на расстоянии 100 км от областного центра -  города Новосибирска, в 10  км от  районного центра  р.п. Ордынское. Связь с городом  Новосибирском и р.п. Ордынское осуществляется автомобильным транспортом. Расстояние до ближайшей ж.д. станции Клещиха  - 90 км.

Среднегодовая температура воздуха изменяется от 0,40 С до минус 0,80 С. Средняя  температура самого холодного месяца (январь) составляет  минус 19,70 – 20,20 С, самого теплого (июль) – 180 – 200 С; абсолютный максимум температуры достигает 35-380 С, абсолютный минимум снижается до - 47-550 С.

Первые заморозки  наблюдаются  10 -25 сентября, последние – 14 - 30 мая. Продолжительность безморозного (вегетационного)  периода в среднем составляет 102-133 дня.

Большое  различие температур воздуха зимой и летом объясняется влиянием  воздушных масс, вторгающихся из южных и северных  районов.

Отрицательная температура  воздуха в отдельные периоды может наблюдаться  в любом месяце  года, кроме июля, а положительная -  во всех месяцах без исключения.

Число дней в году с отрицательными температурами колеблется в пределах от 198 до 213, в среднем 204 дня. Средняя глубина промерзания грунтов составляет 2,20-2,80м. Оголенная почва промерзает нередко до 3,0м, а болотная – не более 1,0м.

# 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

## 1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Общая площадь территории жилищного фонда Новошарапского сельсовета (д. Новый Шарап) на момент актуализации схемы составила приблизительно 58 га.

Численность населения Новошарапского сельсовета 1392 человек. Территория д. Новый Шарап 281 кв. км. Плотность населения 5 чел./га. В среднем на одного жителя приходится 22.2 кв. м жилой площади.

Застроено, преимущественно, малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой.

Площадь территории жилой застройки к концу расчетного срока (на 2028 год) должна составить в деревне Новый Шарап 76 га.

## 1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов, объёмы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления для Котельной №1/ Котельной №2 по расчётным элементам д. Новый Шарап, как в существующем положении, так и в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в  таблице 2

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Существую-щее положение* | Первая очередь 2024 г.* | Расчётный срок 2028г.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь строительных фондов, (кв.м) в том числе | 10200,2/2059,1 | 10200,2/2059,1 | 10200,2/2059,1 |
| 1.1 | - жилой фонд | 6796,2/1262,1 | 6796,2/1262,1 | 6796,2/1262,1 |
| 1.2 | - общественные здания | 3404/797 | 3404/797 | 3404/797 |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/час) в том числе | 0,85/0,162 | 0,85/0,162 | 0,85/0,162 |
| 2.1 | - жилой фонд | 0,636/0,119 | 1,759/0,069 | 1,759/0,069 |
| 2.2 | - общественные здания | 0,214/0,043 | 0,214/0,043 | 0,214/0,043 |

* - площадь строительных фондов и объем потребляемой тепловой энергии приведены для потребителей, подключенных к системе центрального теплоснабжения.

## 1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки равны существующим так как в д. Новый Шарап не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены в таблице 3

Таблица 3

Перспективные балансы тепловой мощности

| № п./п. | Наименование | Первая очередь 2020г.* | Расчётный срок 2028 г.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла (номинальная) Гкал/час | 1,7/0,26 | 1,7/0,26 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/час | 0,85/0,162 | 0,85/0,162 |
| 3 | Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/час | 0,027/0,006 | 0,027/0,006 |
| 4 | Нормативные потери тепловой энергии при передачи ее до потребителя, Гкал/час | 0,56/0,05 | 0,56/0,05 |
| 5 | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/час | +0,163/+0,382 | +0,163/+0,382 |

Мощность газовых котельных: №1- 2.068 Гкал/час; №2- 0,264 Гкал/час.

Тепловые нагрузки по видам потребителей для Котельной №1/Котельной №2 представлены  в таблице 4

Таблица 4

Тепловые нагрузки по видам потребителей

| № п./п. | Наименование | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Объём потребления тепловой энергии, (Гкал/час) в том числе: | 1,943/0,106 |
| 1.1 | - жилой фонд | 1,759/0,069 |
| 1.2 | - общественные здания | 0,184/0,037 |

В качестве теплоносителя на существующих котельных используется вода, с температурой, согласно температурному графику 95/70оС. Котельные являются отопительными, нагрузка горячего водоснабжения отсутствует.

## 1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

При сохранении централизованной системы теплоснабжения населённого пункта потребление топлива предусматривается на центральной котельной, на нужды отопления соцкультбыта и для теплоснабжения жилого фонда. Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в таблице 5

Таблица 5

Расход топлива

| № п./п. | Наименование | Первая очередь 2024г.* | Расчётный срок 2028г.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем потребления топлива (природный газ), куб.м/час | 877,37 | 877,37 |
| 2 | Количество вырабатываемого тепла, Гкал/год | 6171,80 | 6171,80 |
| 3 | Потери тепла в котлах, Гкал/год | 631 | 631 |

Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается.

# 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

## 2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Источником теплоснабжения являются газовые котельные, расположенные по адресу: Новосибирская  область, Новошарапский сельсовет, д. Новый Шарап.

Котельные  обеспечивают тепловой энергией  общественные, административные и жилые  здания  д. Новый Шарап. Котельная, оборудованная водогрейными котлами, температурный график сети – 75-65ОС. Тепловые сети от имеющейся  котельной предусмотрены двухтрубными, с подачей теплоносителя на отопление. Схема теплоснабжения потребителей предусмотрена по закрытой схеме двухтрубная.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в таблице 2.1.2-1. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

## 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На балансе МУП "ЕУК ЖКХ" находятся сети, по которым осуществляется теплоснабжение д. Новый Шарап  от котельных до потребителей.

Общая протяжённость тепловых сетей в двухтрубном  исполнении составляет 5094 и 150 м, средний износ более 50%. Тепловые сети проложены подземно канально и бесканально  (около 65% теплосети проложено в лотках), периодически производилась замена изношенных участков теплосети.  Каналы подземных участков и тепловые камеры имеют большой процент физического износа. Вследствие этого наблюдаются сверхнормативные потери тепла в тепловых сетях, а также сверхнормативные утечки теплоносителя через дефекты трубопроводов и запорной арматуры. Всё это является причиной низкого качества и низкой надежности теплоснабжения потребителей. Необходимо выполнить   мероприятия по полной 100% замене (модернизации) изношенных тепловых сетей  путём прокладки новых сетей бесканальным способом из стальных трубопроводов в ППУ-изоляции оборудованные датчиками контроля состояния тепловой изоляции.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

В с. Новый Шарап  коммерческий учёт потребления тепла осуществляется в зданиях общеобразовательной школы, детского сада, администрации сельсовета, КЦСОН Ордынского района и у четырех потребителей жилого сектора.

## 2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

## Гидравлический расчет тепловой сети

(Котельной №1)

| Гидравлический расчет тепловой сети (тупиковой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № уч-ов | G, т/ч | L,м | h, кгс/м2*м | d×S,мм | Lэ, м | Lп, м | H, кгс/м2 | ∑H, кгс/м2 | ∑H,×10-3 кгс/м2 | V, м/с |
| основная магистраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 36,43 | 40 | 3,1 | 159х4,5 | 2,414 | 42,414 | 131,484 | 131,484 | 0,131 | 0,614 |
| 2 | 34,22 | 75 | 2,77 | 159х4,5 | 4,527 | 79,527 | 220,289 | 351,774 | 0,352 | 0,562 |
| 3 | 30,38 | 200 | 2,18 | 159х4,5 | 12,071 | 212,071 | 462,316 | 814,089 | 0,814 | 0,308 |
| 4 | 18,75 | 260 | 0,83 | 159х4,5 | 15,693 | 275,693 | 228,825 | 1042,914 | 1,043 | 0,298 |
| 5 | 13,64 | 110 | 0,49 | 159х4,5 | 6,639 | 116,639 | 57,153 | 1100,068 | 1,100 | 0,233 |
| 6 | 12,48 | 65 | 0,98 | 133х4 | 3,923 | 68,923 | 67,545 | 1167,612 | 1,168 | 0,3 |
| 7 | 10,56 | 97 | 0,71 | 133х4 | 5,855 | 102,855 | 73,027 | 1240,639 | 1,241 | 0,251 |
| 8 | 9,68 | 30 | 1,89 | 133х4 | 1,811 | 31,811 | 60,122 | 1300,761 | 1,301 | 0,36 |
| 9 | 7,46 | 15 | 1,15 | 108х4 | 0,905 | 15,905 | 18,291 | 1319,053 | 1,319 | 0,28 |
| 10 | 6,7 | 140 | 0,925 | 108х4 | 8,450 | 148,450 | 137,316 | 1456,369 | 1,456 | 0,245 |
| 11 | 1,57 | 55 | 0,4 | 76х3,5 | 3,320 | 58,320 | 23,328 | 1479,697 | 1,480 | 0,12 |
| 12 | 1,07 | 50 | 1,05 | 57х3,5 | 3,018 | 53,018 | 55,669 | 1535,366 | 1,535 | 0,16 |
| 13 | 0,46 | 140 | 0,6 | 45х2,5 | 8,450 | 148,450 | 89,070 | 1624,436 | 1,624 | 0,11 |

Гидравлический расчет тепловой сети

(Котельной №2)

| Гидравлический расчет тепловой сети (тупиковой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № уч-ов | G, т/ч | L,м | h, кгс/м2*м | d×S,мм | Lэ, м | Lп, м | H, кгс/м2 | ∑H, кгс/м2 | ∑H,×10-3 кгс/м2 | V, м/с |
| основная магистраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6,8 | 18 | 0,95 | 108х4 | 0,469 | 18,469 | 17,546 | 17,546 | 0,018 | 0,25 |
| 2 | 4,27 | 24,3 | 0,39 | 108х4 | 0,634 | 24,934 | 9,724 | 27,270 | 0,027 | 0,16 |
| 3 | 2,54 | 32 | 0,99 | 76х3,5 | 0,834 | 32,834 | 32,506 | 59,776 | 0,060 | 0,194 |

## 2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Зоны действия источников тепловой энергии расположены только на территории д. Новый Шарап.

## 2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения.

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Для каждой из зон действия котельных рассчитаем усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li) по формуле, м:

,

где     i – номер зоны нагрузок;

Lзд – расстояние по трассе (либо эквивалентное расстояние) от каждого здания зоны до источника тепловой энергии, м;

Qзд – присоединенная нагрузка здания, Гкал;

Qi – суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, Гкал,

Qi = Σ Qзд.

Присоединенная нагрузка к источнику тепловой энергии:

.

Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле:

.

Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника», руб./Гкал/ч:

,

где     А – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Использованы следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с максимальным радиусом теплоснабжения, руб./Гкал/ч:

,

,

где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C;

a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./МВт;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

Осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, получаем аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде, км:

.

Значение предельного радиуса действия тепловых сетей определяется из соотношения:

,

где    Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельной и в индивидуальных источниках абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал.км.

При этом переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал:

,

где Э – стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя по главной тепловой магистрали, руб./кВт.ч.

Постоянная часть удельных эксплуатационных расходов при радиусе действия сети, равном 1 км, руб./Гкал км:

,

где    a – доля годовых отчислений от стоимости сооружения тепловой сети на амортизацию, текущий и капитальный ремонты;

n1 – число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч/год;

ξ – себестоимость тепла, руб./Гкал.

Последняя величина (переменная часть удельных эксплуатационных расходов) учитывает стоимость сети, стоимость тепловых потерь и переменную часть стоимости обслуживания.

Алгоритм расчета радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии следующий:

На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой энергии с определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединенной тепловой нагрузки. Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/Га, Гкал/ч/км2). Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, присоединенного к этой магистрали Lмах (км). Определяются переменная и постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла. Определяется радиус эффективного теплоснабжения.

### Определение радиуса эффективного теплоснабжения

Расчёт радиуса действия эффективного теплоснабжения

Радиус действия эффективного теплоснабжения -  максимальное расстояние от теплопотребителя до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при  превышении которого подключение потребителя к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупности расходов в системе теплоснабжения.

Момент тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения ZТ, (Гкал*м/ч):

ZТ=∑Zi=∑(Qpi×Li )                                                 (1.2-1)

где, Li – длина вектора, в направлении от источника теплоснабжения до потребителя, м.

Qpi – тепловая нагрузка потребителя, Гкал/час.

Средний радиус теплоснабжения Rср, м.:

Rср=ZТ/Qр.сумм                                                     (1.2-2)

Данные о присоединенных тепловых нагрузках в рассматриваемой схеме теплоснабжения, векторах от источника каждого потребителя и моментах приведены в таблице 6 и 7

Таблица 6

Котельная №1

| Жилые здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребители | Площадь здании, кв. м | t в.н, 0С. | Расход тепла на отоление, Гкал/час |
| Котельная №1 |  |  |  |
| ул. Березовая, 1 | 150,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 10 | 149,8 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 11 | 129,1 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 12 | 84,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 13 | 99,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 2 | 78,0 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 20 | 71,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 21 | 129,2 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 23 | 144,6 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 25 | 184,6 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 27 | 259,2 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 29 | 187,5 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая,31 | 128,5 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 33 | 152,8 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 35 | 254,5 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 37 | 114,8 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 4 | 77,7 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 5 | 120,8 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 6 | 54,7 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 7 | 115,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 8 | 60,9 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 41 | 146,4 | 21 | 0,02 |
| ул. Новая,1Б | 99,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,10 | 88,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,12 | 108,8 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,13 | 49,0 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,14 | 88,3 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,16 | 44,4 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,18 | 59,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,20 | 79,9 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,3 | 60,8 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,4 | 59,1 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,5 | 121,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,6 | 118,2 | 21 | 0,025 |
| ул. Мира,100 | 114,8 | 21 | 0,023 |
| ул. Мира,104 | 170,7 | 21 | 0,025 |
| ул. Мира,77 | 75,7 | 21 | 0,025 |
| ул. Мира,79 | 166 | 21 | 0,025 |
| ул. Мира,86 | 50,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Мира,88 | 150,0 | 21 | 0,025 |
| ул. Мира,74 | 60,7 | 21 | 0,025 |
| ул. Мира,73 | 32,9 | 21 | 0,02 |
| ул. Мира,102 | 91,3 | 21 | 0,025 |
| ул. Мира,72 | 49,4 | 21 | 0,025 |
| ул. Говорухина,3 | 66,8 | 21 | 0,025 |
| ул. Говорухина,6 | 53,8 | 21 | 0,025 |
| ул. Говорухина,13 | 63,8 | 21 | 0,025 |
| ул. Говорухина,15 | 85,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Говорухина,9 | 122,4 | 21 | 0,025 |
| ул. Говорухина,27 | 182,1 | 21 | 0,025 |
| ул. Говорухина,6а | 89,5 | 21 | 0,015 |
| ул. Космонавтов,10 | 134 | 21 | 0,025 |
| ул. Космонавтов,11 | 100,9 | 21 | 0,025 |
| ул. Космонавтов,12 | 34,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Космонавтов,13 | 133,9 | 21 | 0,025 |
| ул. Космонавтов,14 | 50,1 | 21 | 0,025 |
| ул. Космонавтов,17 | 155,1 | 21 | 0,025 |
| ул. Космонавтов,3 | 38,2 | 21 | 0,025 |
| ул. Космонавтов,9 | 92,0 | 21 | 0,025 |
| ул. Лесная,33 | 95,7 | 21 | 0,025 |
| ул. Лесная,10 | 135,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Лесная,12 | 130,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Лесная,14 | 159 | 21 | 0,023 |
| ул. Лесная,16 | 127,2 | 21 | 0,023 |
| ул. Полевая,1 | 75,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Полевая,11 | 99,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Полевая,2 | 75,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Полевая,3 | 75,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Полевая,5 | 75,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Полевая,10 | 75,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Пушкина,36 | 31,7 | 21 | 0,025 |
| ул. Пушкина,45 | 160 | 21 | 0,023 |

Средний радиус теплоснабжения схемы может быть определен как результат деления теоретического оборота тепла на присоединенную нагрузку всех потребителей Rср=417,74м.

Максимальный фактический радиус теплоснабжения схемы определяется по самому удаленному вектору, т.е. равному 679,0  (ул. Березовая,2).

Таблица 7

Котельная №2

| Потребитель | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Вектор, | Момент тепловой нагрузки, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м | Гкал×м/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пер. Березовый,3 | 0,023 | 45,2 | 2,3 |
| Пер. Березовый,6 | 0,023 | 40,3 | 2,06 |
| Пер. Березовы,1 | 0,023 | 43,3 | 2,3 |
| КЦСОН | 0,034 | 79,8 | 2,71 |

Средний радиус теплоснабжения схемы может быть определен как результат деления теоретического оборота тепла на присоединенную нагрузку всех потребителей Rср=52м.

Максимальный фактический радиус теплоснабжения схемы определяется по самому удаленному вектору, т.е. равному 79,8  (КЦСОН).

# 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

## 3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы расхода теплоносителя, производительности водоподготовительных установок приведены в таблице 8

Таблица 8

Перспективные балансы теплоносителя

| № п./п. | Наименование | Сущ. положение | Первая очередь -2020 г.* | Расчётный срок 2028 г.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объём воды в трубопроводах тепловой сети, куб.м | 104,67/47,5 | 48/18,0 | 48/18,0 |
| 2 | Нормативное значение утечка из теплосети, % | 0,25 | 0,25 | 0.25 |
| 3 | Расход воды на подпитку, куб.м/ч | 0,79/0,36 | 0,36/0,135 | 0,36/0,135 |
| 4 | Количество воды, потребное для возмещения утечки, куб.м/год | 4303,9/1940,9 | 1961,3/735,5 | 1961,3/735,5 |

Объём подпитки определён в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18. Исходя из отсутствия централизованного горячего водоснабжения и отсутствия данных об объёме воды в системе теплоснабжения, объём теплоносителя принят из расчёта 30 куб.м на 1 МВт тепловой мощности потребления, расход воды на подпитку 0,75% от объёма воды в системе [СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»].

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отсутствуют.

## 3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы, количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

# 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

## 4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Перспективное развитие систем теплоснабжения д. Новый Шарап с подведомственной территорией направлено на сохранение и поддержание в исправном состоянии источников тепла и тепловых сетей на них. Строительство объектов систем теплоснабжения не планируется.

В связи с тем, что деревня Новый Шарап подключена к централизованному газоснабжению предусматривается постепенное отключение частного сектора от центрального отопления и перевода на индивидуальные системы отопления частных домов. Массовое отключение потребителей планируется после реконструкции системы водоснабжения (заглубление трубопровода во избежание его промерзания)

## 4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения  - газификация деревни.

# 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

## 5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

В связи с тем, что деревня Новый Шарап подключена к централизованному газоснабжению предусматривается постепенное отключение частного сектора от центрального отопления и перевода на индивидуальные системы отопления частных домов. Массовое отключение потребителей планируется после реконструкции системы водоснабжения (заглубление трубопровода во избежание его промерзания)

## 5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Зон с дефицитом тепловой мощности в д. Новый Шарап нет. Реконструкция источника тепловой энергии произведена в связи с переводом котельных на газ.

На централизованное теплоснабжение принимаются жилые дома, объекты соцкультбыта и общественная застройка. Часть домовладении имеют децентрализованное теплообеспечение от индивидуальных систем отопления.

Оснащение котельной телемеханикой и охранной сигнализацией. Применение технических средств телемеханизации определяется задачами диспетчерского управления и разрабатывается в комплексе с применением технических средств контроля, сигнализации, управления и автоматизации.

Также установка оборудования для умягчения воды для защиты внутренней поверхности трубопроводов сетевой воды и котельного оборудования от накипеобразования и коррозии

В качестве теплоносителя исходя из существующего способа подключения  потребителей к тепловым сетям (зависимая без установки элеватора) принимается  вода с температурным графиком 75-650С.

## 5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

## В связи с тем, что деревня Новый Шарап подключена к централизованному газоснабжению предусматривается постепенное отключение частного сектора от центрального отопления и перевода на индивидуальные системы отопления частных домов. Массовое отключение потребителей планируется после реконструкции системы водоснабжения (заглубление трубопровода во избежание его промерзания)

## 5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Комбинированные источники тепловой и электроэнергии на территории д. Новый Шарап отсутствуют.

## 5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших, нормативный срок службы при актуализации схемы теплоснабжения не запланировано.

## 5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В связи с тем, что деревня Новый Шарап подключена к централизованному газоснабжению предусматривается постепенное отключение частного сектора от центрального отопления и перевода на индивидуальные системы отопления частных домов. Массовое отключение потребителей планируется после реконструкции системы водоснабжения (заглубление трубопровода во избежание его промерзания).

## 5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Комбинированные источники выработки тепловой энергии на территории д. Новый Шарап отсутствуют.

## 5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

В зависимости от конкретных местных условий могут быть применены и другие температурные графики на выходе из основных источников теплоснабжения применяются графики 150/70°С, 130/70°С, 115/70°С, 95/70°С.

До 1991 года такие температурные графики ежегодно перед осенне-зимним отопительным сезоном утверждались администрациями городов и других населенных пунктов, что было регламентировано соответствующими нормативно-техническими документами (НТД).

В последующем эта норма из НТД исчезла, однако нормативное требование об обязательности составления температурных графиков отопления восстановлено Федеральным Законом № 190-ФЗ от 27 июля 2010 г «О теплоснабжении».

Согласно СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети” для проектируемой котельной температурный график 95/70°С будет оптимальным.

Все расчеты велись для температурного графика 95/70°С. Изменение данного графика повлияет на параметры тепловой системы.

## 5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

## В связи с тем, что деревня Новый Шарап подключена к централизованному газоснабжению предусматривается постепенное отключение частного сектора от центрального отопления и перевода на индивидуальные системы отопления частных домов. Массовое отключение потребителей планируется после реконструкции системы водоснабжения (заглубление трубопровода во избежание его промерзания)

## 5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не запланировано.

# 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

## 6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

В связи с тем, что деревня Новый Шарап подключена к централизованному газоснабжению предусматривается постепенное отключение частного сектора от центрального отопления и перевода на индивидуальные системы отопления частных домов. Массовое отключение потребителей планируется после реконструкции системы водоснабжения (заглубление трубопровода во избежание его промерзания)

## 6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение инженерной инфраструктуры  планируются на период, до 2028 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учётом положений инвестиционной программы и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новошарапского сельского поселения.

## 6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В связи с тем, что деревня Новый Шарап подключена к централизованному газоснабжению предусматривается постепенное отключение частного сектора от центрального отопления и перевода на индивидуальные системы отопления частных домов. Массовое отключение потребителей планируется после реконструкции системы водоснабжения (заглубление трубопровода во избежание его промерзания).

## 6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Рекомендуется развитие системы теплоснабжения, для увеличения присоединенной нагрузки, как следствие более эффективное использование теплогенерирующего оборудования и снижения себестоимости 1 Гкал тепловой энергии.

## 6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

В настоящее время износ сетей составляет 70%, потери тепла при транспортировке до потребителей весьма значительны. Рекомендуется провести замену ветхих и изношенных трубопроводов тепловых сетей.

Аварий за период 2015-2024гг выявлено не было, что может быть объяснено небольшой протяженностью действующих тепловых сетей и малой нагрузкой.

# 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

## 7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения отсутствуют, так как все системы теплоснабжения в д. Новый Шарап являются закрытыми.

## 7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения отсутствуют, так как все системы теплоснабжения в д. Новый Шарап являются закрытыми.

# 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

- 8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

При сохранении централизованной системы теплоснабжения населённого пункта потребление топлива предусматривается на центральной котельной, на нужды отопления соцкультбыта и для теплоснабжения жилого фонда. Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в таблице 9

Таблица 9

Расход топлива

| № п./п. | Наименование | Первая очередь 2024г.* | Расчётный срок 2028г.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем потребления топлива (природный газ), куб.м/час | 877,37 | 877,37 |
| 2 | Количество вырабатываемого тепла, Гкал/год | 6171,80 | 6171,80 |
| 3 | Потери тепла в котлах, Гкал/год | 631 | 631 |

Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается.

- 8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Котельные д. Новый Шарап работают на природном газе, резервного топлива не предусмотрено. Использование местных видов топлива и возобновляемых источников энергии не предусмотрено.

- 8.3 Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Котельные д. Новый Шарап переведены с угля на природный газ.

- 8.4 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в д. Новый Шарап является природный газ.

- 8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

При сохранении централизованной системы теплоснабжения населённого пункта потребление топлива предусматривается на центральной котельной, на нужды отопления соцкультбыта и для теплоснабжения жилого фонда.

# 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

## 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Учитывая низкие доходы населения, небольшое количество потребителей, большую протяженность сетей, жесткость регулирования тарифа на теплоснабжение (рост тарифа не более уровня инфляции), установление тарифа, который бы мог привести к окупаемости инвестиции за счёт пользователей не возможно. Поэтому основным источником инвестиций будут являться бюджеты всех уровней.

## 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе отсутствуют.

## 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Температурный график котельной и гидравлический режим работы системы теплоснабжения не изменится.

# 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

- 10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

- Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и  (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

- Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время МУП «ЕУК ЖКХ» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации зоне централизованного теплоснабжения д. Новый Шарап.

- 10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Таблица 10

Характеристика тепловых сетей(от Котельной №1)

| № п/п | Участок |  | Диаметр,мм | Материал | Длина, м | Способ покладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | конец |  |  |  |  |
| 1 | Котельная | ТК-1 | 159 | сталь | 40 | бесканальная |
| 2 | ТК-1 | ТК-2 | 159 | сталь | 75 | бесканальная |
| 3 | ТК-2 | ТК-8 | 159 | сталь | 200 | бесканальная |
| 4 | ТК-8 | ТК-14 | 159 | сталь | 260 | бесканальная |
| 5 | ТК-14 | ТК-15 | 159 | сталь | 110 | бесканальная |
| 6 | ТК-15 | ТК-16 | 133 | сталь | 65 | бесканальная |
| 7 | ТК-16 | ТК-19 | 133 | сталь | 97 | бесканальная |
| 8 | ТК-19 | ТК-20 | 133 | сталь | 30 | бесканальная |
| 9 | ТК-20 | ТК-22 | 108 | сталь | 15 | бесканальная |
| 10 | ТК-22 | ТК-23 | 108 | сталь | 140 | бесканальная |
| 11 | ТК-23 | ТК-24 | 76 | сталь | 55 | бесканальная |
| 12 | ТК-24 | ТК-25 | 57 | сталь | 50 | бесканальная |
| 13 | ТК-25 | ТК-26 | 45 | сталь | 140 | бесканальная |
| 14 | ТК-6 | ТК-7 | 76 | сталь | 250 | бесканальная |
| 15 | ТК-5 | ТК-6 | 76 | сталь | 110 | бесканальная |
| 16 | ТК-5 | ТК-1 | 76 | сталь | 120 | бесканальная |
| 17 | ТК-4 | ТК-3 | 76 | сталь | 20 | бесканальная |
| 18 | ТК-3 | ТК-2 | 76 | сталь | 155 | бесканальная |
| 19 | ТК-16 | ТК-17 | 76 | сталь | 120 | бесканальная |
| 20 | ТК-17 | ТК-18 | 57 | сталь | 140 | бесканальная |
| 21 | ТК-13 | ТК-12 | 76 | сталь | 37 | бесканальная |
| 22 | ТК-12 | ТК-11 | 108 | сталь | 45 | бесканальная |
| 23 | ТК-11 | ТК-10 | 108 | сталь | 180 | бесканальная |
| 24 | ТК-10 | ТК-9 | 108 | сталь | 17 | бесканальная |
| 25 | ТК-9 | ТК-8 | 133 | сталь | 10 | бесканальная |
| 26 | ТК-35 | ТК-34 | 45 | сталь | 104 | бесканальная |
| 27 | ТК-34 | ТК-33 | 57 | сталь | 97 | бесканальная |
| 28 | ТК-33 | ТК-32 | 76 | сталь | 85 | бесканальная |
| 29 | ТК-32 | ТК-31 | 76 | сталь | 65 | бесканальная |
| 30 | ТК-31 | ТК-27 | 76 | сталь | 100 | бесканальная |
| 31 | ТК-30 | ТК-29 | 45 | сталь | 65 | бесканальная |
| 32 | ТК-29 | ТК-28 | 57 | сталь | 50 | бесканальная |
| 33 | ТК-28 | ТК-27 | 76 | сталь | 100 | бесканальная |
| 34 | ТК-27 | ТК-14 | 76 | сталь | 255 | бесканальная |
| 35 | ТК-36 | ТК-32 | 38 | сталь | 120 | бесканальная |

Таблица 11

Характеристика тепловых сетей

(от Котельной №2)

| № п/п | Участок |  | Диаметр, мм | Материал | Длина, м | Способ покладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | конец |  |  |  |  |
| 1 | Котельная | ТК-1 | 108 | сталь | 18,0 | бесканальная |
| 2 | ТК-1 | ТК-2 | 108 | сталь | 24,3 | бесканальная |
| 3 | ТК-2 | ТК-3 | 76 | сталь | 32,0 | бесканальная |

- 10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус ЕТО, приведены в таблице 12.

Таблица 12 – Критерии, в соответствии с которыми ТО присвоен статус ЕТО

| Критерий | Комментарий |
| --- | --- |
| 1 критерий: владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации | В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения |
| 2 критерий: размер собственного капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности едино теплоснабжающей организации. | Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии |
| 3 критерий: способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения | Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. |

- 10.4 Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент актуализации схемы теплоснабжения д. Новый Шарап поданных заявлений на присвоение статуса Единой теплоснабжающей организации нет.

- 10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, приведен в таблице 13.

Таблица 13 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

| Наименование системы теплоснабжения | Наименование теплоснабжающей организации |
| --- | --- |
| Система теплоснабжения МО д. Новый Шарап | МУП "ЕУК ЖКХ" |

# 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Перечень потребителей с часовой тепловой нагрузкой на отопление для Котельной №1 и Котельной №2 приведён в таблице 14

Таблица 14

Перечень потребителей с часовой тепловой нагрузкой

| Жилые здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребители | Площадь здании, кв. м | t в.н, 0С. | Расход тепла на отоление, Гкал/час |
| Котельная №1 |  |  |  |
| ул. Березовая, 1 | 150,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 10 | 149,8 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 11 | 129,1 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 12 | 84,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 13 | 99,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 2 | 78,0 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 20 | 71,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 21 | 129,2 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 23 | 144,6 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 25 | 184,6 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 27 | 259,2 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 29 | 187,5 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая,31 | 128,5 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 33 | 152,8 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 35 | 254,5 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 37 | 114,8 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 4 | 77,7 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 5 | 120,8 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 6 | 54,7 | 21 | 0,023 |
| ул. Березовая, 7 | 115,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 8 | 60,9 | 21 | 0,025 |
| ул. Березовая, 41 | 146,4 | 21 | 0,02 |
| ул. Новая,1Б | 99,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,10 | 88,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,12 | 108,8 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,13 | 49,0 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,14 | 88,3 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,16 | 44,4 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,18 | 59,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,20 | 79,9 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,3 | 60,8 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,4 | 59,1 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,5 | 121,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Новая,6 | 118,2 | 21 | 0,025 |
| ул. Мира,100 | 114,8 | 21 | 0,023 |
| ул. Мира,104 | 170,7 | 21 | 0,025 |
| ул. Мира,77 | 75,7 | 21 | 0,025 |
| ул. Мира,79 | 166 | 21 | 0,025 |
| ул. Мира,86 | 50,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Мира,88 | 150,0 | 21 | 0,025 |
| ул. Мира,74 | 60,7 | 21 | 0,025 |
| ул. Мира,73 | 32,9 | 21 | 0,02 |
| ул. Мира,102 | 91,3 | 21 | 0,025 |
| ул. Мира,72 | 49,4 | 21 | 0,025 |
| ул. Говорухина,3 | 66,8 | 21 | 0,025 |
| ул. Говорухина,6 | 53,8 | 21 | 0,025 |
| ул. Говорухина,13 | 63,8 | 21 | 0,025 |
| ул. Говорухина,15 | 85,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Говорухина,9 | 122,4 | 21 | 0,025 |
| ул. Говорухина,27 | 182,1 | 21 | 0,025 |
| ул. Говорухина,6а | 89,5 | 21 | 0,015 |
| ул. Космонавтов,10 | 134 | 21 | 0,025 |
| ул. Космонавтов,11 | 100,9 | 21 | 0,025 |
| ул. Космонавтов,12 | 34,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Космонавтов,13 | 133,9 | 21 | 0,025 |
| ул. Космонавтов,14 | 50,1 | 21 | 0,025 |
| ул. Космонавтов,17 | 155,1 | 21 | 0,025 |
| ул. Космонавтов,3 | 38,2 | 21 | 0,025 |
| ул. Космонавтов,9 | 92,0 | 21 | 0,025 |
| ул. Лесная,33 | 95,7 | 21 | 0,025 |
| ул. Лесная,10 | 135,6 | 21 | 0,025 |
| ул. Лесная,12 | 130,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Лесная,14 | 159 | 21 | 0,023 |
| ул. Лесная,16 | 127,2 | 21 | 0,023 |
| ул. Полевая,1 | 75,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Полевая,11 | 99,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Полевая,2 | 75,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Полевая,3 | 75,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Полевая,5 | 75,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Полевая,10 | 75,5 | 21 | 0,025 |
| ул. Пушкина,36 | 31,7 | 21 | 0,025 |
| ул. Пушкина,45 | 160 | 21 | 0,023 |
| Котельная №2 |  |  |  |
| Пер. Березовы,3 | 629,6 | 21 | 0,023 |
| Пер. Березовый,6 | 632,5 | 21 | 0,023 |
| Пер. Березовый,1 | 171,5 | 21 | 0,023 |

| Потребители | Объем здании, куб.м | t в.н, 0С. | Расход тепла на отопление, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Общественные здания |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |
| Детский сад, Ул. Мира,85 | 6485 | 21 | 0,067 |
| Школа, Ул. Мира,83 | 5586 | 21 | 0,063 |
| Клуб Ул. Мира, 81 | 2321 | 21 | 0,027 |
| С/совет Ул. Космонавтов,5 | 365 | 21 | 0,009 |
| Сбербанк, | 245 | 21 | 0,004 |
| Магазин | 814 | 21 | 0,009 |
| Магазин (ИП Фатеева) | 406 | 21 | 0,005 |
| Котельная №2 |  |  |  |
| Гараж | 266,0 | 21 | 0,003 |
| КЦСОН, пер. Березовый,4 | 2940 | 21 | 0,034 |

.

# 12. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Вопросы, связанные с бесхозяйными участками тепловых сетей, несомненно, имеют весьма важное практическое значение. Отсутствие четкого правового регулирования в сфере теплоснабжения может повредить интересам потребителей тепловой энергии, и оперативному устранению причин и условий, способствующих существованию бесхозяйных участков теплотрасс. Согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник неизвестен), либо собственник отказался от права собственности на нее.

Как показывает статистика, в населенных пунктах имеется огромное количество бесхозяйных участков тепловых сетей. Зачастую складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, вновь созданные предприятия не приобретали право собственности на эти объекты, а с другой - выступали их балансодержателями, что неизбежно привело к негативным последствиям: новые собственники не осуществляли содержание и ремонт тепловых сетей, отказывались заключать с потребителями договоры теплоснабжения и т.п.

В начале девяностых годов были установлены положения, в соответствии с которыми объекты инженерной инфраструктуры независимо от того, на чьем балансе они находятся, передаются в муниципальную собственность. Названные объекты коммунально-бытового назначения, не включаемые в подлежащий приватизации имущественный комплекс унитарного предприятия, подлежат передаче в муниципальную собственность.

В соответствии с законом котельные, тепловые пункты и сети приватизировать нельзя, это муниципальная собственность, следовательно, объекты инженерной инфраструктуры являются объектами муниципальной собственности непосредственно в силу прямого указания закона. Кроме того, в силу пункта 3 ст. 225 ГК РФ бесхозяйные недвижимые вещи, к числу которых и относятся тепловые сети, могут быть признаны в установленном порядке муниципальной собственностью.

Проведенными обследованиями бесхозяйственных тепловых сетей на территории д. Новый Шарап не выявлено.

# 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта российской федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

- 13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Согласно Концепции участия ОАО «Газпром», в газификации регионов Российской Федерации с целью обеспечения эффективности инвестиций разрабатываются Планы-графики синхронизации выполнения Программ газификации регионов Российской Федерации. В рамках их реализации строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовка к приему газа потребителей (население, объекты коммунально-бытовой и социальной сферы и др.) газифицируемых по программе газификации, осуществляется за счет бюджетов различного уровня, иных источников, а также средств потребителей. Финансирование работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения осуществляется за счет средств ООО «Газпроммежрегионгаз» и ОАО «Газпром». Финансирование программ газификации региона также осуществляется газораспределительными организациями за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

- 13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

После подключения деревни Новый Шарап к централизованному газоснабжению проблемы отсутствуют

- 13.3 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

В связи с тем, что деревня Новый Шарап подключена к централизованному газоснабжению предусматривается постепенное отключение частного сектора от центрального отопления и перевода на индивидуальные системы отопления частных домов. Массовое отключение потребителей планируется после реконструкции системы водоснабжения (заглубление трубопровода во избежание его промерзания).

- 13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

В связи с тем, что деревня Новый Шарап подключена к централизованному газоснабжению предусматривается постепенное отключение частного сектора от центрального отопления и перевода на индивидуальные системы отопления частных домов. Массовое отключение потребителей планируется после реконструкции системы водоснабжения (заглубление трубопровода во избежание его промерзания).

- 13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Мероприятия по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не запланированы.

- 13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

В связи с тем, что деревня Новый Шарап подключена к централизованному газоснабжению предусматривается постепенное отключение частного сектора от центрального отопления и перевода на индивидуальные системы отопления частных домов. Массовое отключение потребителей планируется после реконструкции системы водоснабжения (заглубление трубопровода во избежание его промерзания).

- 13.7 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

- В связи с тем, что деревня Новый Шарап подключена к централизованному газоснабжению предусматривается постепенное отключение частного сектора от центрального отопления и перевода на индивидуальные системы отопления частных домов. Массовое отключение потребителей планируется после реконструкции системы водоснабжения (заглубление трубопровода во избежание его промерзания).

- 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В данном разделе рассматриваются существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также рассматриваются целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения.

В рамках данной схемы теплоснабжения индикаторы развития систем теплоснабжения в зоне действия котельных не представлены.

- 15. Ценовые (тарифные) последствия

Таблица 14 - Динамика утвержденных тарифов МУП «ЕУК ЖКХ»на тепловую энергию за 2019-2023 гг.

| Период действия тарифа | Тариф, руб./Гкал |
| --- | --- |
| 2019 | 2004,38 |
| 2020 | 2051,33 |
| 2021 | 2084,16 |
| 2022 | 2138,30 |
| 2023 | 2171,69 |

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей в МУП «ЕУК ЖКХ» не утверждена.

- 16. Заключение

В государственной стратегии Российской Федерации четко определена рациональная область применения централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения. В городах с большой плотностью застройки следует развивать и модернизировать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоэлектроцентралей. При сравнительной оценке энергетической безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:

- крупные тепловые источники (котельные) могут работать на различных видах топлива, могут переводиться на сжигание резервного топлива при сокращении подачи сетевого газа;

- малые автономные источники (крышные котельные, квартирные теплогенераторы) рассчитаны на сжигание только одного вида топлива – сетевого природного газа, что уменьшает надежность теплоснабжения;

- установка квартирных теплогенераторов в многоэтажных домах при нарушении их нормальной работы создает непосредственную угрозу здоровью и жизни людей.

С целью выявления реального дисбаланса между мощностями по выработке тепла и подключёнными нагрузками потребителей проведены расчеты гидравлических режимов работы систем теплоснабжения.

Для выполнения расчетов гидравлических режимов работы систем теплоснабжения были систематизированы и обработаны результаты отпуска тепловой энергии от всех источников тепловой энергии, выполнен анализ работы каждой системы теплоснабжения на основании сравнения нормативных показателей с фактическими за базовый контрольный период – 2021 год и определены причины отклонений фактических показателей работы систем теплоснабжения от нормативных.

Развитие теплоснабжения д. Новый Шарап до 2028 года предполагается базировать на существующих и новых источниках тепловой энергии.

В ходе разработки схемы теплоснабжения дефицита тепловой мощности на источнике тепловой энергии не выявлено.

Разработанная схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации и один раз в пять лет корректировке.