Консалтинговая компания «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. Схема теплоснабжения села Красный Яр Ордынского района Новосибирской области на 2013-2017 гг. и на период до 2028 г. Том 2. Обосновывающие материалы Заказчик: Администрация Красноярского сельсовета Ордынского района Новосибирской области Исполнитель: ООО «Корпус» г. Новосибирск, 2013 г. Схема теплоснабжения села Красный Яр Ордынского района Новосибирской области на 2013-2017 гг. и на период до 2028 г. Том 2. Обосновывающие материалы Муниципальный контракт № 0151300029813000004-0152054-02 от « 05» ноября 2013г. Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус» Ю.П. Воронов Исполнительный директор ООО «Корпус» Л.А. Куприянов Главный инженер проекта Г.А. Ромашов Ведущий специалист проекта А.С. Васильева г. Новосибирск, 2013 г.

Содержание

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 6 |
| 1.1 | Функциональная структура теплоснабжения | 6 |
| 1.2 | Источники тепловой энергии | 8 |
| 1.3 | Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | 14 |
| 1.4 | Зоны действия источников тепловой энергии | 36 |
| 1.5 | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | 38 |
| 1.6 | Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | 41 |
| 1.7 | Балансы теплоносителя | 44 |
| 1.8 | Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | 49 |
| 1.9 | Надежность теплоснабжения | 49 |
| 1.10 | Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | 52 |
| 1.11 | Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | 55 |
| 1.12 | Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа | 56 |
| 2 | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 58 |
| 2.1 | Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения | 58 |
| 2.2 | Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий | 59 |
| 2.3 | Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе | 60 |
| 2.4 | Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе | 60 |
| 2.5 | Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе | 61 |
| 2.6 | Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель | 61 |
| 2.7 | Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения | 61 |
| 2.8 | Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене | 61 |
| 3 | Электронная модель системы теплоснабжения поселения | 62 |
| 4 | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 88 |
| 4.1 | Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии | 88 |
| 4.2 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии | 88 |
| 4.3 | Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода | 88 |
| 4.4 | Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей | 89 |
| 5 | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 90 |
| 6 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 95 |
| 6.1 | Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления | 95 |
| 6.2 | Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок | 95 |
| 6.3 | Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | 96 |
| 6.4 | Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок | 96 |
| 6.5 | Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии | 96 |
| 6.6 | Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | 96 |
| 6.7 | Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | 97 |
| 6.8 | Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа | 97 |
| 6.9 | Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 97 |
| 6.10 | Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе | 97 |
| 7 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 102 |
| 7.1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | 102 |
| 7.2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | 102 |
| 7.3 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 102 |
| 7.4 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | 102 |
| 7.5 | Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 103 |
| 7.6 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 104 |
| 7.7 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 104 |
| 7.8 | Строительство и реконструкция насосных станций | 104 |
| 8 | Перспективные топливные балансы | 105 |
| 8.1 | Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа | 105 |
| 8.2 | Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива. | 105 |
| 9 | Оценка надежности теплоснабжения | 106 |
| 10 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 111 |
| 10.1 | Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей | 111 |
| 10.2 | Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности | 111 |
| 11 | Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации | 112 |

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

1.1.  Функциональная структура теплоснабжения.

1.1.1. Зоны действия производственных котельных.

Угольная котельная села Красный Яр осуществляет производство тепловой энергии. Услуги по обслуживанию котельной и передаче тепловой энергии, теплоносителя по магистральным и внутриквартальным трубопроводам до потребителей села обеспечивает «Красноярское МПЖКХ».

Общая информация о системе теплоснабжения:

- режим работы по температурному графику 80/65;

- установленная мощность – 3,74 Гкал/ч;

- присоединенная договорная тепловая нагрузка - 1,2 Гкал/ч;

- располагаемая тепловая мощность источников – 3,74 Гкал/ч;

- количество абонентов составляет 57 объектов;

- износ основных сетей теплоснабжения – 100%.

1.1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

К зонам действия индивидуального теплоснабжения относятся территории сельского поселения занятые объектами обеспечивающимися теплом за счет индивидуальных источников теплоснабжения. Это, практически весь частный жилой сектор. Характеризуя данную часть системы теплоснабжения села необходимо учесть, что практически 100% индивидуального жилья обеспечивается теплом с использованием печного отопления и угля в качестве топлива.

На рисунке ниже представлена схема теплоснабжения села Красный Яр на котором серым цветом выделена область индивидуального теплоснабжения, а красным – зона действия котельной.

Рисунок 1. Схема теплоснабжения села Красный Яр.

1.2. Источники тепловой энергии.

Единственным централизованным источником тепла является поселковая котельная по ул. Новая 10, с установленной мощностью 3,74 Гкал/ч; и присоединенной нагрузкой 1,2 Гкал/ч. Котельная снабжает тепловой энергией 57 абонентов. Котельная покрывает тепловые нагрузки всего поселения. Износ котельного оборудования составляет 48%. Остальная часть потребителей частного сектора имеет индивидуальное теплоснабжение (печное отопление, мелкие котлы).

1.2.1. Структура основного оборудования.

Жители села Красный Яр снабжается тепловой энергией от одной котельной. В которой установлены 3 котла: КВр-1,44 и два КВС-1,45. Характеристики котлов установленных на котельной представлены в таблицах ниже:

Таблица 1.

Характеристика котельного оборудования станции.

| Наименование котельной (муниципальная,М/ отопительная,О/ производственно-отопительная, ПО), адрес | Тип котла, параметры | Количество, шт. | Год установки | Основн.резервн. Топливо |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Кол-во абонентов | Протяженность тепловых сетей, км/ Диаметр тепловых сетей на выходе из котельной, мм | % износа оборудования (котлы/ теплосети) | Наличие резерва параллельной работы по тепловым сетям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Установленная мощность |  |  |  |  |  |
| Котельная ул.Новая 10 | КВр-1,44 КВС-1,45 | 1 2 | 2012 2010 | Уголь/ уголь 3,29 | 3,74 | 1,2 | 57 | 6,8/200 | 48/100 | нет |

Таблица 2.

Количество фактически произведенной тепловой энергии за 2011-2012 год по Котельной.

| Месяц 2011 года/ 2012года | Котел № 1 |  | Котел № 2 |  | Котел №3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал) | Число часов работы, (час) | Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал) | Число часов работы, (час) | Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал) | Число часов работы, (час) |
| Январь | 684,5/443,2 | 744 | 684,5/443,2 | 744 | 0/443,2 | 744 |
| Февраль | 878,4/480,5 | 672 | 878,4/480,5 | 672 | 0/480,5 | 672 |
| Март | 412,1/361,5 | 744 | 412,1/361,5 | 744 | 0/361,5 | 744 |
| Апрель | 312,3/187,3 | 720 | 312,3/183,3 | 720 | 0/183,3 | 720 |
| Май | 36,5/92,1 | 240 | 36,5/92,1 | 240 |  | 240 |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь | 337,9 | 360 | 337,9 | 360 |  | 360 |
| Октябрь | 216,5/264 | 744 | 216,5/264 | 744 | 0/264 | 744 |
| Ноябрь | 418,3/376 | 720 | 418,3/376 | 720 | 0/376 | 720 |
| Декабрь | 519/646,7 | 744 | 519/646,7 | 744 | 0/646,7 | 744 |
| ВСЕГО | 3815,5/2851,3 |  | 3815,5/2851,3 |  | 0/2755,2 |  |

В данной работе представлены наиболее актуальные практические меры в сфере производства тепловой энергии на муниципальных котельных по внедрению энергоэффективного оборудования и технологий, надежного и устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, эффективного использования собственных энергоресурсов с целью обеспечения населения, коммунально-бытовых и иных потребителей тепловой энергией. В таблице 3 представлено вспомогательное оборудование используемое на котельной.

Таблица 3.

Характеристика вспомогательного оборудования установленного в котельной.

| № п/п | Наименование оборудования | Тип | Кол-во шт. | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевой насос | К160/30 | 1 | 30КВ 2870 оборотов в мин |
| 2 | Сетевой насос | К 100-65-200 | 1 | 30КВ 1470 оборотов в мин |
| 3 | Подпиточный насос | ЦВЦ-Т 6,3-3,5 |  | 800W 2870 оборотов в мин |
| 4 | Дымосос | ДН-6,3\1500 |  |  |
| 5 | Золоуловитель | ЗУ 1-1 |  |  |

Котлы из-за технологических просчетов, отсутствия химической водоочистки и больших потерь теплоносителя быстро вырабатывают свои ресурсы.

Учет расхода тепловой энергии на хозяйственные нужды отсутствует.

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

Установленная мощность котельной - наибольшая тепловая мощность, с которой котельная может длительно работать без перегрузки в соответствии с техническими условиями или паспортом на оборудование

Установленная тепловая мощность котельной села Красный Яр составляет 3,74 Гкал/час.

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

Располагаемая мощность  - установленная мощность генерирующего агрегата, за вычетом ограничений его мощности.

Располагаемая мощность котельной села Красный Яр составляет 3,74 Гкал/ч.

1.2.4. Cрок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

Срок ввода теплофикационного оборудования по поселения сведен в таблицу ниже:

Таблица 4.

Характеристика котельного оборудования станции.

| № п/п | Марка котла | Заводской номер | Год установки | Нормативный срок службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр-1,44 | н.д. | 2012 | 20 |
| 2 | КВС-1,45 | н.д. | 2010 | 20 |

Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов отсутствуют. Согласно ГОСТ 21563-93 полный назначенный срок службы  водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4,5 МВт – 10 лет, теплопроизводительностью до 35 МВт -15 лет, теплопроизводительностью выше 35 МВт – 20 лет при средней продолжительности работы котла в год с номинальной теплопроизводительностью – 3000ч.

Необходимо отметить, что на данный момент котельное оборудование с выработанным парковым ресурсом на данных котельных отсутствует. Но в скором времени может возникнуть необходимость в проведении капитального ремонта или продление срока службы данного оборудования. Решения по капитальному ремонту или продлению срока службы  оборудования должны приниматься на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

1.2.5. Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии).

В общем случае котельная установка представляет собой совокупность котла (котлов) и оборудования, включающего следующие устройства: устройства подачи и сжигания топлива, очистки, химической подготовки и деаэрации воды, теплообменные аппараты различного назначения; насосы исходной (сырой) воды, сетевые или циркуляционные – для циркуляции воды в системе теплоснабжения, подпиточные – для возмещения воды, расходуемой у потребителя и утечек в сетях, питательные для подачи воды в паровые котлы, рециркуляционные (подмешивающие); баки питательные, конденсационные, баки-аккумуляторы горячей воды; дутьевые вентиляторы и воздушный тракт, дымососы, газовый тракт и дымовую трубу; устройства вентиляции, системы автоматического регулирования и безопасности сжигания топлива, тепловой щит или пульт управления.

Тепловая схема котельной зависит от вида вырабатываемого теплоносителя и от схемы тепловых сетей, связывающих котельную с потребителями тепловой энергии. Водяные тепловые сети бывают двух типов: закрытые и открытые. При закрытой системе вода (или пар) отдает свою теплоту в местных системах и полностью возвращается в котельную. При открытой системе вода (или пар) частично, а в редких случаях полностью отбирается в местных установках. Схема тепловой сети определяет производительность оборудования водоподготовки, а также вместимость баков-аккумуляторов.

В качестве примера приведена принципиальная тепловая схема водогрейных котельных большой и средней мощностей (рисунок 2). Установленный на обратной линии сетевой (циркуляционный) насос обеспечивает поступление питательной воды в котел и далее в систему теплоснабжения. Обратная и подающая линии соединены между собой перемычками – перепускной и рециркуляционной. Через первую из них при всех режимах работы, кроме максимального зимнего, перепускается часть воды из обратной в подающую линию для поддержания заданной температуры.

Рисунок 2 .Принципиальная схема водогрейной котельной.

По условиям предупреждения коррозии металла температура воды на входе в котел должна быть не ниже 60 °С во избежание конденсации водяных паров, содержащихся в уходящих газах. Так как температура обратной воды почти всегда ниже этого значения, то в котельных со стальными котлами часть горячей воды подается в обратную линию рециркуляционным насосом.

В коллектор сетевого насоса из бака поступает подпиточная вода (насос, компенсирующая расход воды у потребителей).

Подогрев в теплообменниках химически очищенной и исходной воды осуществляется водой, поступающей из котлов. Во многих случаях насос, установленный на этом трубопроводе (показан штриховой линией), используется также и в качестве рециркуляционного.

1.2.6. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной принято качественное по нагрузке на нужды отопления. При изменении температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя, сохраняя постоянный расход. Утвержденный температурный график котельной села Красный Яр представлен на рисунке ниже:

.

Рисунок 3. Утвержденный температурный график

1.2.7. Среднегодовая загрузка оборудования.

На каждом источнике централизованного теплоснабжения ведется статистика загрузки основного и вспомогательного оборудования.

1.2.8. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Учет тепла ведется как на источнике тепла, так и непосредственно у потребителя.

1.2.9. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Значительная часть агрегатов котельной по разным причинам выработала свой ресурс. Ежегодно растет количество отказов основного оборудования по причине коррозии поверхностей нагрева.

Отказов вспомогательного оборудования, вынуждающих провести остановку котла, в этот период зафиксировано не было. Учет количества пусков и часовой наработки каждого котла за год не ведется.

Исходная вода для пополнения системы теплоснабжения поступает напрямую из системы водоснабжения населенного пункта. Водоочистка воды используемой в качестве теплоносителя не проводиться.

1.2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект.

Источником теплоснабжения в селе Красный Яр является единственная котельная с установленной мощностью 3,74 Гкал/час, присоединенной нагрузкой 1,2 Гкал/час. В настоящее время производственные мощности котельной загружены на 32 %.

Котельная обеспечивает теплом пятьдесят сем потребителей.

1.3.2. Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.

Схема тепловых сетей котельной села Красный Яр представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Карта Красноярского сельсовета (схема теплоснабжения).

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки.

Тепловые сети построены в 1975 году.  Выполнены стальной трубой диаметрами от 50 до 219 мм. Прокладка - подземная в непроходных каналах. Утеплитель минераловатные плиты, частично – ППУ изоляция. Сети не закольцованы.

Общая протяженность магистральных сетей составляет 6,8 км в двухтрубном исчислении, из них износ основных объектов сетей составляет около 100%.

Основной проблемой системы теплоснабжения с. Красный Яр является высокий износ тепловых сетей, имеют место большие потери тепла и утечки теплоносителя. Потери тепла при транспортировке до потребителей составляют более 30,6 %. Одной из причин превышения норматива потерь тепла в сетях является их высокая изношенность.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем коммунальной  энергетики полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5-3 раза выше, чем затраты на плановые ремонты.

Недостаток средств на их проведение  приводит к лавинообразному накоплению недоремонтов и падению надежности  сетей.

Диспетчерезации в населенном пункте нет.

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

Расчетная тепловая нагрузка потребителей села Красный Яр на 2013 год с учетом тепловых потерь в сетях составляет 1,797 Гкал/час, в том числе:

расход тепла на систему отопления – 0,989 Гкал/час;

тепловые потери в сетях – 0,807 Гкал/час;

В таблицах №5 и №6 показаны расчетные данные по потребителям, участкам теплопроводов и расчетные тепловые потери в тепловых сетях в программе Zulu Thermo, Гкал/ч.

Планируемая продолжительность отопительного периода – 5688 часов (237 суток).

В соответствии с планом капитального ремонта внутриквартальных тепловых сетей продолжительность ремонтных работ на тепловых сетях составляет – 336 часов (14 суток).

Компенсация температурных удлинений обеспечивается П-образными компенсаторами, а также углами поворотов трубопроводов.

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены в подземной исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- основания тепловых камер монолитное железобетонное;

- стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кирпича; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен монолитным железобетоном;

- перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты); имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением перекрытия монолитным железобетоном.

Изоляция трубопроводов плиты из минеральной ваты.

Таблица 5.

Расчетные данные по потребителям тепловой сети.

| № п/п | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новая 9 | 0,004 | 82,5 | 64,2 | 0,201 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25,22 | 0 | 26,79 | 181,9 | 155,1 | 43,9 | 17,1 | 56,02 | 141 |
| 2 | Новая 7 | 0,008 | 84,3 | 67,6 | 0,448 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24,83 | 0 | 26,79 | 181,9 | 155,1 | 43,9 | 17,1 | 88,46 | 182 |
| 3 | Новая 6 | 0,006 | 80,3 | 67,6 | 0,436 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23,49 | 0 | 26,79 | 181,9 | 155,1 | 43,9 | 17,1 | 125,49 | 232 |
| 4 | Новая 5 | 0,008 | 83 | 72,6 | 0,741 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21,43 | 0 | 26,79 | 181,89 | 155,1 | 43,89 | 17,1 | 120,27 | 236 |
| 5 | Новая 4 | 0,006 | 78,6 | 70,5 | 0,689 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18,52 | 0 | 26,76 | 181,88 | 155,1 | 43,88 | 17,12 | 153,27 | 278 |
| 6 | Новая 3 | 0,008 | 79,5 | 69,5 | 0,74 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21,41 | 0 | 26,76 | 181,88 | 155,1 | 43,88 | 17,12 | 151,98 | 271 |
| 7 | Новая 2 | 0,027 | 92,5 | 60,9 | 0,808 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25,52 | 0 | 26,08 | 181,54 | 155,5 | 43,54 | 17,46 | 14,02 | 200 |
| 8 | Новая 1 | 0,06 | 92,3 | 61,1 | 1,818 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25,5 | 0 | 26,07 | 181,53 | 155,5 | 43,53 | 17,46 | 14,79 | 222 |
| 9 | Школа | 0,15 | 91,9 | 67,5 | 5,98 | 11 | 1 | 0 | 0 | 24,42 | 0 | 25,42 | 181,21 | 155,8 | 43,21 | 17,8 | 24,81 | 467 |
| 10 | ДК | 0,04 | 89,4 | 67,6 | 1,771 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24,2 | 0 | 25,42 | 181,22 | 155,8 | 43,22 | 17,79 | 36,43 | 555 |
| 11 | Советская 36 | 0,004 | 82,7 | 75,9 | 0,569 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12,65 | 0 | 25,3 | 181,16 | 155,9 | 43,16 | 17,85 | 40,56 | 604 |
| 12 | Советская 36/1 | 0,022 | 90,2 | 63,8 | 0,792 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24,49 | 0 | 25,3 | 181,16 | 155,9 | 43,16 | 17,85 | 35,83 | 580 |
| 13 | Советская 38 | 0,013 | 87,7 | 71,2 | 0,768 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23,06 | 0 | 25,24 | 181,13 | 155,9 | 43,13 | 17,89 | 45,06 | 622 |
| 14 | Советская 40 | 0,013 | 88,3 | 71,8 | 0,767 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25,18 | 181,1 | 155,9 | 43,1 | 17,92 | 43,66 | 639 |
| 15 | Советская 51 | 0,038 | 88,4 | 72,5 | 2,337 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22,75 | 0 | 25,12 | 181,07 | 156 | 43,07 | 17,95 | 47,86 | 715 |
| 16 | Советская 42 | 0,037 | 88,3 | 72,7 | 2,331 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22,63 | 0 | 25,11 | 181,06 | 156 | 43,06 | 17,95 | 48,92 | 723 |
| 17 | Советская 53 | 0,018 | 84,8 | 70,2 | 1,182 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22,35 | 0 | 25,04 | 181,05 | 156 | 43,05 | 18,01 | 60,28 | 773 |
| 18 | Советская 55 | 0,018 | 80,9 | 66,9 | 1,181 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22,33 | 0 | 25,02 | 181,05 | 156 | 43,05 | 18,02 | 73,85 | 820 |
| 19 | Советская 44 | 0,018 | 84,8 | 70,3 | 1,184 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22,42 | 0 | 25,12 | 181,07 | 156 | 43,07 | 17,95 | 66,77 | 772 |
| 20 | Советская 46 | 0,019 | 81,2 | 66,5 | 1,19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22,66 | 0 | 25,11 | 181,06 | 156 | 43,06 | 17,95 | 79,4 | 815 |
| 21 | Ленина 16 | 0,005 | 79,8 | 71 | 1,062 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18,06 | 0 | 25,11 | 181,06 | 156 | 43,06 | 17,95 | 34,92 | 563 |
| 22 | Красикова 14 | 0,005 | 83 | 64 | 0,241 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15,36 | 0 | 16,82 | 176,91 | 160,1 | 38,91 | 22,09 | 37,21 | 667 |
| 23 | Красикова 12 | 0,006 | 82,7 | 64,3 | 0,298 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12,54 | 174,77 | 162,2 | 36,77 | 24,23 | 37,6 | 722 |
| 24 | Красикова 11 | 0,007 | 85,2 | 71,5 | 0,492 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9,449 | 0 | 12,53 | 174,77 | 162,2 | 36,77 | 24,23 | 34,37 | 720 |
| 25 | Красикова 10 | 0,006 | 83,7 | 69,7 | 0,406 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6,427 | 0 | 9,281 | 173,15 | 163,9 | 35,15 | 25,87 | 36,39 | 773 |
| 26 | Красикова 9 | 0,006 | 84,4 | 70,3 | 0,406 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6,428 | 0 | 9,283 | 173,15 | 163,9 | 35,15 | 25,87 | 35,43 | 769 |
| 27 | Красикова 8 | 0,004 | 81 | 68,6 | 0,3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3,514 | 0 | 7,026 | 172,03 | 165 | 34,03 | 27 | 39,9 | 827 |
| 28 | Красикова 7 | 0,004 | 83,5 | 72,8 | 0,357 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2,043 | 0 | 7,027 | 172,03 | 165 | 34,03 | 27 | 36,68 | 820 |
| 29 | Красикова 6 | 0,004 | 80,2 | 68,6 | 0,317 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1,604 | 0 | 5,517 | 171,28 | 165,8 | 33,28 | 27,76 | 41,01 | 877 |
| 30 | Красикова 5 | 0,004 | 80,6 | 66,8 | 0,266 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2,761 | 0 | 5,519 | 171,28 | 165,8 | 33,28 | 27,76 | 40,53 | 873 |
| 31 | Красикова 4 | 0,003 | 79,4 | 64,5 | 0,364 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2,125 | 0 | 4,43 | 170,74 | 166,3 | 32,74 | 28,31 | 42,22 | 931 |
| 32 | Красикова 3 | 0,006 | 80,1 | 65,1 | 0,364 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2,125 | 0 | 4,431 | 170,74 | 166,3 | 32,74 | 28,31 | 41,22 | 928 |
| 33 | Красикова 2 | 0,006 | 80,2 | 67,8 | 0,896 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0,281 | 0 | 3,77 | 170,41 | 166,6 | 32,41 | 28,64 | 41,15 | 981 |
| 34 | Красикова 1 | 0,003 | 79,7 | 67,1 | 1,091 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0,417 | 0 | 3,726 | 170,39 | 166,7 | 32,39 | 28,66 | 41,85 | 991 |
| 35 | Д.сад Ленина 26 | 0,15 | 92,1 | 66,5 | 5,698 | 11 | 1 | 0 | 0 | 22,18 | 0 | 23,08 | 180,04 | 157 | 42,04 | 18,96 | 22,5 | 520 |
| 36 | Гаражи | 0,009 | 80,6 | 68,6 | 0,695 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18,85 | 0 | 22,57 | 179,79 | 157,2 | 41,79 | 19,22 | 61,03 | 593 |
| 37 | Советская 32 | 0,005 | 86,5 | 68,4 | 0,263 | 2,5 | 1 | 0 | 0 | 17,73 | 0 | 19,46 | 178,24 | 158,8 | 40,24 | 20,77 | 31,85 | 709 |
| 38 | Советская 30 | 0,004 | 84,1 | 72 | 0,318 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12,51 | 0 | 16,47 | 176,74 | 160,3 | 38,74 | 22,26 | 36,83 | 844 |
| 39 | Советская 28 | 0,006 | 84 | 67,2 | 0,335 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13,85 | 0 | 15,8 | 176,4 | 160,6 | 38,4 | 22,6 | 37,37 | 872 |
| 40 | Советская 33 | 0,005 | 84,1 | 77,2 | 0,716 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2,135 | 0 | 14,95 | 175,98 | 161 | 37,98 | 23,03 | 37,84 | 933 |
| 41 | Сибирская 23 | 0,004 | 84,4 | 76,9 | 0,524 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0,671 | 0 | 11,41 | 174,21 | 162,8 | 36,21 | 24,8 | 40,66 | 1097 |
| 42 | Советская 6 | 0,008 | 83,3 | 72 | 1,354 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0,477 | 0 | 4,952 | 170,97 | 166 | 32,97 | 28,02 | 48,32 | 1467 |
| 43 | Советская 7 | 0,004 | 83,6 | 72,2 | 1,005 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0,69 | 0 | 5,077 | 171,04 | 166 | 33,04 | 27,96 | 47,88 | 1452 |
| 44 | Советская 4 | 0,004 | 82,9 | 70,7 | 1,249 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0,547 | 0 | 4,357 | 170,68 | 166,3 | 32,68 | 28,32 | 49,94 | 1512 |
| 45 | Советская 5 | 0,004 | 83,2 | 71,6 | 0,983 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0,251 | 0 | 4,442 | 170,72 | 166,3 | 32,72 | 28,28 | 49,52 | 1501 |
| 46 | Советская 2 | 0,004 | 82 | 69,6 | 1,213 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0,383 | 0 | 3,972 | 170,49 | 166,5 | 32,49 | 28,52 | 52,49 | 1564 |
| 47 | Советская 1 | 0,004 | 81,9 | 69,3 | 1,189 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0,368 | 0 | 3,816 | 170,41 | 166,6 | 32,41 | 28,6 | 53,75 | 1592 |
| 48 | Советская 0 база отдыха | 0,02 | 81 | 67,2 | 5,366 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0,542 | 0 | 3,357 | 170,18 | 166,8 | 32,18 | 28,83 | 61,85 | 1729 |
| 49 | Советская 49 | 0,014 | 87,3 | 69,8 | 0,773 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23,36 | 0 | 25,26 | 181,14 | 155,9 | 43,14 | 17,88 | 44,38 | 628 |
| 50 | Советская 47 | 0,011 | 86,1 | 72 | 0,755 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22,28 | 0 | 25,23 | 181,12 | 155,9 | 43,12 | 17,89 | 46,68 | 658 |
| 51 | Советская 43 | 0,004 | 79,3 | 71,7 | 0,987 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15,58 | 0 | 25,08 | 181,05 | 156 | 43,05 | 17,96 | 68,4 | 813 |
| 52 | Советская 41 | 0,004 | 77,7 | 70,2 | 0,974 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15,17 | 0 | 24,43 | 180,72 | 156,3 | 42,72 | 18,29 | 68,79 | 844 |
| 53 | Ленина 30 | 0,029 | 89,5 | 64,4 | 1,099 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19,32 | 0 | 20,22 | 178,61 | 158,4 | 40,61 | 20,39 | 27,63 | 690 |
| 54 | Мира 37 | 0,004 | 81,6 | 72 | 0,395 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19,31 | 0 | 25,42 | 181,21 | 155,8 | 43,21 | 17,79 | 40,01 | 556 |

Таблица 6.

Расчетные данные по участкам тепловой сети.

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | тк1 | 39,6 | 0,2 | 0,2 | 58,81 | -58,506 | 0,103 | 0,102 | 2,607 | 2,581 | 6458,98 | 2767,05 | 95 | 94,89 | 64,8 | 64,75 |
| 2 | тк1 | у1 | 81,141 | 0,2 | 0,2 | 3,272 | -3,2354 | 0,001 | 0,001 | 0,009 | 0,009 | 13229,45 | 5548,53 | 94,89 | 90,85 | 65,42 | 63,7 |
| 3 | у1 | Новая 9 | 20,282 | 0,05 | 0,05 | 0,201 | -0,2005 | 0,001 | 0,001 | 0,041 | 0,04 | 1685,86 | 678,25 | 90,85 | 82,46 | 64,21 | 60,83 |
| 4 | у1 | у2 | 41,676 | 0,2 | 0,2 | 3,065 | -3,041 | 0 | 0 | 0,008 | 0,008 | 6649,6 | 2832,82 | 90,85 | 88,68 | 66,65 | 65,72 |
| 5 | у2 | Новая 7 | 19,201 | 0,1 | 0,1 | 0,449 | -0,4476 | 0 | 0 | 0,007 | 0,007 | 1953,02 | 818,48 | 88,68 | 84,33 | 67,56 | 65,73 |
| 6 | у2 | у3 | 45,646 | 0,2 | 0,2 | 2,613 | -2,5965 | 0 | 0 | 0,006 | 0,006 | 7239,58 | 3074,26 | 88,68 | 85,91 | 68 | 66,81 |
| 7 | у3 | Новая 6 | 24,363 | 0,1 | 0,1 | 0,437 | -0,4353 | 0 | 0 | 0,007 | 0,007 | 2455,3 | 1011,25 | 85,91 | 80,28 | 67,6 | 65,28 |
| 8 | у3 | у4 | 12,904 | 0,2 | 0,2 | 2,173 | -2,1646 | 0 | 0 | 0,004 | 0,004 | 2027,81 | 869,14 | 85,91 | 84,98 | 68,95 | 68,54 |
| 9 | у4 | Новая 5 | 14,637 | 0,1 | 0,1 | 0,741 | -0,7399 | 0 | 0 | 0,018 | 0,018 | 1475,25 | 639,26 | 84,98 | 82,98 | 72,65 | 71,78 |
| 10 | у4 | у5 | 29,942 | 0,2 | 0,2 | 1,431 | -1,4256 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 | 4705,77 | 1972,63 | 84,98 | 81,69 | 68,86 | 67,47 |
| 11 | у5 | Новая 4 | 26,964 | 0,05 | 0,05 | 0,689 | -0,6881 | 0,017 | 0,017 | 0,623 | 0,622 | 2159,39 | 916,16 | 81,69 | 78,55 | 70,48 | 69,14 |
| 12 | тк1 | у6 | 145,49 | 0,2 | 0,2 | 55,53 | -55,273 | 0,358 | 0,359 | 2,326 | 2,304 | 23721,47 | 10155 | 94,89 | 94,46 | 65,05 | 64,86 |
| 13 | у6 | Новая 2 | 15,106 | 0,1 | 0,1 | 0,809 | -0,8062 | 0 | 0 | 0,022 | 0,021 | 1577,73 | 650,29 | 94,46 | 92,51 | 60,88 | 60,07 |
| 14 | у6 | Новая 1 | 37,2 | 0,1 | 0,1 | 1,819 | -1,8132 | 0,004 | 0,004 | 0,104 | 0,103 | 3885,23 | 1601,44 | 94,46 | 92,33 | 61,07 | 60,19 |
| 15 | у9 | Школа | 68,322 | 0,089 | 0,089 | 5,981 | -5,9691 | 0,141 | 0,14 | 2,033 | 2,025 | 7164,25 | 3055,04 | 93,09 | 91,89 | 67,46 | 66,94 |
| 16 | у9 | у10 | 107,13 | 0,15 | 0,15 | 17,98 | -17,915 | 0,128 | 0,128 | 1,129 | 1,121 | 14443,98 | 6174,1 | 93,09 | 92,29 | 67,45 | 67,1 |
| 17 | у10 | ДК | 49,449 | 0,089 | 0,089 | 1,772 | -1,7676 | 0,009 | 0,009 | 0,183 | 0,182 | 5171,59 | 2178,27 | 92,29 | 89,37 | 67,61 | 66,38 |
| 18 | у10 | у11 | 36,052 | 0,15 | 0,15 | 15,81 | -15,757 | 0,042 | 0,043 | 0,874 | 0,868 | 4848,02 | 2076,95 | 92,29 | 91,98 | 67,69 | 67,56 |
| 19 | у11 | Советская 36 | 62,15 | 0,05 | 0,05 | 0,569 | -0,5686 | 0,027 | 0,027 | 0,428 | 0,427 | 5278,31 | 2246,93 | 91,98 | 82,71 | 75,89 | 71,93 |
| 20 | у11 | у12 | 25,947 | 0,15 | 0,15 | 15,24 | -15,19 | 0,026 | 0,027 | 0,812 | 0,807 | 3487,9 | 1492,11 | 91,98 | 91,75 | 67,63 | 67,53 |
| 21 | у12 | у13 | 17,257 | 0,15 | 0,15 | 14,45 | -14,401 | 0,017 | 0,018 | 0,731 | 0,726 | 2315,52 | 993,31 | 91,75 | 91,59 | 67,94 | 67,87 |
| 22 | у13 | у15 | 8,3713 | 0,125 | 0,125 | 10,95 | -10,919 | 0,014 | 0,015 | 1,108 | 1,101 | 962,09 | 413,01 | 91,59 | 91,5 | 68,3 | 68,26 |
| 23 | у15 | Советская 38 | 28 | 0,089 | 0,089 | 0,769 | -0,767 | 0,001 | 0,001 | 0,036 | 0,036 | 2929,63 | 1248,75 | 91,5 | 87,69 | 71,24 | 69,61 |
| 24 | у15 | у16 | 24,271 | 0,125 | 0,125 | 10,18 | -10,152 | 0,028 | 0,028 | 0,959 | 0,953 | 2794,01 | 1195,52 | 91,5 | 91,23 | 68,32 | 68,2 |
| 25 | у16 | Советская 40 | 21,2 | 0,089 | 0,089 | 0,768 | -0,7663 | 0,001 | 0,001 | 0,036 | 0,036 | 2214,61 | 952,57 | 91,23 | 88,34 | 71,78 | 70,54 |
| 26 | у16 | у17 | 8,0495 | 0,125 | 0,125 | 9,415 | -9,3866 | 0,01 | 0,011 | 0,82 | 0,816 | 925,16 | 395,91 | 91,23 | 91,13 | 68,18 | 68,13 |
| 27 | у17 | у18 | 9,9707 | 0,125 | 0,125 | 4,705 | -4,6919 | 0,002 | 0,002 | 0,208 | 0,207 | 1144,27 | 489,93 | 91,13 | 90,89 | 68,27 | 68,16 |
| 28 | у18 | у19 | 53,291 | 0,125 | 0,125 | 4,705 | -4,6922 | 0,012 | 0,012 | 0,208 | 0,207 | 6109,96 | 2606,36 | 90,89 | 89,59 | 68,82 | 68,27 |
| 29 | у19 | Советская 51 | 26,217 | 0,089 | 0,089 | 2,338 | -2,3345 | 0,009 | 0,009 | 0,316 | 0,315 | 2719,25 | 1183,65 | 89,59 | 88,42 | 72,47 | 71,97 |
| 30 | у17 | у20 | 71,909 | 0,125 | 0,125 | 4,71 | -4,6949 | 0,016 | 0,016 | 0,208 | 0,207 | 8252,54 | 3514,91 | 91,13 | 89,38 | 68,94 | 68,19 |
| 31 | у20 | Советская 42 | 24,78 | 0,089 | 0,089 | 2,332 | -2,3284 | 0,008 | 0,008 | 0,314 | 0,313 | 2568,76 | 1119,32 | 89,38 | 88,28 | 72,7 | 72,22 |
| 32 | у19 | у21 | 56,981 | 0,089 | 0,089 | 2,366 | -2,3593 | 0,019 | 0,019 | 0,323 | 0,322 | 5910,12 | 2460,06 | 89,59 | 87,09 | 66,75 | 65,71 |
| 33 | у21 | Советская 53 | 27,238 | 0,089 | 0,05 | 1,182 | -1,1806 | 0,002 | 0,05 | 0,083 | 1,809 | 2743,92 | 1184,83 | 87,09 | 84,77 | 70,24 | 69,23 |
| 34 | у21 | у23 | 40,999 | 0,089 | 0,089 | 1,183 | -1,1795 | 0,004 | 0,004 | 0,083 | 0,082 | 4130,16 | 1718,22 | 87,09 | 83,6 | 65,73 | 64,27 |
| 35 | у23 | Советская 55 | 32,523 | 0,089 | 0,05 | 1,182 | -1,1801 | 0,003 | 0,061 | 0,083 | 1,807 | 3180,32 | 1348,9 | 83,6 | 80,91 | 66,87 | 65,73 |
| 36 | у22 | Советская 44 | 27,329 | 0,089 | 0,089 | 1,184 | -1,1821 | 0,002 | 0,002 | 0,083 | 0,083 | 2752,24 | 1189,63 | 87,14 | 84,82 | 70,3 | 69,29 |
| 37 | у22 | у24 | 41,672 | 0,089 | 0,089 | 1,191 | -1,1878 | 0,004 | 0,004 | 0,084 | 0,084 | 4196,69 | 1743,97 | 87,14 | 83,62 | 65,49 | 64,03 |
| 38 | у24 | Советская 46 | 29,225 | 0,089 | 0,089 | 1,191 | -1,1884 | 0,003 | 0,003 | 0,084 | 0,084 | 2853,79 | 1211,79 | 83,62 | 81,22 | 66,51 | 65,49 |
| 39 | у7 | у6 | 21,703 | 0,2 | 0,2 | -52,9 | 52,666 | 0,099 | 0,109 | 2,11 | 2,093 | 3534,46 | 1516,71 | 94,46 | 94,4 | 65,32 | 65,29 |
| 40 | у7 | тк2 | 185,2 | 0,2 | 0,2 | 28,92 | -28,797 | 0,128 | 0,13 | 0,634 | 0,629 | 30200,08 | 12815,5 | 94,4 | 93,35 | 64,79 | 64,34 |
| 41 | тк2 | тк3 | 163,4 | 0,089 | 0,089 | 5,805 | -5,7887 | 0,325 | 0,326 | 1,916 | 1,905 | 16919,5 | 7087,55 | 93,35 | 90,44 | 64,13 | 62,9 |
| 42 | тк3 | у45 | 93,7 | 0,05 | 0,05 | 5,802 | -5,7911 | 4,079 | 4,064 | 43,093 | 42,928 | 7703,75 | 3285,41 | 90,44 | 89,11 | 64,69 | 64,13 |
| 43 | у45 | у46 | 52,492 | 0,05 | 0,05 | 5,56 | -5,5506 | 2,135 | 2,139 | 39,582 | 39,443 | 4294,53 | 1836,89 | 89,11 | 88,34 | 65,16 | 64,83 |
| 44 | у46 | Красикова 12 | 20,446 | 0,05 | 0,05 | 0,299 | -0,298 | 0,003 | 0,003 | 0,121 | 0,121 | 1669,47 | 685,43 | 88,34 | 82,74 | 64,29 | 61,99 |
| 45 | у46 | Красикова 11 | 18,618 | 0,05 | 0,05 | 0,492 | -0,4913 | 0,006 | 0,006 | 0,321 | 0,32 | 1520,21 | 665,47 | 88,34 | 85,25 | 71,55 | 70,19 |
| 46 | у46 | у47 | 52,664 | 0,05 | 0,05 | 4,77 | -4,7616 | 1,619 | 1,636 | 29,144 | 29,044 | 4300,15 | 1832,89 | 88,34 | 87,44 | 65,23 | 64,84 |
| 47 | у47 | Красикова 10 | 18,649 | 0,05 | 0,05 | 0,406 | -0,4052 | 0,004 | 0,004 | 0,22 | 0,22 | 1514,44 | 652,17 | 87,44 | 83,7 | 69,7 | 68,09 |
| 48 | у47 | Красикова 9 | 14,942 | 0,05 | 0,05 | 0,406 | -0,4052 | 0,003 | 0,003 | 0,22 | 0,22 | 1213,46 | 527,29 | 87,44 | 84,44 | 70,35 | 69,04 |
| 49 | у47 | у48 | 53,053 | 0,05 | 0,05 | 3,958 | -3,9514 | 1,124 | 1,135 | 20,087 | 20,02 | 4308,36 | 1830,63 | 87,44 | 86,35 | 65 | 64,54 |
| 50 | у48 | Красикова 8 | 19,76 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | -0,2996 | 0,002 | 0,002 | 0,122 | 0,122 | 1590,93 | 674,35 | 86,35 | 81,04 | 68,64 | 66,39 |
| 51 | у48 | Красикова 7 | 12,614 | 0,05 | 0,05 | 0,357 | -0,357 | 0,002 | 0,002 | 0,172 | 0,171 | 1015,56 | 449,33 | 86,35 | 83,5 | 72,76 | 71,5 |
| 52 | у48 | у49 | 50,779 | 0,05 | 0,05 | 3,3 | -3,2951 | 0,75 | 0,758 | 13,981 | 13,936 | 4088,36 | 1734,35 | 86,35 | 85,11 | 64,7 | 64,17 |
| 53 | у49 | Красикова 6 | 19,314 | 0,05 | 0,05 | 0,317 | -0,3163 | 0,003 | 0,003 | 0,136 | 0,135 | 1539,27 | 655,25 | 85,11 | 80,25 | 68,55 | 66,48 |
| 54 | у49 | Красикова 5 | 15,005 | 0,05 | 0,05 | 0,266 | -0,2655 | 0,001 | 0,001 | 0,097 | 0,096 | 1195,79 | 504,23 | 85,11 | 80,61 | 66,78 | 64,88 |
| 55 | у49 | у50 | 54,008 | 0,05 | 0,05 | 2,718 | -2,7135 | 0,54 | 0,546 | 9,492 | 9,463 | 4304,15 | 1830,71 | 85,11 | 83,52 | 65,15 | 64,48 |
| 56 | у50 | Красикова 4 | 19,158 | 0,05 | 0,05 | 0,365 | -0,3639 | 0,004 | 0,003 | 0,179 | 0,178 | 1515,24 | 628,41 | 83,52 | 79,37 | 64,49 | 62,76 |
| 57 | у50 | Красикова 3 | 15,682 | 0,05 | 0,05 | 0,365 | -0,364 | 0,003 | 0,003 | 0,179 | 0,178 | 1240,38 | 519,43 | 83,52 | 80,12 | 65,14 | 63,72 |
| 58 | у50 | у51 | 56,566 | 0,05 | 0,05 | 1,988 | -1,9858 | 0,317 | 0,322 | 5,095 | 5,082 | 4474,02 | 1909,88 | 83,52 | 81,27 | 66,81 | 65,85 |
| 59 | у51 | Красикова 2 | 12,551 | 0,05 | 0,05 | 0,897 | -0,8957 | 0,014 | 0,014 | 1,049 | 1,047 | 988,79 | 423,51 | 81,27 | 80,17 | 67,83 | 67,35 |
| 60 | у51 | Красикова 1 | 22,461 | 0,05 | 0,05 | 1,092 | -1,0904 | 0,036 | 0,035 | 1,548 | 1,545 | 1769,54 | 751,35 | 81,27 | 79,65 | 67,06 | 66,37 |
| 61 | тк2 | у29 | 80,146 | 0,1 | 0,1 | 22,03 | -21,961 | 1,175 | 1,167 | 14,659 | 14,563 | 8298,85 | 3562,25 | 93,35 | 92,98 | 65,42 | 65,25 |
| 62 | у29 | у29а | 35,588 | 0,089 | 0,089 | 5,699 | -5,688 | 0,068 | 0,067 | 1,847 | 1,84 | 3690,86 | 1585,58 | 92,98 | 92,33 | 66,44 | 66,16 |
| 63 | у29а | Д.сад | 12,6 | 0,089 | 0,089 | 5,699 | -5,6885 | 0,027 | 0,027 | 1,847 | 1,84 | 1309,87 | 560,91 | 92,33 | 92,1 | 66,54 | 66,44 |
| 64 | у29 | у30 | 39,486 | 0,1 | 0,1 | 16,33 | -16,275 | 0,347 | 0,35 | 8,066 | 8,009 | 4095,09 | 1750,56 | 92,98 | 92,72 | 65,26 | 65,15 |
| 65 | у30 | Гаражи | 81,289 | 0,089 | 0,089 | 0,696 | -0,6928 | 0,002 | 0,002 | 0,03 | 0,029 | 8408,95 | 3405,12 | 92,72 | 80,64 | 68,61 | 63,7 |
| 66 | у30 | у31 | 75,513 | 0,1 | 0,1 | 15,64 | -15,582 | 0,584 | 0,586 | 7,395 | 7,344 | 7811,45 | 3343,21 | 92,72 | 92,22 | 65,55 | 65,33 |
| 67 | у32 | Ленина 32 | 15,7 | 0,05 | 0,05 | 0,263 | -0,2628 | 0,002 | 0,002 | 0,095 | 0,094 | 1315,54 | 554,41 | 91,51 | 86,51 | 68,39 | 66,28 |
| 68 | у35 | Советская 30 | 24,813 | 0,05 | 0,05 | 0,319 | -0,318 | 0,003 | 0,003 | 0,137 | 0,137 | 2072,18 | 883,11 | 90,6 | 84,09 | 72,04 | 69,26 |
| 69 | у35 | у36 | 27,233 | 0,089 | 0,089 | 13,95 | -13,91 | 0,333 | 0,337 | 10,99 | 10,926 | 2799,72 | 1198,51 | 90,6 | 90,39 | 66,43 | 66,34 |
| 70 | у36 | Советская 28 | 25,691 | 0,05 | 0,05 | 0,335 | -0,3345 | 0,004 | 0,004 | 0,152 | 0,151 | 2143,09 | 885,71 | 90,39 | 84 | 67,22 | 64,57 |
| 71 | у36 | у37 | 34,346 | 0,089 | 0,089 | 13,62 | -13,576 | 0,391 | 0,395 | 10,469 | 10,409 | 3526,95 | 1510,57 | 90,39 | 90,14 | 66,59 | 66,48 |
| 72 | у37 | Советская 33 | 52,191 | 0,05 | 0,05 | 0,716 | -0,7155 | 0,035 | 0,035 | 0,673 | 0,671 | 4350,88 | 1918,5 | 90,14 | 84,06 | 77,2 | 74,52 |
| 73 | у37 | у38 | 188,33 | 0,089 | 0,089 | 12,9 | -12,861 | 1,799 | 1,794 | 9,399 | 9,344 | 19326,95 | 8214,4 | 90,14 | 88,64 | 66,79 | 66,15 |
| 74 | у38 | тк4 | 240,12 | 0,089 | 0,089 | 12,37 | -12,339 | 2,103 | 2,097 | 8,648 | 8,604 | 24437,74 | 10373,7 | 88,64 | 86,66 | 67,28 | 66,44 |
| 75 | у40 | Советская 6 | 40,241 | 0,05 | 0,05 | 1,354 | -1,3527 | 0,097 | 0,096 | 2,374 | 2,369 | 3283,64 | 1424,48 | 85,71 | 83,28 | 71,99 | 70,94 |
| 76 | у40 | Советская 7 | 25,662 | 0,05 | 0,05 | 1,005 | -1,0044 | 0,034 | 0,034 | 1,316 | 1,313 | 2094 | 911,56 | 85,71 | 83,63 | 72,19 | 71,28 |
| 77 | у40 | у41 | 49,841 | 0,089 | 0,089 | 10,01 | -9,9874 | 0,317 | 0,325 | 5,665 | 5,644 | 5006,43 | 2130,42 | 85,71 | 85,21 | 67,1 | 66,88 |
| 78 | у41 | Советская 4 | 35,826 | 0,05 | 0,05 | 1,25 | -1,2482 | 0,073 | 0,073 | 2,024 | 2,02 | 2902,63 | 1254,78 | 85,21 | 82,89 | 70,75 | 69,74 |
| 79 | у41 | Советская 5 | 24,29 | 0,05 | 0,05 | 0,983 | -0,9817 | 0,031 | 0,031 | 1,257 | 1,255 | 1967,95 | 857,02 | 85,21 | 83,21 | 71,57 | 70,69 |
| 80 | у41 | у42 | 48,909 | 0,089 | 0,089 | 7,773 | -7,7583 | 0,188 | 0,193 | 3,426 | 3,412 | 4878,03 | 2073,6 | 85,21 | 84,58 | 66,48 | 66,22 |
| 81 | у42 | Советская 2 | 39,081 | 0,05 | 0,05 | 1,213 | -1,2113 | 0,075 | 0,075 | 1,908 | 1,903 | 3140,61 | 1350,69 | 84,58 | 81,99 | 69,6 | 68,49 |
| 82 | у42 | у43 | 35,619 | 0,089 | 0,089 | 6,56 | -6,5477 | 0,094 | 0,096 | 2,443 | 2,434 | 3523,6 | 1503,35 | 84,58 | 84,04 | 66,34 | 66,11 |
| 83 | у43 | Советская 1 | 31,362 | 0,05 | 0,05 | 1,189 | -1,1873 | 0,058 | 0,058 | 1,833 | 1,829 | 2508,99 | 1081,44 | 84,04 | 81,93 | 69,32 | 68,41 |
| 84 | у13 | у14 | 10,416 | 0,125 | 0,125 | 3,493 | -3,4823 | 0,001 | 0,001 | 0,115 | 0,115 | 1197,14 | 509,26 | 91,59 | 91,25 | 67,1 | 66,96 |
| 85 | у14 | Советская 49 | 32,1 | 0,076 | 0,076 | 0,774 | -0,772 | 0,003 | 0,003 | 0,083 | 0,083 | 3080,02 | 1309,48 | 91,25 | 87,27 | 69,82 | 68,12 |
| 86 | у14 | у25 | 31,523 | 0,089 | 0,089 | 2,719 | -2,7106 | 0,015 | 0,015 | 0,426 | 0,423 | 3268,44 | 1392,12 | 91,25 | 90,05 | 67,33 | 66,81 |
| 87 | у25 | Советская 47 | 31,031 | 0,07 | 0,07 | 0,756 | -0,7543 | 0,004 | 0,004 | 0,123 | 0,123 | 2959,14 | 1274,47 | 90,05 | 86,13 | 72,02 | 70,33 |
| 88 | у25 | у26 | 152,11 | 0,089 | 0,089 | 1,963 | -1,9568 | 0,035 | 0,035 | 0,224 | 0,222 | 15673,77 | 6468,75 | 90,05 | 82,06 | 69,47 | 66,17 |
| 89 | у26 | Советская 43 | 33,485 | 0,05 | 0,05 | 0,987 | -0,986 | 0,043 | 0,043 | 1,268 | 1,266 | 2699,24 | 1153,21 | 82,06 | 79,32 | 71,73 | 70,56 |
| 90 | у5 | Новая 3 | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,74 | -0,7397 | 0,015 | 0,015 | 0,718 | 0,717 | 1601,7 | 679,57 | 81,69 | 79,52 | 69,51 | 68,59 |
| 91 | у38 | Советская 23 | 27,142 | 0,05 | 0,05 | 0,525 | -0,524 | 0,01 | 0,01 | 0,364 | 0,364 | 2243,89 | 997,46 | 88,64 | 84,36 | 76,86 | 74,96 |
| 92 | у45 | Красикова 14 | 17,93 | 0,05 | 0,05 | 0,241 | -0,2409 | 0,001 | 0,001 | 0,08 | 0,08 | 1466,9 | 601,13 | 89,11 | 83,03 | 64,01 | 61,52 |
| 93 | у20 | у22 | 46,615 | 0,125 | 0,125 | 2,377 | -2,3686 | 0,003 | 0,003 | 0,054 | 0,054 | 5316,63 | 2213,61 | 89,38 | 87,14 | 66,65 | 65,72 |
| 94 | у43 | Советская 0 | 168,5 | 0,089 | 0,089 | -5,37 | 5,3633 | 0,288 | 0,288 | 1,64 | 1,637 | 16594,35 | 7006,14 | 84,04 | 80,95 | 67,19 | 65,89 |
| 95 | у40 | тк4 | 116,89 | 0,089 | 0,089 | -12,4 | 12,345 | 1,045 | 1,041 | 8,641 | 8,611 | 11782,72 | 5031,9 | 86,66 | 85,71 | 67,69 | 67,28 |
| 96 | у32 | у35 | 126,16 | 0,089 | 0,089 | 14,27 | -14,226 | 1,497 | 1,488 | 11,5 | 11,427 | 13013,38 | 5558,59 | 91,51 | 90,6 | 66,41 | 66,02 |
| 97 | у9 | у7 | 192,04 | 0,2 | 0,2 | -24 | 23,884 | 0,086 | 0,086 | 0,437 | 0,434 | 31314,95 | 13457,1 | 94,4 | 93,09 | 67,06 | 66,5 |
| 98 | у26 | Советская 41 | 65,1 | 0,038 | 0,038 | 0,974 | -0,973 | 0,37 | 0,371 | 5,543 | 5,534 | 4201,29 | 1757,72 | 82,06 | 77,75 | 70,17 | 68,37 |
| 99 | у31а | у32 | 32,382 | 0,089 | 0,089 | 14,53 | -14,488 | 0,422 | 0,427 | 11,927 | 11,852 | 3339,31 | 1431,49 | 91,74 | 91,51 | 66,02 | 65,92 |
| 100 | у31 | у31а | 73,785 | 0,1 | 0,1 | 15,64 | -15,584 | 0,546 | 0,542 | 7,393 | 7,345 | 7622,28 | 3260,94 | 92,22 | 91,74 | 65,75 | 65,55 |
| 101 | у31а | Ленина 30 | 29,4 | 0,05 | 0,05 | 1,099 | -1,097 | 0,047 | 0,047 | 1,57 | 1,564 | 2462,88 | 1031,78 | 91,74 | 89,5 | 64,44 | 63,5 |
| 102 | у10 | Мира 37 | 49,652 | 0,05 | 0,05 | 0,396 | -0,395 | 0,011 | 0,01 | 0,21 | 0,209 | 4218,45 | 1739,39 | 92,29 | 81,63 | 72,04 | 67,63 |
| 103 | тк2 | Ленина 16 | 170,9 | 0,05 | 0,05 | 1,063 | -1,0609 | 0,251 | 0,25 | 1,469 | 1,463 | 14375,39 | 5877,74 | 93,35 | 79,83 | 71,03 | 65,48 |
|  | Итого: |  | 5131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.

Отключающая арматура на тепловых трассах располагаются в тепловых камерах.

Тепловая камера (ТК) - сооружения на трассе теплопроводов для установки оборудования, требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. В камерах тепловых сетей расположены задвижки, сальниковые компенсаторы, дренажные и воздушные устройства, контрольно-измерительные приборы и др. оборудование. Кроме того, в них обычно устанавливают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также должны находиться в пределах ТК. Всем ТК, установленным по трассе тепловой сети,  присваиваются эксплуатационные номера, которыми их обозначают на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование должно быть доступным для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и стенками камер тепловых сетей. Высоту ТК выбирают не менее 1,8—2 м. Их внутренние габариты зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными, конструкциями и оборудованием. ТК. строят из кирпича, монолитного бетона и железобетона. В торцевых стенах оставляют проемы для пропуска теплопроводов. Полы в ТК выполняют из сборных железобетонных плит или монолитными. Для стока воды дно делается с уклоном не менее 0,02 в сторону приемника, который для удобства откачки воды из ТК  расположен под одним из стоков. Перекрытие может быть монолитным или из сборных железобетонных плит, уложенных на железобетонные или металлические балки. Для устройства люков в углах перекрытия укладывают плиты с отверстиями.. В соответствии с правилами техники безопасности при эксплуатации число люков для ТК. предусматривается не менее двух при внутренней площади камер до 6 м2 и не менее четырех при площади  более 6 м2. Для спуска обслуживающего персонала под люком устанавливают скобы, располагаемые в шахматном порядке с шагом по высоте не более 400 мм, или лестницы. В случае если габариты оборудования превышают размеры входных люков, предусматривают монтажные проемы, ширина которых равна наибольшему размеру арматуры, оборудования или диаметра труб плюс 0,1 м (но не менее 0,7 м). Распространены индустриальные камеры тепловых сетей из сборного железобетона, на монтаж которых уходит меньше времени и сокращаются трудозатраты. Применяются также сборные конструкции прямоугольных ТК со стенками из вертикальных блоков, которые бывают двух типов: сплошные и с отверстиями прямоугольной формы для пропуска теплопроводов. При строительстве тепловых сетей небольшого диаметра ТК могут выполняться из круглых железобетонных колец. Круглые плиты перекрытий имеют два отверстия для устройства смотровых люков.

Для гидроизоляционной защиты наружные поверхности днища и стен ТК при наличии высокого уровня грунтовых вод, несмотря на имеющийся попутный дренаж, покрывают оклеечной гидроизоляцией из битумных рулонных материалов в несколько слоев, что определено проектом. В условиях повышенных требований водонепроницаемости, кроме наружной оклеечной гидроизоляции применяют дополнительную штукатурную цементно-песчаную гидроизоляцию внутренней поверхности, наносимую при больших объемах работ методом торкретирования.

Места установки камер изображено на схемах тепловых сетей котельных.

В тепловых камерах установлена необходимая запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии. Информация об установленных на тепловых сетях запорной арматуры отображена на схемах тепловых сетей.

1.3.6. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Режим регулирования отпуска тепла осуществляется по графику качественного регулирования с расчетными температурами сетевой воды 80/65 °С. Отопительный сезон составляет 237 календарных дней. Расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений = 18 °С. Расчетная максимальная температура наружного воздуха для отопления = -39 °С: Расчетная температура наружного воздуха для населенных пунктов сельского поселения согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» равна -39ºС.

- расчетная температура воды в подающей линии для отопительно-вентиляционной нагрузки и нагрузки ГВС составляет Т1р = 95°С;

- расчетная температура воды в обратной линии для отопительно-вентиляционной нагрузки составляет Т2р = 70°С.

1.3.7. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.

Реконструкция сетей теплоснабжения позволит снизить общие тепловые потери в системе.

Результаты гидравлических расчетов, выполнены в программном продукте Zulu версии 7.0.0.5143:

Таблица 10.

Гидравлический расчет.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 1,652 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,937 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,49190 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,20428 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,010 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,006 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 41,598 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 41,296 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,302 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 41,480 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,118 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,117 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,067 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 44 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 17 |
| Располагаемый напор | М | 27 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 55,659 |

Пьезометрический график котельной до базы отдыха на ул. Советская представлен на рисунке ниже. На протяжении всего графика тепловые потери в подающем и обратном трубопроводе имеют малую величину.

Рисунок 5. Пьезометрический график котельной.

1.3.8. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.

На территории села Красный Яр статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) эксплуатирующими организациями не ведется.

1.3.9. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

На территории поселения статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей эксплуатирующими организациями не ведется.

1.3.10. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Существует несколько способов проведения диагностики тепловых сетей, с помощью которых планируются капитальные и текущие ремонты.

Методы технической диагностики:

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС.

1.3.11. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Опыт планирования ремонтов, анализ состояния действующих сетей, опыт применения различных методов диагностики позволяет сделать следующие предложения для будущих нормативных документов по ТС.

- Техническую диагностику на предприятиях тепловых сетей нужно внедрять системно одновременно с изменением системы планирования и проведения ремонтных работ и индивидуально в зависимости от особенностей конкретного предприятия.

- Нормы эксплуатации необходимо разрабатывать отдельно для каждой теплоснабжающей организации на основании перевода всех данных в электронный вид и последующего анализа.

- Проектирование новых сетей должно выполняться с прогнозом надежности и предусматривать встроенную систему диагностики с описанием технологии ее проведения и расчетом необходимых финансовых и трудовых затрат.

- Для разработки нормативных документов, регламентирующих эксплуатацию ТС, необходимо предварительно проводить достаточно глубокий анализ актуальных паспортных данных прокладок сети, условий их эксплуатации и данные мониторинга состояния за ряд лет.

- Стратегия развития ЦТ должна быть нацелена на плановую замену сетей и устаревших конструкций на новые более надежные, с гарантированным сроком службы и встроенной автоматической системой выявления мест нарушения условий эксплуатации. Ремонт должен быть только планово-предупредительный.

Испытания тепловых сетей следует проводить в соответствии с СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индивидуальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке». При проведении испытаний тепловых сетей следует соблюдать требования СНиП 3.05.03, Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 03-75-94 , Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей РД 34.03.201-97.

1.3.12. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии.

Данные по тепловым потерям сельского поселения за последние 3 года эксплуатирующей организацией предоставлены небыли.

1.3.13. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации тепловых сетей  отсутствуют.

1.3.14. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Приборы учета тепловой энергии установлены у следующих потребителей:

- Ул. Новая 1а (Школа);

- Ул. Советская 36а (ДК);

- Ул. Советская 36/1 (Магазин);

- Ул. Советская (База отдыха);

- Ул. Ленина (Гараж);

- Ул. Ленина 30 (Больница);

- Ул. Ленина 26 (Детский сад).

1.3.15. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В селе Красный Яр бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии.

В селе Красный Яр обеспечивается тепловой энергией пятьдесят семь потребителей. На рисунке ниже представлена существующая схема теплоснабжения села на котором серым цветом выделена область индивидуального теплоснабжения, а красным – зона действия котельной.

Рисунок 6. Схема теплоснабжения села Красный Яр.

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

1.5.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.

Материалы для определения расчетных тепловых нагрузок потребителей были представлены администрацией Красноярского сельсовета.

Утвержденная таблица тепловых нагрузок ниже:

Таблица 11.

Расчетные тепловые нагрузки объектов.

| № п/п | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Новая 9 | 0,004 |
| 2 | Новая 7 | 0,008 |
| 3 | Новая 6 | 0,006 |
| 4 | Новая 5 | 0,008 |
| 5 | Новая 4 | 0,006 |
| 6 | Новая 3 | 0,008 |
| 7 | Новая 2 | 0,027 |
| 8 | Новая 1 | 0,06 |
| 9 | Школа | 0,15 |
| 10 | ДК | 0,04 |
| 11 | Советская 36 | 0,004 |
| 12 | Советская 36/1 | 0,022 |
| 13 | Советская 38 | 0,013 |
| 14 | Советская 40 | 0,013 |
| 15 | Советская 51 | 0,038 |
| 16 | Советская 42 | 0,037 |
| 17 | Советская 53 | 0,018 |
| 18 | Советская 55 | 0,018 |
| 19 | Советская 44 | 0,018 |
| 20 | Советская 46 | 0,019 |
| 21 | Ленина 16 | 0,005 |
| 22 | Красикова 14 | 0,005 |
| 23 | Красикова 12 | 0,006 |
| 24 | Красикова 11 | 0,007 |
| 25 | Красикова 10 | 0,006 |
| 26 | Красикова 9 | 0,006 |
| 27 | Красикова 8 | 0,004 |
| 28 | Красикова 7 | 0,004 |
| 29 | Красикова 6 | 0,004 |
| 30 | Красикова 5 | 0,004 |
| 31 | Красикова 4 | 0,003 |
| 32 | Красикова 3 | 0,006 |
| 33 | Красикова 2 | 0,006 |
| 34 | Красикова 1 | 0,003 |
| 35 | Д.сад Ленина 26 | 0,15 |
| 36 | Гаражи | 0,009 |
| 37 | Ленина 28 | 0,03 |
| 38 | Советская 32 | 0,005 |
| 39 | Советская 30 | 0,004 |
| 40 | Советская 28 | 0,006 |
| 40 | Советская 33 | 0,005 |
| 41 | Сибирская 23 | 0,004 |
| 1 | 2 | 3 |
| 42 | Советская 6 | 0,008 |
| 43 | Советская 7 | 0,004 |
| 44 | Советская 4 | 0,004 |
| 58 | Советская 5 | 0,004 |
| 45 | Советская 2 | 0,004 |
| 47 | Советская 1 | 0,004 |
| 48 | Советская 0 база отдыха | 0,02 |
| 49 | Советская 49 | 0,014 |
| 50 | Советская 47 | 0,011 |
| 51 | Советская 43 | 0,004 |
| 52 | Советская 41 | 0,004 |
| 53 | Ленина 30 | 0,029 |
| 54 | Мира 37 | 0,004 |
|  | Итого: | 0,913 |

Расчет расходов тепла при температуре наружного воздуха -39 0С выполнен в программном продукте Zulu версии 7.0.0.5143.

Таблица 12.

- Данные наладочных расчетов на существующую систему централизованного теплоснабжения.

| Наименование | Значение, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | 1,652 |
| Расход тепла на систему отопления | 0,937 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 0,49190 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 0,20428 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 0,010 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0,006 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0 |

1.5.2. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии используются в случаях аварий на объектах и участках центрального теплоснабжения.

1.5.3. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.

Расчетные тепловые нагрузки потребителей, подключенных  к централизованным источникам тепловой энергии в селе Красный Яр приведены в таблице 11 п. 1.5.1.

1.5.4. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление на территории Новосибирской области установлены в соответствии:

- со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации,

- постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»,

- пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.201 1 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,

- постановлением Губернатора Новосибирской области от 18.10.2010 № 326 «О департаменте по тарифам Новосибирской области»,

- решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 16.08.2012 №32).

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов.

Балансы мощностей существующей котельной представлены в таблице 13.

Таблица 13.

Балансы мощностей существующей котельной.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,74 |
| Присоединяемая нагрузка | Гкал/ч | 1,2 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 1,652 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,937 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,49190 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,20428 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,010 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,006 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0 |

1.6.2. резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии.

Резервы тепловой мощности котельной села Красный Яр указаны в таблице 14.

Таблица 14.

Балансы мощностей существующей котельной.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,74 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 1,652 |
| Резерв тепла | Гкал/ч | 2,088 |

Как видно из таблицы, резерв тепла котельной высок.

1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.

Гидравлический расчет выполнен в программном продукте Zulu версии 7.0.0.5143.

Таблица 15.

Данные гидравлических расчетов на существующую систему централизованного теплоснабжения.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 1,652 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,937 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,49190 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,20428 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,010 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,006 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 41,598 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 41,296 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,302 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 41,480 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,118 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,117 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,067 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 44 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 17 |
| Располагаемый напор | М | 27 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 55,659 |

1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения.

Дефицитов тепловой мощности на источнике центрального теплоснабжения не наблюдается.

1.6.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Анализируя результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения существующей котельной можно сделать вывод, что котельная имеет резерв тепловой мощности, а также есть возможность подключения новых потребителей, находящихся в зоне действия котельной.

На рисунке ниже изображено: красным цветом – фактический радиус действия котельной, синим – эффективный радиус.

Рисунок 7. Радиусы действия котельной.

1.7. Балансы теплоносителя.

1.7.1. Утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.

Балансы производительности водоподготовительных установок и потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей существующей котельной представлены в таблице 16.

Таблица 16.

- Данные гидравлических расчетов на существующую систему централизованного теплоснабжения.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 1,652 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,937 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 41,598 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 41,296 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,302 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 41,480 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,118 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,117 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,067 |

Как видно из таблицы суммарный расход на подпитку равен 0,302 т/ч.

Таблица 17.

Характеристики трубопровода от котельной.

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Норматив проектирования тепловой изоляции. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | тк1 | 39,6 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1959 год |
| 2 | тк1 | у1 | 81,14144 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1959 год |
| 3 | у1 | Новая 9 | 20,28184 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 4 | у1 | у2 | 41,67581 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1959 год |
| 5 | у2 | Новая 7 | 19,20146 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1959 год |
| 6 | у2 | у3 | 45,64587 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1959 год |
| 7 | у3 | Новая 6 | 24,36287 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1959 год |
| 8 | у3 | у4 | 12,9036 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1959 год |
| 9 | у4 | Новая 5 | 14,63682 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1959 год |
| 10 | у4 | у5 | 29,94152 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1959 год |
| 11 | у5 | Новая 4 | 26,96362 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 12 | тк1 | у6 | 145,4931 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1959 год |
| 13 | у6 | Новая 2 | 15,10629 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1959 год |
| 14 | у6 | Новая 1 | 37,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1959 год |
| 15 |  |  |  |  |  | Подземная канальная | 1959 год |
| 16 | у9 | Школа | 68,32248 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 17 | у9 | у10 | 107,1318 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1959 год |
| 18 | у10 | ДК | 49,44852 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 19 | у10 | у11 | 36,05223 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1959 год |
| 20 | у11 | Советская 36 | 62,15044 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 21 | у11 | у12 | 25,94744 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1959 год |
| 22 | у12 | Советская 36/1 | 11,60144 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 23 | у12 | у13 | 17,25697 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1959 год |
| 24 | у13 | у15 | 8,371299 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1959 год |
| 25 | у15 | Советская 38 | 28 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 26 | у15 | у16 | 24,27083 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1959 год |
| 27 | у16 | Советская 40 | 21,2 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 28 | у16 | у17 | 8,049476 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1959 год |
| 29 | у17 | у18 | 9,970673 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1959 год |
| 30 | у18 | у19 | 53,29083 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1959 год |
| 31 | у19 | Советская 51 | 26,21683 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 32 | у17 | у20 | 71,90917 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1959 год |
| 33 | у20 | Советская 42 | 24,78019 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 34 | у19 | у21 | 56,98066 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 35 | у21 | Советская 53 | 27,23802 | 0,089 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 36 | у21 | у23 | 40,99879 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 37 | у23 | Советская 55 | 32,52277 | 0,089 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 38 | у22 | Советская 44 | 27,3292 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 39 | у22 | у24 | 41,67225 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 40 | у24 | Советская 46 | 29,22487 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 41 | у7 | у6 | 21,70252 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1959 год |
| 42 | у7 | тк2 | 185,1988 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1959 год |
| 43 | тк2 | тк3 | 163,4 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 44 | тк3 | у45 | 93,7 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 45 | у45 | Красикова 13 | 19,72811 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 46 | у45 | у46 | 52,49157 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 47 | у46 | Красикова 12 | 20,44604 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 48 | у46 | Красикова 11 | 18,61801 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 49 | у46 | у47 | 52,66387 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 50 | у47 | Красикова 10 | 18,6488 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 51 | у47 | Красикова 9 | 14,94249 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 52 | у47 | Красикова 9 | 14,94249 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 53 | у47 | у48 | 53,05309 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 54 | у48 | Красикова 8 | 19,75987 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 55 | у48 | Красикова 7 | 12,61357 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 56 | у48 | у49 | 50,77871 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 57 | у49 | Красикова 6 | 19,31444 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 58 | у49 | Красикова 5 | 15,00462 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 59 | у49 | у50 | 54,00771 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 60 | у50 | Красикова 4 | 19,15761 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 61 | у50 | Красикова 3 | 15,68241 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 62 | у50 | у51 | 56,56624 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 63 | у51 | Красикова 2 | 12,55097 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 64 | у51 | Красикова 1 | 22,46139 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 65 | тк3 | у44 | 35,4608 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 66 | у44 | Красикова 15 | 11,13501 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 67 | тк2 | у29 | 80,14611 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1959 год |
| 68 | у29 | у29а | 35,58848 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 69 | у29а | Д.сад | 12,6 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 70 | у29 | у30 | 39,48612 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1959 год |
| 71 | у30 | Гаражи | 81,28907 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 72 | у30 | у31 | 75,51303 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1959 год |
| 73 | у31 | Ленина 30 | 25,40629 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 74 | у31 | у32 | 33,29524 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 75 | у32 | Ленина 32 | 15,7 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 76 | у35 | Советская 30 | 24,81255 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 77 | у35 | у36 | 27,23333 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 78 | у36 | Советская 28 | 25,69097 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 79 | у36 | у37 | 34,34647 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 80 | у37 | Советская 33 | 52,19146 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 81 | у37 | у38 | 188,3334 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 82 | у38 | тк4 | 240,1239 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 83 | у40 | Советская 6 | 40,24147 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 84 | у40 | Советская 7 | 25,66226 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 85 | у40 | у41 | 49,84132 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 86 | у41 | Советская 4 | 35,82596 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 87 | у41 | Советская 5 | 24,28956 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 88 | у41 | у42 | 48,90942 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 89 | у42 | Советская 2 | 39,08065 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 90 | у42 | Советская 3 | 28,32625 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 91 | у42 | у43 | 35,61862 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 92 | у43 | Советская 1 | 31,36151 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 93 | у13 | у14 | 10,41649 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1959 год |
| 94 | у14 | Советская 49 | 32,1 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | 1959 год |
| 95 | у14 | у25 | 31,52344 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 96 | у25 | Советская 47 | 31,03148 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 1959 год |
| 97 | у25 | у26 | 152,1082 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 98 | у26 | Советская 43 | 33,48537 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 99 | у5 | Новая 3 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 100 | у38 | Советская 23 | 27,1415 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 101 | у45 | Красикова 14 | 17,92969 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 102 | у20 | у22 | 46,61542 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1959 год |
| 103 | у43 | Советская 0 | 168,5 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 104 | у40 | тк4 | 116,8879 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 105 | у32 | у35 | 126,1618 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 106 | у9 | у7 | 192,0356 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1959 год |
| 107 | у26 | Советская 41 | 65,1 | 0,038 | 0,038 | Подземная канальная | 1959 год |
| 108 | у31а | у32 | 32,382 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 1959 год |
| 109 | у31 | у31а | 73,7847 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1959 год |
| 110 | у31а | Ленина 30 | 29,4 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 111 | у10 | Мира 37 | 49,6524 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| 1 | тк2 | Ленина 16 | 170,9 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 год |
| Итого по системе в однотрубном исполнении:: |  |  | 5316,19 |  |  |  |  |
| Итого в двухтрубном исполнении: |  |  | 10632,4 |  |  |  |  |

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Центральная котельная села Красный Яр использует в виде топлива каменный уголь.

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.

На центральной котельной резервного топливом является уголь.

1.9. Надежность теплоснабжения.

1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Термины и определения, используемые в данном разделе соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

- Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

- Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

- Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

- Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

- Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

- Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

- Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

- Дефект – по ГОСТ 15467;

- Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

- Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

- Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

- отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температур в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

1.9.2. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Зона обеспечения теплом потребителей представлена в виде существующего и эффективного радиусов теплоснабжения.

Существующий и эффективный радиусы представлены на рисунке 8, красным цветом – фактический радиус действия котельной, зеленым – эффективный радиус.

Рисунок 8. Радиусы действия котельной.

Анализируя рисунок можно сделать вывод, что существующий радиус теплоснабжения меньше эффективного радиуса. Это обеспечивает надежность теплоснабжения.

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Технико-экономические показатели теплоснабжения представлены в таблице 18.

Таблица 18.

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения.

| № п/п | Наименование статей затрат | Единица измерения | 2013 г.(январь-сентябрь) | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Рост, % |  |  | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | утвержд. тариф | утвержд. тариф | утвержд. тариф | 2010/ 2011 г.г. | 2011/ 2012 г.г. | 2012/ 2013 г.г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| 1 | Топливо | тыс. руб. | 1998,0 | 6005,21 | 5810,98 | 4938,3 |  | 0 | 0 | 66 | 60,2 | 53,5 |
| 2 | Электроэнергия | тыс. руб. | 261,5 | 496,65 | 796,534 | 651,58 |  | 60,4 | 0 | 5,5 | 8,2 | 7,1 |
| 3 | Холодная вода | тыс. руб. |  | 347,2 | 387,13 | 135,71 |  | 11,5 | 0 | 3,8 | 4 | 1,5 |
| 4 | Канализация | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Вспомогательные материалы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Услуги производственного характера | тыс. руб. | 70,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Фонд оплаты труда основных рабочих | тыс. руб. | 1251,3 | 720,13 | 936 | 1375,99 |  | 30 | 47 | 8 | 9,7 | 14,9 |
| 8 | Отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 387,0 | 246,29 | 320,11 | 415,55 |  | 30 | 47 | 2,7 | 3,3 | 4,5 |
| 9 | Цеховые расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Амортизационные отчисления | тыс. руб. |  | 618 | 239,21 | 245,25 |  | 0 | 2,5 | 6,8 | 2,5 | 2,6 |
| 11 | Арендные платежи | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Прочие расходы, всего | тыс. руб. | 592,9 | 501,46 | 516,51 | 512,05 |  | 3 | 0 | 5,4 | 5,4 | 5,5 |
| 12.1 | Транспортные расходы | тыс. руб. | 67,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Налоги | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Услуги вневедомственной охраны | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Подготовка кадров | тыс. руб. | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Связь | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Оплата льготного проезда работников | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 | Охрана труда и ТБ | тыс. руб. | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8 | Прочие | тыс. руб. | 513,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Всего прямых затрат | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 946,3 | 162,2 | 650,52 | 963,19 |  | 301 | 48 | 1,8 | 6,7 | 10,4 |
| 15 | Итого полная себестоимость | тыс. руб. | 5507,1 | 9097,14 | 9656,99 | 9237,61 |  | 6,2 | 0 | 100 | 100 | 100 |
|  | Необоснован. расходы пред. периода | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Прибыль | тыс. руб. |  | 205,78 | 205,78 | 92,38 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Рентабельность | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ИТОГО затраты | тыс. руб. | 5507,1 | 9302,92 | 9862,77 | 9329,99 |  | 6 | 0 |  |  |  |
|  | Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 1510,53 | 1278,8 | 1355,7 | 1493,3 |  | 6 | 10,1 |  |  |  |
| 18 | Тариф на отпуск 1 Гкал | руб./Гкал | 1355,7/1493,3 | 1278,8 | 1355,7 | 1493,3 |  | 6 | 10,1 |  |  |  |

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

1.11.1. Динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.

Тарифы установлены в соответствии с:

1. Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»;

3. Приказом Федеральной службы по тарифам от 05.07.2005 № 275-э/4 «Об утверждении Методических указаний по индексации предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов и тарифов на продукцию (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность»;

4. Приказом Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)»;

5. Постановлением Губернатора Новосибирской области от 18.10.2010 № 326 «О департаменте по тарифам Новосибирской области»;

6. Решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 01.11.2012 №43).

Департамент по тарифам Новосибирской области с 01.07.2013 года утвердил тариф 1493,3 руб/Гкал.

1.11.2. Платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности.

Ни по одному из выше рассмотренных предприятий сферы теплоснабжения села Красный Яр не установлена плата за подключение к системе теплоснабжения, а заявления потребителей на подключение к системе теплоснабжения рассматриваются в индивидуальном порядке.

1.11.3. Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

В селе Красный Яр в теплоснабжающей организации не установлена плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, такие заявления потребителей рассматриваются в индивидуальном порядке.

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения.

Ограничение регулирования отпуска тепла с котельной температурной «срезкой». Проектный температурный график 95-70°С был выбран во время развития систем централизованного теплоснабжения села и действует до настоящего времени. Фактическое регулирование отпуска тепла ограничено двумя температурными «срезками»: верхней – 80°С, и нижней – 65°С, что согласно п.7.11 СНиПа 41-02-2003 «Тепловые сети» не допускается.

Системы отопления потребителей котельных присоединены по зависимой безэлеваторной схеме. Так как системы отопления потребителей проектировались на график 95/70°С, то не выдерживание температурного графика ведет к «недотопу» потребителей и компенсации тепла за счет увеличения расхода сетевой воды.

Таким образом, основными путями решения из сложившейся ситуации следует:

1. Выдерживание расчетных температурных графиков сетевой воды на источниках тепловой энергии.

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения.

Износ, низкая экономичность основного и вспомогательного оборудования Центральной котельной.

Износ трубопроводов тепловых сетей, находящихся на балансе МУП «Красноярское МПЖКХ» составляет 100 %.

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.

Проблемными для муниципального образования на текущий момент и на перспективу в области теплоснабжения являются вопросы снижения аварийности объектов теплоснабжения, улучшение качества услуги за счет строительства новых и реконструкции старых инженерно-технических объектов для обеспечения устойчивой работы жизнеобеспечивающих систем.

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

В связи с изношенностью тепловых сетей происходит превышение норматива потерь тепла, что приводит к перерасходу топлива на выработку котельной тепловой энергии.

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписаний надзорных органов не имеется.

2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Тепловые нагрузки на отопление жилых и общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений.

Расчет нагрузок по потребителям представлены в таблице ниже:

Таблица 19.

Нагрузки потребителей тепловой энергии.

| № | Наименование здания | Площадь общая здания, м2 | Отопление, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация муниципального образования. Отделение сбербанка. Почтовое отделение. Красноярское муниципальное предприятие инженерно-коммунального сервиса | 1044,78 | 0,098 |
| 2 | База отдыха ОАО "Хлебспецмонтаж" | 191,66 | 0,031 |
| 3 | ГОУ Красноярская средняя общеобразовательная школа. Спортивный зал | 2443,65 | 0,180 |
| 4 | Кинотеатр. Библиотека | 1215,54 | 0,089 |
| 5 | Комплекс "Здоровье" | 417,89 | 0,033 |
| 6 | Красноярская врачебная амбулатория. Аптека | 449,71 | 0,041 |
| 7 | Магазин | 53,44 | 0,004 |
| 8 | Магазин | 52,57 | 0,004 |
| 9 | Магазин | 40,18 | 0,003 |
| 10 | Магазин "Двин". Аптека | 64,46 | 0,005 |
| 11 | Магазин "Леон" | 197,9 | 0,016 |
| 12 | Магазин "Новый". Пекарня | 130,8 | 0,010 |
| 13 | Магазин "Серко". Магазин "Хозтовары" | 294,32 | 0,023 |
| 14 | Магазин РАЙПО | 189,26 | 0,015 |
| 15 | Магазин ЧП Бондаренко | 43,46 | 0,003 |
| 16 | МДОУ Красноярский детский сад "Кораблик" | 1345,5 | 0,115 |
| 17 | Столовая Красноярского свиноводческого совхоза | 576,98 | 0,042 |
| 18 | Торговый павильон "Хозтовары" | 21,67 | 0,002 |
| 19 | Храм во имя святого благоверного князя Александра Невского | 188,79 | 0,015 |
| 20 | Многоквартирный жилой дом | 668,82 | 0,107 |
| 21 | Многоквартирный жилой дом | 669,25 | 0,107 |
| 22 | Многоквартирный жилой дом | 1107,18 | 0,177 |
| 23 | Многоквартирный жилой дом | 1107,18 | 0,177 |
| 24 | Многоквартирный жилой дом | 440,94 | 0,070 |
| 25 | Многоквартирный жилой дом | 440,94 | 0,070 |
| 26 | Многоквартирный жилой дом | 440,94 | 0,070 |
| 27 | Многоквартирный жилой дом | 440,94 | 0,070 |
| 28 | Многоквартирный жилой дом | 355,86 | 0,057 |
| 29 | Многоквартирный жилой дом | 355,86 | 0,057 |
| 30 | Многоквартирный жилой дом | 355,86 | 0,057 |
| 31 | Многоквартирный жилой дом | 355,86 | 0,057 |
| 32 | Общежитие | 254,94 | 0,041 |
| 33 | Общежитие | 547,42 | 0,087 |
| 34 | ИЖЗ от центрального отопления | 6200 | 0,989 |
| 35 | Здания коммунально складского назначения, производственные | 30000 | 5,045 |

Примечание: Тепловая нагрузка дана без учёта утечек и тепловых потерь в сетях.

2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

Характеристика жилищного фонда произведена на основе данных обобщенной базы по территориям размещения жилищного фонда, паспорта МО Красноярского сельсовета Ордынского района Новосибирской области за 2005-2006 гг.

Характеристика жилищного фонда представлена в таблице 20.

Таблица 20.

Характеристика жилищного фонда Красноярского сельсовета по состоянию на начало 2007 г.

| Общая площадь жилищного фонда, тыс. кв. м |  | Площадь жилой зоны, га |  | Обеспеченность населения общей площадью, кв. м/чел. | Средняя плотность населения в жилой зоне, чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе ветхий и аварийный | индивидуальной жилой застройки | малоэтажной жилой застройки |  |  |
| 47,6** | 1,4** | 184,5* | 4,1 | 28,8 | 9 |

Примечание:

* с учетом жилых зон сформированных в границах муниципального образования;

** данные паспорта МО Красноярского сельсовета.

Как видно из таблицы, обеспеченность населения общей площадью превышает стандарт социальной нормы площади жилого помещения (18 кв. м общей площади на 1 гражданина) на 60%. Низкая плотность населения обусловлена большой площадью приквартирных земельных участков индивидуальной застройки (согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», плотность населения на селитебной территории при среднем размере семьи 3 человека и размере приквартирного земельного участка 0,2 га составляет 12 чел./га).

2.3. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

В будущем, по данным генплана Красноярского сельсовета, приростов объемов потребления тепловой энергии не предусматривается.

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.

В перспективе приростов объемов потребления тепловой энергии не предусматривается. Данные сопоставлены с генеральным планом Красноярского сельсовета

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

По данным генплана сельсовета приростов объемов потребления тепловой энергии не предусматривается.

2.6. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

В селе Красный Яр социально значимых потребителей с установленными льготными тарифами не имеется.

2.7. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения.

Подключение новых потребителей не намечается, а следовательно новых договоров теплоснабжения не предвидится.

2.8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.

В перспективе подключение новых потребителей не планируется.

3. Актуализированная электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования.

  - Электронная модель системы теплоснабжения.

  - Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения.

Электронная модель системы теплоснабжения села Красный Яр на базе программно-расчетного комплекса Zulu (далее по тексту электронная модель) разрабатывалась в целях:

- повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения сел;

- проведения единой политики в организации текущей деятельности предприятий и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения поселения;

- обеспечения устойчивого градостроительного развития поселка;

- разработка мер для повышения надежности системы теплоснабжения села Красный Яр минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;

- создания единой информационной платформы для обеспечения мониторинга развития;

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач:

- создания общегородской электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей и объектов системы теплоснабжения села Красный Яр, привязанных к топ.основе населенного пункта;

- сведения балансов тепловой энергии;

- оптимизации существующей системы теплоснабжения (оптимизация гидравлических режимов, моделирование перераспределения тепловых нагрузок между источниками, определение оптимальных диаметров проектируемых и реконструируемых тепловых сетей и теплосетевых объектов и т.д.);

- моделирования перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство нового источника тепловой энергии, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.).

  - Описание программного комплекса.

    - Общие положения.

В качестве базового программного обеспечения для реализации создания Электронной модели системы теплоснабжения села Красный Яр был выбран программно-расчетный комплекс ZULU.

В данном разделе представлено краткое описание  функциональных возможностей основных модулей программно-расчетного комплекса ZULU, поставляемых в рамках выполнения настоящего проекта:

- сервер Геоинформационной системы Zulu;

- инструментальная геоинформационная система ГИС Zulu;

- пакет расчетов сетей теплоснабжения ZuluThermo.

По окончанию внедрения Заказчик самостоятельно определяет целесообразность развития данной системы и необходимость приобретения и внедрения дополнительных модулей.

    - Сервер Геоинформационной системы Zulu.

ZuluServer - сервер ГИС Zulu, предоставляющий возможность совместной многопользовательской работы с геоданными в локальной сети и глобальной сети Интернет.

Доступ к серверу осуществляется через протокол TCP/IP. Сервер ZuluServer дает возможность исключить файловый доступ клиента к данным на сервере. Клиенту недоступна информация о физическом хранении данных и отсутствует возможность их несанкционированного изменения.

Также есть возможность разграничить доступ к данным между пользователями. Система паролей и прав позволяет предоставлять разным пользователям различные возможности и ограничения для доступа и работы с данными.

ГИС Zulu, сохраняя все возможности настольной версии ГИС, имеет встроенный клиент ZuluServer и может открывать карты, слои, проекты и другие данные Zulu как с локальной машины, так и с удаленного компьютера, где установлен ZuluServer.

Для того, чтобы подключиться к серверу ZuluServer достаточно указать его IP адрес, либо имя компьютера в локальной сети или же имя домена, если сервер расположен в сети Интернет.

Рисунок 9. Встроенный клиент ГИС Zulu-ZuluServer.

    - Особенности ZuluServer.

- Адресация данных.

ГИС Zulu в своей работе с данными использует путь к файлам слоев, карт, проектов и других, эти данные представляющим. Путь к файлу может быть локальным типа «C:\Zulu\Buildings.b00» или сетевым вида «\\server\C\Zulu\Buildings.b00».Для доступа же к данным на сервере, Zulu пользуется адресом ресурса URL (uniform resource location) вида «zulu://server/buildings.zl». Подобно тому как веб-браузер использует URL для доступа к страницам веб-сайта, ГИС Zulu использует свой тип URL для адресации к данным на сервере ZuluServer.

- Наложение слоев с разных серверов.

ГИС Zulu дает возможность работать одновременно с картами и слоями с разных серверов и накладывать в одной карте слои с локальной машины и слои с сервера друг на друга в произвольном порядке.

Например, на карту местности в виде слоев, загруженных с удаленного сервера (допустим, из Интернета) можно наложить план предприятия с сервера данного предприятия, а поверх расположить схему инженерных коммуникаций, расположенную на клиентской машине.

- Многопользовательское редактирование.

ZuluServer дает возможность одновременного редактирования одних и тех же графических и табличных данных несколькими пользователями. При этом ведется независимый для каждого пользователя журнал отката.

- Автоматическое обновление карты.

При изменении данных одним из клиентов, сервер оповещает всех клиентов, пользующихся в данный момент этими данными, что приводит к автоматическому обновлению данных на карте.

- Публикация данных.

ZuluServer спланирован так, чтобы дать возможность быстро и просто опубликовать данные, созданные с помощью настольной версии ГИС Zulu. Физический формат данных при этом не меняется. Достаточно с помощью утилиты подготовки данных или вручную настроить ссылки для сервера ZuluServer и данные становятся доступными в сети. Подобно веб-серверу, сервер Zulu по запросу с клиентского места нужного ресурса предоставит данные, сопоставленные с этим ресурсом.

- Администрирование данных.

ZuluServer предоставляет возможность разграничить доступ к данным и назначить различные правила и права доступа к ним. Можно предоставить как анонимный доступа к данным для широкой публики, так и ограничить его для узкого круга пользователей, определив для каждого из них какие операции с данными ему разрешены.

- Web-службы WMS и WFS.

ZuluServer позволяет работать с данными сервера по спецификациям WMS 1.1.1, WMS 1.3.0 (Web Map Service) и WFS 1.0.0 (Web Feature Service) разработанными OGC (Open Geospatial Consortium).

Web-служба WMS позволяет отображать слои и карты сервера на клиентах, поддерживающих спецификации WMS, в частности, Zulu, Google Earth, Google Api, Open Layers, Yandex Map, MapInfo, ArcGIS и др.

Web-служба WFS обеспечивает доступ к векторной и семантической информации сервера для клиентов, поддерживающих данную спецификацию.

- Пространственный фильтр к данным.

Права доступа к серверным данным для пользователя или группы пользователей можно ограничить областью, заданной простым или составным полигоном.

Если введено такое ограничение, то пользователь сможет отображать слои и оперировать данными только в пределах указанной области.

При соединении с ZuluServer возможно использовать учетные сведения Windows для авторизации пользователя на сервере, как это делает например Microsoft SQL Server. Пользователю не нужно постоянно вводить логин и пароль.

- Авторизация Windows.

При соединении с ZuluServer возможно использовать учетные сведения Windows для авторизации пользователя на сервере, как это делает например Microsoft SQL Server. Пользователю не нужно постоянно вводить логин и пароль.

    - Инструментальная геоинформационная система ГИС Zulu.

ГИС Zulu - инструментальная геоинформационная система для создания электронных карт, планов и схем, информационно-справочных систем, включая моделирование инженерных коммуникаций и транспортных систем.

Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты в географических проекциях, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с большим количеством растров, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, создавать различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных.

    - Взаимодействие с другими программами.

ГИС Zulu позволяет импортировать данные из таких программ как MapInfo,  AutoCAD Release 12, ArcView. В результате импорта будут получены векторные слои с готовыми объектами, при этом все характеристики, такие как масштаб, цвет и др. будут сохранены. Если к объектам в обменном формате была прикреплена база данных, то она так же импортируется в Zulu.

Помимо импорта Zulu имеет возможность экспорта графических данных в такие программы как MapInfo, AutoCAD Release 12 и ArcView. Экспорт семантических данных возможен в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML.
В системе Zulu также могут без преобразования использоваться описатели растровых объектов в форматах MapInfo и OziExplorer.

Геоинформационная система Zulu по внешнему виду весьма похожа на на широко распространенные продукты семейства Microsoft Office и имеет схожее оборудование меню и панелей инструментов. Система позволяет открывать одновременно несколько карт, работать с семантическими информацией, получаемой как из локальных таблиц (Paradox, dBase), так и из баз данных Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle и других. Система также позволяет проводить совместный анализ графических и семантических данных, пересекать запросы к семантическим данным с подмножеством графических данных, выполнять тематическую раскраску по семантическим данным, экспортировать табличные данные для анализа в Microsoft Excel.

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, поли-контуры, поли-ломанные, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет вместе с прочими пространственными данными (улицы, дома, реки, районы, озера и прочее) моделировать и инженерные сети. Система позволяет создавать классифицируемые объекты, имеющие несколько режимов (состояний), каждое из которых (состояний) имеет свой стиль отображения.

Рисунок 10. Стили отображения различных (состояний) классифицируемых объектов.

Система спланирована для расширения, как продуктами разработчика, так и программами пользователей. Архитектура plug-ins (дополнительные встраиваемые модули) позволяет использовать Zulu как ГИС-платформу (или ГИС-среду) для работы других приложений, как это сделано разработчиком в ZuluThermo (для расчетов систем теплоснабжения).

    - Возможности ГИС Zulu.

Графические данные организованы послойно. Слой является основной информационной единицей системы. Каждый объект слоя имеет уникальный идентификатор (ID или «ключ»). Поддерживаемые типы слоев:

- векторные слои;

- растровые слои;

- слои рельефа;

- слои WMS (Web Map Service).

Векторные слои имеют собственный бинарный формат данных, что обеспечивает высокую скорость работы графических и топологических алгоритмов. Имеется возможность программного доступа к данным через объектную модель для написания собственных конвертеров.

Векторный слой можно организовать как «слой в памяти». Тогда все данные слоя будут находиться в оперативной памяти, что даст возможность отображать и изменять эти данные чрезвычайно быстро. Эта возможность используется для создания анимированных карт - например, отображать движущиеся объекты или данные телеметрии.

Растровым слоем может быть либо отдельный растровый объект, либо группа растровых объектов. Растровая группа может содержать произвольное число растровых объектов или вложенных растровых групп, ограниченное лишь дисковым пространством (Zulu справляется с полем из нескольких тысяч растров). Поддерживаемые форматы растров: BMP, TIFF, PCX, JPEG, GIF, PNG.

Слой рельефа содержит в особом бинарном формате модель рельефа определенной территории в виде триангуляции, у которой известны высоты вершин всех треугольников. Слой рельефа позволяет решать ряд задач, связанных с моделью рельефа.

Слои WMS содержат в текстовом формате параметры соединений с серверами, предоставляющими картографические изображения по спецификации OGC (Open Geospatial Consortium) для сервиса Web Map Service (WMS OGC).

Объекты слоя делятся на простые (примитивы) и типовые (классифицированные объекты).

Примитивы могут быть:

- точечные (пиктограммы или «символы»);

- текстовые;

- линейные (линии, поли-линии);

- площадные (контуры, поли-контуры).

Типовые объекты описываются в библиотеке типов объектов. Каждый тип описывает площадной, линейный или символьный типовой графический объект, имеет пользовательское название и может быть связан с собственной семантической базой данных.

Каждый тип объекта может иметь несколько режимов, которые имеют пользовательское название, и задают различные способы отображения данного типового объекта.

Типовые объекты могут быть:

- точечные (пиктограммы или «символы»);

- линейные (линии, поли-линии);

- площадные (контуры, поли-контуры).

Атрибутивные или семантические данные хранятся во внешнем источнике данных и подключаются к слою через собственный описатель базы данных. К одному слою может быть подключено попеременно произвольное число семантических баз данных. Примитивы пользуются общей семантической базой данных, типовые объекты - собственной для каждого типа (однако для разных типов можно подключить одну и ту же базу).

Редактор структуры слоя служит для создания и редактирования типов и режимов слоя, создания библиотеки символов и библиотеки типовых графических объектов.

Все операции по преобразованию структуры слоя происходят в диалоге «Структура слоя»:

Рисунок 11.  Диалоговое окно "Структура слоя".

Диалоговое окно разделено на две части, в зависимости от того, какой пункт выделен с левой стороны, справа будут происходить соответствующие изменения, т.е. будет отображаться информация, относящаяся к выбранному пункту.

Если выбранный слой уже имеет типовые объекты, то они отобразятся слева в дереве типов и режимов. Дерево содержит все типы, входящие в данный слой, и связанные с каждым типом режимы. Для изменения параметров существующего типа или режима следует встать на соответствующую строку дерева.

В окне редактора структуры слоя можно выполнить следующие действия:

Рисунок 12. Диалоговое окно "Структура слоя".

- переименовать пользовательское название слоя, увидеть имя файла слоя и путь до него;

Рисунок 13. Раздел "Символы".

- создать новый, изменить уже существующий или импортировать символ в библиотеке символов,

Рисунок 14. Раздел "База данных".

- создать новую базу данных, изменить или добавить готовую базу данных, реструктурировать таблицы, добавлять/удалять в них поля;

Рисунок 15. Раздел "Примитивы".

- указать, какая база данных будет использоваться примитивами слоя;

Рисунок 16. Раздел "Типы и режимы".

- создать новый тип, новый режим;

- сохранение изменений и выход.

Для сохранения изменений структуры слоя следует нажать кнопку «Сохранить» или выбрать пункт меню Файл/Сохранить.

Для выхода из редактора структуры слоя нужно нажать кнопку «Выход» или выбрать пункт меню Файл/Закрыть. Если изменения не были сохранены, система предложит это сделать.

Изменение структуры слоя приведет к перестроению всех окон системы, содержащих отредактированный слой.

Графические данные могут храниться в различных системах координат и отображаться в различных проекциях трехмерной поверхности Земли на плоскость.

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций.

В частности эта возможность позволят, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.

Данные можно спроецировать из одной системы координат в другую.

    - Организация семантических данных.

Семантические данные подключаются к слою из внешних источников Borland Database Engine (BDE), Open Database Connectivity (ODBC) или ActiveX Data Objects (ADO) через описатели баз данных.

Получать данные можно из:

- Таблиц Paradox, dBase, FoxPro;

- Microsoft Access;

- Microsoft SQL Server;

- ORACLE;

- другие источники ODBC или ADO.

Возможен импорт/экспорт данных в следующие форматы:

- MapInfo MIF/MID;

- AutoCAD DXF;

- Shape SHP.

Экспорт карты (Windows Bitmap (BMP)), экспорт семантических данных (Microsoft Excel, HTML, текстовый формат).

Данные на карте представляются в виде произвольного числа графических слоев. Одни и те же графические слои могут быть помещены в разные карты с разными настройками отображения. Карта имеет возможность задания пользовательского имени, цвета фона и масштабной сетки.

Данные, хранящихся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в одной из картографических проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении "на лету".

Есть возможность индивидуального стиля отображения объектов. Для примитивов - цвет, стиль, толщина линий; цвет и стиль заливки; пиктограмма; формат текста. Типовые объекты имеют стиль в зависимости от режима (состояния), который определяется в библиотеки типов объектов слоя. Стиль примитивов можно переопределять картой - для всех примитивов принудительно задается один стиль.

Также стиль отображения объектов можно менять с помощью тематической раскраски, которая может быть создана как по семантическим данным, так и программно.

Для всех объектов слоя есть возможность выводить надписи или бирки. Текст надписи может извлекаться из семантической базы данных или переопределяться программно, бирки же генерируются автоматически, но могут расставляться пользователем в нужное расположение и в нужной ориентации.

Для быстрого перемещения в нужное место карты можно устанавливать закладки на точку на местности с определенным масштабом отображения или на определенный объект слоя (весьма удобно, если объект, движущийся по карте).

Печать карты можно производить на одной или нескольких страницах, на страницах для последующей склейки, в заданном масштабе или вписав в заданные габариты, по габаритам всей карты, габаритам отдельного слоя или группы объектов слоя, по заданной прямоугольной области на местности.

Карты, объединенные общей тематикой можно организовать в проект – совокупность карт, объединенных общим пользовательским именем и, если требуется, набором иерархических связей.

В рамках проекта, карты можно связывать между собой с помощью гиперссылок. Гиперссылка определяется от объекта в одной карте к другой карте с указанием месторасположения и масштаба, например, от объекта на карте можно перейти к его детальной схеме.

Ввод производится с экрана мышкой или по координатам с клавиатуры. Возможности редактирования: трассировка линий, авто-замыкание контуров, врезка, копирование, вставка, поворот и дублирование.

Глубина журнала отмены/возврата действий неограниченна. Отмена/возврат распространяется не только на модифицирование отдельных объектов, но и на операции редактирования группы объектов (удаление, перемещение, дублирование, поворот, врезка, копирование, вставка) и элементов объекта (перемещение, удаление, вставка узлов, перемещение, удаление рёбер, разбиение участка символьным объектом).

Трансформация слоя осуществляется с помощью аффинных преобразований (масштаб, сдвиг, поворот) над всем слоем.

Оверлей - операция наложения друг на друга двух или более слоев, в результате которой образуется один производный слой, содержащий композицию пространственных объектов исходных слоев, топологию этой композиции и атрибуты, арифметически или логически производные от значений атрибутов исходных объектов.

Поддерживаются следующие векторные оверлейные операции:

- объединение объектов с наследованием ID (уникального идентификатора);

- разъединение объектов;

- разделение одного объекта группой объектов;

- вырезка из одного объекта области группы объектов;

- отрезание объекта вне области группы других объектов;

- узлование;

- буферные зоны;

- построение контуров по сети.

В системе реализована корректировка растровых файлов, содержащих сканированную с планшетов топоснову. Корректировка искажений сканирования производится по точкам растра, координаты которых известны. Как минимум  должны быть известны четыре точки, определяющие углы планшета.

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, комбинированные контуры, комбинированные ломаные, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные сети.

Сеть состоит из типовых объектов. Типы объектов имеют один из следующих признаков:

- источник;

- потребитель;

- отключающее устройство;

- простой узел;

- участок.

Сеть вводится как совокупность типовых точечных объектов, соединенных типовыми линейными объектами, имеющими признак «участок». Информация о топологии формируется автоматически - если «потянуть» за узел или ребро, связанные объекты также перемещаются. Объекты сети можно откреплять и заново прикреплять друг к другу одним движением мышки.

Можно менять состояния объектов (переключения) с последующим автоматическим обновлением состояния всей сети (например, включение/выключение задвижки трубопровода). Выполнять поиск отключающих устройств (формирование списка объектов, имеющих признак «отключающее устройство», при отключении которых выбранный объект также переводится в состояние «отключен»), кратчайших путей (находить кратчайший путь по сети между выбранными узлами с учетом направлений участков), связанных объектов (находится множество объектов сети, достижимых из выбранного узла сети, достижимость может определяться без учета направления участков, с учетом и против направления участков), искать все кольца сети, в которые входят все выбранные объекты.

Система позволяет получать и отображать на карте пространственные данные с web-серверов, поддерживающих спецификации WMS (Web Map Service), разработанные Open Geospatial Consortium (OGC).

Данные WMS сервера подключаются к системе в виде особого слоя Zulu (слой WMS). Этот слой может отображаться на карте в различных комбинациях с любыми другими слоями.

    - Пакет расчетов сетей теплоснабжения Zulu Thermo.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десятками схемных решений, применяемых на территории России.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

Состав задач:

- построение расчетной модели тепловой сети;

- паспортизация объектов сети;

- наладочный расчет тепловой сети;

- поверочный расчет тепловой сети;

- конструкторский расчет тепловой сети;

- расчет требуемой температуры на источнике;

- коммутационные задачи;

- построение пьезометрического графика;

- расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

    - Построение расчетной модели тепловой сети.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Математическая модель сети для проведения теплогидравлических расчетов представляет собой граф, где дугами, соединяющими узлы, являются участки трубопроводов.

Несмотря на то, что на участке может быть и подающий и обратный трубопровод, пользователь изображает участок сети в одну линию. Это внешнее представление сети.

Перед началом расчета внешнее представление сети, в зависимости от типов и режимов элементов, составляющих сеть, преобразуется (кодируется) во внутреннее представление, по которому и проводится расчет.

Вот пример простой сети из одного источника, тепловой камеры и двух потребителей во внешнем и внутреннем представлениях:

Рисунок 17. Пример сети из одного источника, тепловой камеры и двух потребителей.

На расчетной схеме красным цветом условно обозначены участки подающего трубопровода, синим - обратного, зеленым - участки, соединяющие подающий и обратный трубопроводы. Источник изображен участком со стрелкой в кружке. Так изображены участки, на которых действует устройство, повышающее давление (например, насос).

Участок изображается одной линией, но может означать несколько состояний, задаваемых разными режимами.

Рисунок 18. Изображение нескольких состояний участков, задаваемых разными режимами.

На рисунке изображена цепочка из участков разных режимов в однолинейном изображении и соответствующая ей внутренняя кодировка.

Рисунок 19. Внутренняя кодировка участков разных режимов.

Из рисунка видно, что цепочка участков во внутреннем представлении дважды разорвана по подающему и по обратному трубопроводам.

Сопротивление подающего и обратного трубопровода каждого участка зависит от длины участка, диаметра, зарастания, шероховатости, суммы коэффициентов местных сопротивлений трубопровода. Падение давления на участке пропорционально сопротивлению и квадрату расхода.

Куда потечет вода, в общем случае можно узнать, только определив потокораспределение в результате гидравлического расчета. Стрелка при изображении участка формально указывает направление от начала к концу участка, заданное при его вводе (при рисовании). С точки зрения результатов расчета, если значение расхода на участке положительно, то вода в этом участке течет по стрелке, если значение расхода на участке отрицательно, то вода течет против стрелки.

Рисунок 20. Потокораспределение.

На рисунке изображены две одинаковые схемы. В первой участок вводился слева направо, во второй - справа налево. На участках подписаны полученные при расчете расходы по подающим и обратным трубопроводам. Соответствующие значения расходов на обеих схемах отличаются только знаком, так как отличаются направления ввода участков, но и в первом и во втором случаях вода течет от источника к потребителю по подающему трубопроводу и от потребителя к источнику по обратному.

Простым узлом в модели считается любой узел, чьи свойства специально не оговорены. Простой узел служит только для соединения участков. Такими узлами для модели являются тепловые камеры, ответвления, смены диаметров, смена типа прокладки или типа изоляции и т.д.

Во внутренней кодировке такие узлы превращаются в два узла, один в подающем трубопроводе, другой в обратном. В каждом узле можно задать слив воды из подающего и/или из обратного трубопроводов.

Потребитель тепловой энергии характеризуется расчетными нагрузками на систему отопления, систему вентиляции и систему горячего водоснабжения и расчетными температурами на входе, выходе потребителя, и расчетной температурой внутреннего воздуха.

В однолинейном представлении потребитель - это узловой элемент, который может быть связан только с одним участком.

Внутренняя кодировка потребителя существенно зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором воды на ГВС, с регуляторами температуры, отопления, расхода и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 28 схем присоединения потребителей.

Если в здании несколько узлов ввода, то объектом «потребитель» можно описать каждый ввод. В тоже время как один потребитель можно описать целый квартал или завод, задав для такого потребителя обобщенные тепловые нагрузки.

Рисунок 21. Внутренняя кодировка потребителя.

Если в сети один источник, то он поддерживает заданное давление в обратном трубопроводе на входе в источник, заданный располагаемый напор на выходе из источника и заданную температуру теплоносителя.

Разница между суммарным расходом в подающих трубопроводах и суммарным расходом в обратных трубопроводах на источнике определяет величину подпитки. Она же равна сумме всех утечек теплоносителя из сети (заданные отборы из узлов, утечки, расход на открытую систему ГВС).

Рисунок 22. Работа источника.

Перемычка позволяет смоделировать участок, соединяющий подающий и обратный трубопроводы. В этот узел может входить и/или выходить любое количество участков.

Рисунок 23. Перемычка.

Так как перемычка в однолинейном изображении представлена узлом, то для моделирования соединения между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка одного элемента «перемычка» недостаточно. Понадобятся еще два участка: один только подающий, другой - только обратный.

Рисунок 24. Моделирование перемычкой.

В текущей версии расчетов сопротивление перемычки задается теми же параметрами, что и сопротивление обычного участка.

Насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом. В зависимости от табличных параметров этого узла насос может быть установлен на подающем или обратном трубопроводе, либо на обоих трубопроводах одновременно. Для задания направления действия насоса в этот узел только один участок обязательно должен входить и только один участок должен выходить.

Рисунок 25. Насосная станция.

Насос можно моделировать двумя способами: либо как идеальное устройство, которое изменяет давление в трубопроводе на заданную величину, либо как устройство, работающее с учетом реальной напорно-расходной характеристики конкретного насоса.

В первом случае просто задается значение напора насоса на подающем и/или обратном трубопроводе. Если значение напора на одном из трубопроводов равно нулю, то насос на этом трубопроводе отсутствует. Если значение напора отрицательно, то это означает, что насос работает навстречу входящему в него участку.

Рисунок 26. Пьезометрические графики.

На рисунке видно, как различные направления участков, входящих и выходящих из насоса в сочетании с разными знаками напора, влияют на результат расчета, отображенный на пьезометрических графиках.

Когда задается только значение напора на насосе, оно остается неизменным не зависимо от проходящего через насос расхода.

Если моделировать работу насоса с учетом его QH характеристики, то следует задать расходы и напоры на границах рабочей зоны насоса.

Рисунок 27. Напорно-расходная характеристика насоса.

По заданным двум точкам определяется парабола с максимумом на оси давлений, по которой расчет и будет определять напор насоса в зависимости от расхода. Следует отметить, что характеристика, задаваемая таким образом, может отличаться от реальной характеристики насоса, но в пределах рабочей области обе характеристики практически совпадают.

Для описания нескольких параллельно работающих насосов достаточно задать их количество и результирующая характеристика будет определена при расчете автоматически.

Так как напоры на границах рабочей области насоса берутся из справочника и всегда положительны, то направление действия такого насоса будет определятся только направлением входящего в узел участка.

Дросселирующие устройства в однолинейном представлении являются узлами, но во внутренней кодировке - это дополнительные участки с постоянным или переменным сопротивлением. В дросселирующий узел обязательно должен входить только один участок, и только один участок из узла должен выходить.

Рисунок 28. Дросселирующие устройства.

С точки зрения модели дроссельная шайба это фиксированное сопротивление, определяемое диаметром шайбы, которое можно устанавливать как на подающем, так и на обратном трубопроводе. Так как это нерегулируемое сопротивление, то величина гасимого шайбой напора зависит от квадрата, проходящего через шайбу расхода.

На рисунке видно, как меняются потери на шайбе, установленной на подающем трубопроводе, при увеличении расхода через нее в два раза.

Рисунок 29. Дроссельная шайба.

Регулятор давления - устройство с переменным сопротивлением, которое позволяет поддерживать заданное давление в трубопроводе в определенном диапазоне изменения расхода. Регулятор давления может устанавливаться как на подающем так и на обратном трубопроводе.

Рисунок 30. Регулятор давления.

На рисунке показано, что при увеличении в два раза расхода через регулятор, установленный в обратном трубопроводе, давление в регулируемом узле остается постоянным.

Величина сопротивления регулятора может изменяться в пределах от бесконечности до сопротивления полностью открытого регулятора. Если условия работы сети заставляют регулятор полностью открыться, то он начинает работать как нерегулируемый дросселирующий узел.

Работа регулятора располагаемого напора аналогична работе регулятора давления, только в этом случае регулятор старается держать постоянной заданную величину располагаемого напора.

Регулятор расхода - это узел с переменным сопротивлением, которое позволяет поддерживать постоянным заданное значение проходящего через регулятор расхода. Регулятор можно устанавливать как на подающем, так и на обратном трубопроводе. К работе регулятора расхода можно отнести все сказанное про регуляторы давления.

    - Наладочный расчет тепловой сети.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора не достаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

    - Поверочный расчет тепловой сети.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

    - Конструкторский расчет тепловой сети.

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

    - Пьезометрический график.

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского).

Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. Пьезометр представляет собой графический документ, на котором изображены линии давлений в подающей и обратной магистралях тепловой сети, а также профиль рельефа местности - вдоль определенного пути, соединяющего между собой два произвольных узла тепловой сети по неразрывному потоку теплоносителя. На пьезометрическом графике наглядно представлены все основные характеристики режима, полученные в результате гидравлического расчета, по всем узлам и участкам вдоль выбранного пути: манометрические давления, полные и удельные потери напора на участках тепловой сети, располагаемые давления в камерах, расходы теплоносителя, перепады, создаваемые на насосных станциях и источниках, избыточные напоры и т.д.

Рисунок 31. Пьезометрический график.

Цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

  - Расчет теплового и гидравлического режимов.

Расчет произведен в созданной электронной базе при разработке теплового и гидравлического режима Разработанный тепловой и гидравлический режимы необходимы для проведения анализа существующего теплового и гидравлического режима.

Режим отпуска теплоты принят по  расчетному графику отпуска тепла 95-70°С согласно требований Лит.1, п. 7.6. при расчетной внутренней температуре воздуха внутри жилых помещений +20°С.

Расчетные расходы на нужды отопления определялись на основании тепловых нагрузок с учетом компенсации тепловых потерь расходом теплоносителя.

Разработка эксплуатационного гидравлического режима. Задачей разработки является определение необходимых мероприятий по обеспечению расчетных расходов теплоносителя для потребителей.

При разработке гидравлического режима определены располагаемые напоры во всех точках сети, избыточные напоры, подлежащие гашению.

Расчет гидравлических режимов проводился с помощью программного модуля Zulu Thermo на ПЭВМ с соблюдением следующих условий:

- Обеспечение расчетного расхода теплоносителя и распределение его по потребителям;

- Безопасность в эксплуатации, т.е. давление в подающем трубопроводе и в системе теплопотребления должно обеспечить не вскипание воды при ее максимальной температуре;

- Давление в любой точке обратного трубопровода на тепловых вводах не должно превышать допустимую величину (6-ти для систем отопления, оборудованных чугунными нагревательными приборами, 10-ти - стальными);

- Надежность работы, давление в любой точке обратных трубопроводов и водяных теплопотребляющих систем должно быть не менее 5 м.в.ст. (0,5 ати);

- Располагаемые напоры перед системами теплопотребления должны быть:

- при безэлеваторном присоединении не менее 3хкратного сопротивления системы;

- при элеваторном присоединении при графике  95-70 не менее 9 м.в.ст., при графике 105-70 не менее 8 м.в.ст. (Лит.2) при сопротивлении системы не более 2,0 м.в.ст. При больших сопротивлениях системы необходимые располагаемые напоры определяются автоматически согласно (Лит.2 стр. 180).

4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой энергии предоставлены в таблице 21.

Таблица 21.

Балансы тепловой энергии.

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Количество тепла, вырабатываемого на источнике, Гкал/ч | Резерв тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная | 3,74 | 1,652 | 2,088 |

По данным таблицы видно, что при установленной мощности существующей котельной 3,74 Гкал/ч резерв тепла составляет 1,652 Гкал/ч, или 44 % от установленной мощности.

4.2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной нагрузки представлены в таблице 22.

Таблица 22.

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии.

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединяемая нагрузка, Гкал/ч | Расход тепла на С.О., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная | 3,74 | 1,2 | 0,937 |

При установленной мощности 3,74 Гкал/ч расход тепла на систему отопления составляет 0,937 Гкал/ч, или 25 % от установленной мощности.

4.3. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода.

Гидравлический расчет выполнен в программном продукте Zulu версии 7.0.0.5143:

Таблица 23.

Полученные данные гидравлических расчетов на существующую систему централизованного теплоснабжения.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 1,652 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,937 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,49190 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,20428 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,010 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,006 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 41,598 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 41,296 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,302 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 41,480 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,118 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,117 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,067 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 44 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 17 |
| Располагаемый напор | М | 27 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 55,659 |

Анализируя данные полученных расчетов можно сделать вывод, что при количестве тепла, вырабатываемом на источнике, 1,652 Гкал/ч расход тепла на систему отопления составляет 0,937 Гкал/ч или 57%  от  мощности, вырабатываемом на источнике.

4.4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

В существующем положении система теплоснабжения не имеет дефицитов тепловой нагрузки.

В перспективе подключение новых потребителей не планируется.

Планируется реконструкция всех тепловых сетей.

Все эти мероприятия повлияют на увеличение надежности и безопасности поставки тепловой энергии потребителям.

5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

В селе Красный Яр водоподготовительные установки отсутствуют.

Данные об аварийных режимах теплопотребляющих установок потребителей не собираются.

Перспективные балансы потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителями представлены в таблице ниже:

Таблица 24.

Балансы потребителей перспективного теплоснабжения.

| Адрес узла ввода | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новая 9 | 26,9 | 181,95 | 155,052 | 43,95 | 17,05 | 0 | 1,00E-05 |
| Новая 7 | 26,9 | 181,95 | 155,051 | 43,95 | 17,05 | 0,001 | 3,00E-05 |
| Новая 6 | 26,9 | 181,95 | 155,051 | 43,95 | 17,05 | 0 | 2,00E-05 |
| Новая 5 | 26,9 | 181,95 | 155,051 | 43,95 | 17,05 | 0,001 | 2,00E-05 |
| Новая 4 | 26,89 | 181,95 | 155,054 | 43,95 | 17,05 | 0 | 2,00E-05 |
| Новая 3 | 26,89 | 181,94 | 155,054 | 43,94 | 17,05 | 0,001 | 2,00E-05 |
| Новая 2 | 26,52 | 181,76 | 155,237 | 43,76 | 17,24 | 0,002 | 0,00011 |
| Новая 1 | 26,51 | 181,76 | 155,243 | 43,76 | 17,24 | 0,004 | 0,00024 |
| Школа | 26,05 | 181,53 | 155,475 | 43,53 | 17,48 | 0,01 | 0,0006 |
| ДК | 26,22 | 181,61 | 155,393 | 43,61 | 17,39 | 0,003 | 0,00015 |
| Советская 36 | 26,2 | 181,6 | 155,403 | 43,6 | 17,4 | 0 | 1,00E-05 |
| Советская 36/1 | 26,18 | 181,59 | 155,413 | 43,59 | 17,41 | 0,001 | 9,00E-05 |
| Советская 38 | 26,15 | 181,58 | 155,425 | 43,58 | 17,43 | 0,001 | 5,00E-05 |
| Советская 40 | 26,13 | 181,57 | 155,437 | 43,57 | 17,44 | 0,001 | 5,00E-05 |
| Советская 51 | 26,11 | 181,55 | 155,45 | 43,55 | 17,45 | 0,002 | 0,00014 |
| Советская 42 | 26,1 | 181,55 | 155,45 | 43,55 | 17,45 | 0,002 | 0,00014 |
| Советская 53 | 26,08 | 181,55 | 155,472 | 43,55 | 17,47 | 0,001 | 6,00E-05 |
| Советская 55 | 26,07 | 181,55 | 155,478 | 43,55 | 17,48 | 0,001 | 6,00E-05 |
| Советская 44 | 26,11 | 181,56 | 155,449 | 43,56 | 17,45 | 0,001 | 6,00E-05 |
| Советская 46 | 26,1 | 181,55 | 155,451 | 43,55 | 17,45 | 0,001 | 6,00E-05 |
| Ленина 16 | 26,24 | 181,62 | 155,381 | 43,62 | 17,38 | 0,001 | 2,00E-05 |
| Красикова 14 | 23,28 | 180,14 | 156,856 | 42,14 | 18,86 | 0 | 2,00E-05 |
| Красикова 12 | 21,86 | 179,43 | 157,566 | 41,43 | 19,57 | 0 | 2,00E-05 |
| Красикова 11 | 21,86 | 179,43 | 157,566 | 41,43 | 19,57 | 0 | 2,00E-05 |
| Красикова 10 | 20,83 | 178,91 | 158,083 | 40,91 | 20,08 | 0 | 2,00E-05 |
| Красикова 9 | 20,83 | 178,92 | 158,083 | 40,92 | 20,08 | 0 | 2,00E-05 |
| Красикова 8 | 20,13 | 178,57 | 158,434 | 40,57 | 20,43 | 0 | 1,00E-05 |
| Красикова 7 | 20,13 | 178,57 | 158,434 | 40,57 | 20,43 | 0 | 1,00E-05 |
| Красикова 6 | 19,64 | 178,32 | 158,681 | 40,32 | 20,68 | 0 | 1,00E-05 |
| Красикова 5 | 19,64 | 178,32 | 158,681 | 40,32 | 20,68 | 0 | 1,00E-05 |
| Красикова 4 | 19,28 | 178,14 | 158,862 | 40,14 | 20,86 | 0 | 2,00E-05 |
| Красикова 3 | 19,28 | 178,14 | 158,862 | 40,14 | 20,86 | 0 | 2,00E-05 |
| Красикова 2 | 19,08 | 178,05 | 158,96 | 40,05 | 20,96 | 0,001 | 4,00E-05 |
| Красикова 1 | 19,07 | 178,04 | 158,967 | 40,04 | 20,97 | 0,001 | 4,00E-05 |
| Д.сад Ленина 26 | 24,99 | 180,99 | 156,006 | 42,99 | 18,01 | 0,01 | 0,0006 |
| Гаражи | 24,97 | 180,99 | 156,013 | 42,99 | 18,01 | 0,001 | 3,00E-05 |
| Ленина 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Советская 32 | 24,21 | 180,6 | 156,396 | 42,6 | 18,4 | 0 | 2,00E-05 |
| Советская 30 | 23,38 | 180,19 | 156,805 | 42,19 | 18,81 | 0 | 1,00E-05 |
| Советская 28 | 23,19 | 180,09 | 156,9 | 42,09 | 18,9 | 0 | 2,00E-05 |
| Советская 33 | 22,98 | 179,99 | 157,007 | 41,99 | 19,01 | 0 | 1,00E-05 |
| Сибирская 23 | 21,95 | 179,47 | 157,518 | 41,47 | 19,52 | 0 | 1,00E-05 |
| Советская 6 | 20,05 | 178,51 | 158,468 | 40,51 | 20,47 | 0,001 | 5,00E-05 |
| Советская 7 | 20,07 | 178,53 | 158,455 | 40,53 | 20,45 | 0,001 | 4,00E-05 |
| Советская 4 | 19,85 | 178,42 | 158,568 | 40,42 | 20,57 | 0,001 | 5,00E-05 |
| Советская 5 | 19,87 | 178,43 | 158,556 | 40,43 | 20,56 | 0,001 | 4,00E-05 |
| Советская 2 | 19,72 | 178,35 | 158,634 | 40,35 | 20,63 | 0,001 | 5,00E-05 |
| Советская 1 | 19,66 | 178,32 | 158,663 | 40,32 | 20,66 | 0,001 | 5,00E-05 |
| Советская 0 база отдыха | 19,49 | 178,24 | 158,749 | 40,24 | 20,75 | 0,005 | 0,00025 |
| Советская 49 | 26,16 | 181,58 | 155,42 | 43,58 | 17,42 | 0,001 | 5,00E-05 |
| Советская 47 | 26,16 | 181,58 | 155,423 | 43,58 | 17,42 | 0,001 | 4,00E-05 |
| Советская 43 | 26,14 | 181,57 | 155,43 | 43,57 | 17,43 | 0,001 | 2,00E-05 |
| Советская 41 | 26,07 | 181,54 | 155,466 | 43,54 | 17,47 | 0,001 | 2,00E-05 |
| Ленина 30 | 24,14 | 180,57 | 156,426 | 42,57 | 18,43 | 0,002 | 0,00011 |
| Мира 37 | 26,23 | 181,62 | 155,387 | 43,62 | 17,39 | 0 | 1,00E-05 |

6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Выбор системы умягчения холодной воды, используемой на ЦТП для приготовления горячей воды.

Были рассмотрены несколько методов умягчения воды исходя из максимально необходимой производительности 60м³/ч.

Противонакипные и антикоррозийные устройства «Гидрофлоу».

Используется для защиты от накипи теплообменников г.в.с. Для диаметра трубопроводов до dу150мм используется установки «Гидрофлоу» С-45÷С-160. Подбираются по условному диаметру трубопровода.

При диаметрах dу>150мм применяются установки модели «Custom», для dу 200 «Custom C-10».

Принцип действия.  Высокоэффективная запатентованная технология базируется на передовой физико-химической разработке. В её основе лежит работа электромагнитных импульсов переменной частоты, создающих в трубе вторичное поле с эффектом «стоячей волны», которое формирует генератор высокоточных колебаний, управляемый микропроцессором. Поле сдерживает рост отложений, не позволяет ионам солей осаждаться на стенках трубы. В виде взвешенных микрокристаллов они выносятся водой из системы. «Гидрофлоу» обеспечивает увеличение в 2 и более разов интервалов между остановками оборудования для очистки. Производится устройство в Великобритании.

В  месте установки прибора не должно быть замкнутых контуров (байпасов вокруг трубы, крепежей и заземлений) на протяжении 5÷15м от места установки.

Стоимость прибора «Гидрофлоу» С-160 от 280÷300 тыс.руб. Производительность 75м³/час.

6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не планируется, поскольку данных источников на территории сельского поселения не существует, а новые объекты подключать не планируется.

6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не планируется, поскольку данных источников на территории села Красный Яр  не существует, а новые объекты подключать не планируется.

6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.

6.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

На территории села увеличение зоны действия централизованных источников теплоснабжения, путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

6.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется, поскольку комбинированных источников выработки тепловой энергии на территории села Красный Яр  нет.

6.7. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Расширение зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется, по причине отсутствия таковых источников

6.8. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа.

Теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, будет организовано от индивидуальных источников теплоснабжения.

6.9. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Перераспределение тепловой энергии между тепловыми источниками не планируется.

6.10. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения.

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Для каждой из зон действия котельных рассчитаем усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li) по формуле:

Li=(Qзд∙Lзд)Qi

где i – номер зоны нагрузок;

Lзд – расстояние по трассе (либо эквивалентное расстояние) от каждого здания зоны до источника тепловой энергии;

Qзд – присоединенная нагрузка здания;

Qi – суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, Qi= Σ Qзд.

Присоединенная нагрузка к источнику тепловой энергии:

Q=Qi

Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле:

Rср=(Qi∙Li)Q

Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где А – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Использованы следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с максимальным радиусом теплоснабжения:

A=1050R0,48∙B0,26∙sП0,62∙Н0,19∙∆τ0,38,руб./Гкал/ч;

Z=α3+30∙106φR2∙П, руб./Гкал/ч,

где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч*км2;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОC;

a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./МВт;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

Осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, получаем аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде, км:

Rопт=140s0,4∙φ0,4∙1B0,1∙∆τП0,15

Значение предельного радиуса действия тепловых сетей определяется из соотношения:

Rпред=р-С1,2К2,5

где 	Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельной и в индивидуальных источниках абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал.км.

При этом переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал:

С=800Э∆τ+0,35В0,5П

где 	Э – стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя по главной тепловой магистрали, руб./кВт.ч.

Постоянная часть удельных эксплуатационных расходов при радиусе действия сети, равном 1 км, руб./Гкал.км:

К=525В0,26П0,62∆τ0,38∙s∙an1+0,6ξ103+12П

где 	a – доля годовых отчислений от стоимости сооружения тепловой сети на амортизацию, текущий и капитальный ремонты;

n1 – число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч/год;

ξ – себестоимость тепла, руб./Гкал.

Последняя величина (переменная часть удельных эксплуатационных расходов) учитывает стоимость сети, стоимость тепловых потерь и переменную часть стоимости обслуживания.

Алгоритм расчета радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии следующий. На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой энергии с определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединенной тепловой нагрузки. Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/Га, Гкал/ч/км2). Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, присоединенного к этой магистрали Lмах (км). Определяются переменная и постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла. Определяется радиус эффективного теплоснабжения.

# Определение радиусов эффективного теплоснабжения. Котельная села Красный Яр находится по адресу ул. Новая 10 и снабжает тепловой энергией пятьдесят семь потребителей.

В таблице 3 приведены результаты расчетов эффективного радиуса действия тепловой сети действующей в сельском поселении источника тепловой энергии.

Таблица 25.

Эффективный радиус теплоснабжения источников села Красный Яр.

| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | 0,647 |
| Среднее число абонентских вводов |  | 57 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 1,797 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя | км | 1,15 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 95 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 70 |
| Среднее число абонентов на 1 км² |  | 88,09891808 |
| Теплоплотность района | Гкал/ч·км² | 2,8 |
| Эффективный радиус | км | 1,4 |

Поскольку радиус теплоснабжения подразумевает собой окружность вокруг источника, оценивать схему теплоснабжения от котельной, имеющей конфигурацию в виде прямой линии, не совсем корректно. Из выше представленной таблицы видно, что котельная работает эффективно.

7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

7.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не планируется, поскольку планируется только их модернизация.

7.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не планируется, поскольку планируется только их модернизация.

7.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не планируется, поскольку планируется только их модернизация.

7.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

На перспективу 2015 года запланирована модернизация тепловых сетей. Объем капиталовложений в мероприятия по модернизации и строительству тепловых сетей села Красный Яр составляет 41000,0 тыс. руб.

Таблица 26.

Основные запланированные мероприятия по модернизации и строительству сетей теплоснабжения.

| Мероприятия по строительству, реконструкции и кап. ремонту сете водоснабжения (наименование мероприятий) | Сроки выполнения (годы) | Длина, м | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизация тепловых сетей | 2015 г. | 6800 | 41000 |

Модернизаций и строительство тепловых сетей проводиться за счет разных финансовых источников.

7.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Для нормальной работы системы требуется перекладка ряда трубопроводов:

- тк3 – у45 с dу50 на dу 89 длиной 93,7м;

- у45 – у46 с dу 50 на dу 89 длиной 52,49м;

- у46 – у47 с dу 50 на dу 89 длиной 52,66м;

- у47 – у48 с dу 50 на dу 89 длиной 53,05м;

- у48 – у49 с dу 50 на dу 70длиной 50,78м;

- у49 – у50 с dу 50 на dу 70длиной 54м;

- тк2 – у29 с dу 100 на dу 125 длиной 80,15м;

- у29 – у30 с dу 100 на dу 125 длиной  39,49м;

- у35 – у36 с dу 89 на dу 125 длиной 27,23м;

- у36 – у37 с dу 89 на dу 125 длиной 34,35м;

- у37 – у38 с dу 89 на dу 100  длиной 188,33м;

- у38 – тк4 с dу 89 на dу 100 длиной 240,12м;

- у40 – тк4 с dу 89 на dу 100  длиной 116,89м;

- у32 – у35 с dу 89 на dу 125  длиной 126,16м;

- у31а – у32 с dу 89 на dу 125  длиной 32,38м;

Напор на выходе с источника 27м.

7.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Прирост тепловой нагрузки со строительством новой котельной не планируется.

7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Необходима плановая замена ветхих и изношенных тепловых сетей протяженностью 6800 м. Мероприятие запланировано в 2015 году и инвестиции в данное мероприятия составят 41000 тыс. руб.

Для уменьшения потерь тепловой энергии в тепловых сетях заменить по дефектным участкам при производстве капитального ремонта тепловую изоляцию трубопроводов из минеральной ваты на тепловую изоляцию из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

7.8. Строительство и реконструкция насосных станций.

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспорте теплоносителя на территории сельского поселения отсутствуют. Все насосное оборудование находится на котельных.

8. Перспективные топливные балансы.

8.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа.

Котельная села Красный Яр работает на каменном угле, резервное топливо уголь.

8.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива не производились по причине отсутствия необходимых данных на поставляемое топливо новой котельной.

9. Оценка надежности теплоснабжения.

При выполнении настоящего подраздела схемы теплоснабжения за основу были приняты требования СНиП 41-02-2003.

В качестве методических материалов использованы:

- Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской федерации. РД-10-ВЭП.

- Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности. РД-7-ВЭП.

- Надежность систем теплоснабжения / Е.В.Сеннова, А.В.Смирнов, А.А.Ионин и др.; Отв. ред. Е.В. Сеннова. - Новосибирск : Наука, 2000. - 350 с. ГПНТБ России Рубрика: Теплоснабжение / Надежность / Справочники

- А.А.Ионин. Надежность систем тепловых сетей

Под надежностью работы тепловых сетей понимают её способность транспортировать и распределять потребителям теплоноситель в необходимых количествах с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации.

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением прочности, но и все отказы.

Одной из важнейших характеристик надежности элементов является интенсивность отказов , которую можно определить как вероятность того, что элемент, проработавший безотказно время , откажет в последующий момент  в отказном состоянии.

При = вероятность безотказной работы элемента системы за время  определяется как:

;

где - вероятность отказа элемента за бесконечно малое время.

Отсюда вероятность безотказной работы за время  равна:

;

где - вероятность безотказной работы элемента за время ;

- интенсивность отказа элемента.

Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов системы теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону.

Вероятность же отказа элемента за время  будет иметь вид:

.

А плотность вероятности отказов

.

Из теории вероятностей известно, что вероятность совместного появления двух событий или вероятность их произведения равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого при условии, что первое событие произошло. Таким образом, вероятность появления двух и более отказов на тепловых сетях одновременно ничтожно мала и не учитывается в данной работе.

Существует две характерные структуры системы транспорта теплоносителя: последовательная и параллельная. В случае с системами теплоснабжения р.п. Линево  имеет место явно выраженная последовательная структура. Имеющиеся перемычки небольшого диаметра dу80 и dу150 или между отдельными ЦТП осуществляют резервирование только отдельных потребителей и существенного влияния на повышение надежности не имеют.  С позиции надежности такие системы характеризуются в первую очередь тем, что отказ одного элемента приводит к отказу системы в целом и для безотказной работы за время  необходимо, чтобы в течение этого времени безотказно работал каждый элемент, что, безусловно, увеличивает вероятность отказа системы. Учитывая то, что элементы независимы в смысле надежности, вероятность безотказной работы системы будет равна произведению вероятностей безотказной работы каждого ее элемента:

,

где ...- вероятности безотказной работы каждого элемента.

Тогда для системы, имеющей последовательную структуру, справедливо будет следующее выражение:

;

где - поток отказов для каждого элемента за период времени .

Отказы на системе тепловых сетей, приводящие к отключению потребителей рассматриваются и оцениваются с учетом повторяемости температур наружного воздуха. При отключении здания от системы централизованного теплоснабжения прекращается подача теплоты в систему отопления и начинается снижение температур воздуха в помещениях. Однако, учитывая значительную теплоаккумулирующую способность зданий и внутренние тепловыделения, температура внутри помещений будет снижаться постепенно

В зависимости от доли тепловыделений от общей нагрузки отопления критическое время снижения температуры воздуха в помещении до плюс 12°С меняется от 6,3 часа до более чем 50 часов.

Вероятность отключения теплоснабжения в период температур наружного воздуха, близких к расчетной температуре систем отопления, равно как и для любого другого значения, будет представлять собой произведение двух вероятностей:

вероятность отключения здания от системы теплоснабжения;

вероятность попадание этого события в период стояния низких температур наружного воздуха.

Учитывая малую вероятность такого события и теплоаккумулирующую способность здания, устанавливается минимальное время допустимого перерыва в теплоснабжении , при котором температура в помещении не снизится ниже принятой в СНиП 41-02-2003 температуры плюс 12°С. В таком случае при инцидентах на тепловых сетях потребитель не будет находиться в отказном состоянии.

Нормированное допустимое время отключения потребителей от источника тепла по условиям снижения внутренней температуры воздуха в зданиях не ниже 12 ºС без учета внутренних тепловыделений рассчитывается в соответствии с (4) по формуле (стр.255)

;

где =65 час -коэффициент тепловой аккумуляции здания;

21°С -начальная внутренняя температура воздуха в отапливаемых помещениях;

12°С - конечная внутренняя температура воздуха в отключаемых помещениях;

-расчетная наружная температура для расчета отопления, равна -39ºС/

=10,6 часа.

Для обеспечения внутренних температур воздуха в жилых зданиях не ниже 12ºС необходимо чтобы нормированное время отключения было не больше нормированного времени восстановления, которое определяется диаметром аварийного участка сети и составом аварийно-восстановительной бригады

Для расчета максимального диаметра трубопровода, время восстановления которого не превышало бы допустимое время остывания помещений до температуры 12ºС,  использована методика, предложенная профессором Е.Я. Соколовым для расчета времени восстановления поврежденного участка трубопровода

[часов];

где - внутренний диаметр участка, м;

d=361 мм

Далее для определения вероятности отказа находится такой интервал повторяемости наружных температур, при которых время восстановления элемента сети с показателем безотказной работы ниже нормативного будет больше, чем время остывания внутреннего воздуха до температуры +12°С.

При этом следует иметь в виду, что согласно СНиП 41-02-2003 участки тепловых сетей надземной прокладки протяженность до 5,0 км считаются надежными. Поэтому расчет интервалов повторяемости наружных температур, при которых время восстановления трубопроводов тепловых сетей с наружными диаметрами, большими 273 мм, произведен только для трубопроводов подземной прокладки.

Таблица 27.

Расчет времени выстывания поврежденного участка

| Диаметр трубопроводов, мм | Время восстановления поврежденного участка трубопровода, ч |
| --- | --- |
| 219 | 7,14 |
| 159 | 5,68 |
| 133 | 4,86 |
| 108 | 4,44 |
| 89 | 3,98 |
| 76 | 3,67 |
| 57 | 3,21 |
| 38 | 3,02 |

Далее представлен расчет наружных температур и продолжительности их стояния при полном отключении потребителей. Продолжительность стояния температуры наружного воздуха принимается согласно «Строительная климатология. Справочное пособие к СНиП 23-01-99».

Таблица 28.

Расчет наружных температур и продолжительности их стояния при полном отключении потребителей

| Диаметр поврежденного участка, мм | Время восстановления поврежденного участка, ч | Температуры наружного воздуха, °С | Продолжительность стояния, ч | Доля отопительного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 219 | 7,14 | -41 | 9 | 0,0016 |
| 159 | 5,68 | <-41 | 9 | 0,0016 |
| 133 | 4,86 | <-41 | 9 |  |
| 108 | 4,44 | <-41 | 9 | 0,0016 |
| 89 | 3,98 | <-41 | 9 | 0,0016 |
| 76 | 3,67 | <-41 | 9 | 0,0016 |
| 57 | 3,21 | <-41 | 9 | 0,0016 |

Из таблицы видно, что диапазоны температур наружного воздуха, при которых будут обеспечены температуры в отапливаемых помещениях не ниже 12°С, ограничены со стороны низких температур, так для всех представленных диаметров допустимое время полного отключения потребителей, равное времени восстановления поврежденного участка на всем диапазоне температур до -41°С меньше нормируемого, т.е. отказа сети не будет. В связи с этим параметры потока отказов  полностью приводиться не будут.

В соответствии с (3) параметр потока отказов для тепловых сетей принят равным λ=0,05 1/год*км для одной трубы. Для сtkf Верх-Ирмень продолжительность отопительного сезона составляет 5688 часов или 0,66 года. Т.е. за отопительный период расчетная величина потока отказов составит  λ=0,05*0,66=0,033 на 1 км для одной трубы. В зависимости от доли отопительного сезона и длины участка тепловой сети величина потока изменяется, но не превышает значения 5,96*10-4. Следовательно, самая низкая вероятность безотказной работы равна 0,99941 (вероятность отказа – 0,00059 соответственно). Для остальных участков значения вероятности безотказной работы еще больше (вероятность отказа – меньше). Что еще раз подтверждает расчеты, приведенные выше, т.е. отказа тепловой сети не будет.

10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

10.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Ориентировочно общий объем финансирования мероприятий по развитию системы теплоснабжения комплексной программы развития коммунального хозяйства села Красный Яр составит  41 млн. рублей. Реализация проектов предусматривается за счет различных источников. В соответствии с условиями Федеральной целевой программы «Жилище» средства федерального бюджета для реализации всех проектов на территориях субъектов Российской Федерации предоставляются на условиях софинансирования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов и средств внебюджетных источников.

Таблица 47.

Объемы финансирования программы.

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Предполагаемые источники финансирования | Сумма финансирования, тыс. руб. | Итого, Т тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция тепловых сетей | 2015 г. | За счет средств бюджета МБ, тыс. руб. | 0 | 41000 |
|  |  | За счет средств бюджета ОБ, тыс. руб. | 30750 |  |
|  |  | За счет средств бюджета РБ, тыс. руб. | 10250 |  |

10.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

Для инвестирования в предлагаемую схему теплоснабжения возможны следующие источники финансирования:

- средства бюджета МБ;

- средства бюджета ОБ;

- средства бюджета РБ.

11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации,  установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для теплоснабжения муниципальных объектов села Красный Яр - МУП  «Красноярское МПЖКХ», так как других предложений по единой теплоснабжающей организации нет.