ПРОЕКТ

Схема теплоснабжения деревни Березовка Ордынского  района Новосибирской области на 2024г. и на период до 2028г.

(актуализация на 2025г.)

Том 1. Программный документ

р.п.Ордынское, 2024г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения | 3 |
|  | Перспективные балансы теплоносителя | 5 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 7 |
|  | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 7 |
|  | Перспективные топливные балансы | 10 |
|  | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 10 |
|  | Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) | 11 |
|  | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 11 |
|  | Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 11 |

- Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

  - Данные базового уровня потребления  в деревне Березовка тепла на цели теплоснабжения.

Из 16100м2 имеющейся жилой площади 5118м2 подключены к централизованным источникам тепловой энергии или 31,8% всей жилой площади. Это жилые здания высотой до трех этажей и в основном  одноэтажные дома. Также подключены к централизованным источникам тепловой энергии  и  организации соцкультбыта – 5595м2. В остальном фонде централизованных систем отопления нет.

Схема подключения большей части потребителей тепловой энергии к тепловым сетям не зависимая.

Часть тепловых вводов находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Абонентские вводы не автоматизированы. Большая часть потребителей не оборудована приборами  коммерческого учета тепла и теплоносителя.  В связи с отсутствием контрольно-измерительных приборов на тепловых вводах потребителей расчет реальной потребности в тепловой энергии отдельных потребителей выполнить не представляется возможным.  Для разработки схемы теплоснабжения тепловые нагрузки определены:  по существующей жилой застройке и объектам соцкультбыта.

Расчетная наружная температура для проектирования отопления t н.р.о. = -390С.

По жилой застройке и соцкультбыту расходы тепла определены по укрупненным показателям с учетом максимальных тепловых нагрузок на отопление.

Расчет удельной нормы теплопотребления на 1м2.

Максимальный тепловой поток, Вт, на отопление жилых и общественных зданий при t н.р.о. =-390С.

Qoma x = qo×А ×(1+k1);

где   qo-укрупнённый показатель максимального теплового потока на  отопление жилых зданий на 1м2 общей площади; А -общая площадь, м2

для 1 эт. застройки                 qo= 186,5 Вт;

для 2-4 эт. застройки              qo= 108,5 Вт;

для 5 эт. застройки и выше    qo=94,5 Вт.

k1-коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий; при отсутствии данных следует принимать равным 0,25.

Таблица 1

Расчетные тепловые нагрузки

| Наименование групп потребителей | Площадь, кв.м. | Расход тепла, Гкал/ч | Тепловые нагрузки, | Годовое потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | Гкал |
| Жилые здания одноэтажные | 1747,7 | 0,5 | 0,5 | 981,26 |
| Жилые здания многоэтажные (до 3 эт.) | 3107,1 | 1,15 | 1,15 |  |
| Объекты соцкультбыта | 5595 | 0,33 | 0,33 | 833,27 |
| ИТОГО: | 10449,8 | 1,98 | 1,98 | 1814,53 |

1.2. Численность   населения д. Березовка

Демографическая ситуация, сложившаяся в д. Березовка, характеризуется сложными процессами и свидетельствует о постепенном снижении численности населения. На конец 2017 года численность составляла 702 чел.  На конец 2023 года численность составила 662чел.

Таблица 2

Численность населения д. Березовка на начало 2017-2022 гг., чел.

| Муниципальное образование | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| д. Березовка | 699 | 699 | 699 | 671 | 662 |  |

По  прогнозу, исходя из сложившейся в настоящее время демографической ситуации значительного увеличения численности населения к 2028г. не предвидеться.

Таблица 3

Прогноз численности населения по д. Березовка.

| Муниципальное образование | Численность населения 2023 | Прогноз численности населения 2028 |
| --- | --- | --- |
| д. Березовка | 662 | 620 |

1.3.Прогнозы приростов жилого фонда

Таблица 4

Характеристика жилищного фонда по состоянию на 01.01.2023 г.

| Населенные пункты/ муниципальное образование | Жилой фонд, м2 | Количество домов, ед. | Ветхое жилье, ед. | Выделено участков для строительства за 2023 год, шт. | Построено домов за 2023 год, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Березовка | 16100 | 254 | - | - | - |

В среднем на 1 жителя поселка приходится  около 23,99м2 общей площади жилья. Несмотря на возможное увеличение жилого фонда потребность в тепле к 2028 году может только снизиться в связи с проведенной газификацией деревни.

Приведенные данные не включают тепловую нагрузку объектов социальной сферы.

Таблица 5

Расчет годового теплопотребления населением д. Березовка.

| Муниципальное образование | Население, человек 2023 г. | Годовое теплопотребление, Гкал 2023 г. |
| --- | --- | --- |
| Д. Березовска | 662 | 1814,53 |

- Перспективные балансы теплоносителя

Правильная организация водного режима котла имеет очень большое значение для его бесперебойной и экономичной работы. В питательную воду поступают различные примеси, в том числе соединения кальция и магния, окислы железа, алюминия и др. Наличие примесей в питательной воде приводит к образованию отложений на поверхностях нагрева котлоагрегатов и к нарушению их нормальной работы, и к интенсивному протеканию коррозийных процессов, способных в сравнительно в короткое время вывести из строя оборудование. Поэтому для бесперебойной и экономичной работы котла большое значение имеет правильная организация водного режима, которая обеспечивает высокую степень чистоты воды, предотвращает образование отложений на поверхностях нагрева и защищает от коррозии.

Природные воды содержат нерастворимые (механические) примеси в виде ила, песка, глины, микроорганизмов, колоидно - растворенные вещества и растворенные различные соли и газы. Поэтому без предварительной отчистки они не пригодны для питания котлов. Это связанно с тем, что песок, глина, ил оседают в трубах поверхностей нагрева в виде шлама и грязи, и приводят к закупорки и пережогу кипятильных труб.

Растворимые в воде примеси в процессе работы котла образуют на внутренних поверхностях труб отложения (накипь), которые проводят тепло в 80-100 раз хуже стали. Это приводит к перерасходу топлива на 5-8%, а при толщине отложений около 1мм вызывает значительное повышение температуры наружной стенки трубы, что приводит к перегреву и образованию вспучен кипятильных труб.

3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

При разработке предложений по реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей определяющим критерием принято надежное, качественное и экономически эффективное энергоснабжение потребителей.

Учитывая, что Генеральным планом в д. Березовка  предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение предлагается осуществлять от построенной газовой котельной.

4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Основной задачей на планируемый период является ремонт и замена тепловых сетей. Это позволит снизить количество аварий, довести до нормативных потери тепла при эксплуатации тепловых сетей. Так только потери тепла при транспортировке составляют до 28%, из-за физического износа, плохой теплоизоляции, высокого теплоизлучения самих труб. Потенциал энергосбережения в этой области может составлять существенную долю от объема используемого топлива. При принятии определенных мер можно достичь снижения потребления топлива на нужды отопления на 20-25% от общего потребления. Таким образом, энергосбережение  на сегодня выгоднее, чем развитие теплоэнергетики.

Исходя из ниже представленных пьезометрических графиков, можно сделать вывод, что при замене труб  в основном следует использовать трубы диаметром аналогично заменяемому.

Рисунок 1. Пьезометрический график Котельная  Многоквартирный дом (самый удаленный потребитель)

Рисунок 2. Пьезометрический график Котельная  Школа

5. Перспективные топливные балансы

Топливные балансы подвергнутся изменению для МУП «ЕУК ЖКХ» поставщика тепловой энергии, т.к. именно данная организация подвергнется масштабной модернизации всего котельного и сетевого оборудования. За счет строительства новой газовой котельной и восстановления ресурса тепловых сетей повысится КПД работы котельного оборудования, и как следствие, снизится расход топлива на единицу произведенной тепловой энергии. Потребление газового топлива  будет рассчитано на стадии проектирования котельных.

6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

На перспективу 2023-2025 годов запланированы мероприятия по замене магистральных участков тепловой сети, выработавших положенный срок эксплуатации.

На перспективу 2025-2028 годов запланированы мероприятия по замене старой угольной котельной на газовую. Замена старой, морально и физически устаревшей котельной позволит повысить КПД котельной за счет вывода из эксплуатации морально и физически устаревших котлов и установки новых современных котлов с КПД 90-93%, снизить расход топлива,  снизить расход электроэнергии на приводы насосов, сократить эксплуатационные расходы.

7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

На сегодняшний день, система теплоснабжения д. Березовка  обеспечивается  услугами МУП «ЕУК ЖКХ». Других предложений по единой теплоснабжающей организации нет.

8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

На сегодняшний день в д. Березовка  действует лишь один источник тепловой энергии -  угольная котельная. Планируется строительство других источников, замена котельной на угле на газ.

9. Решения по бесхозным тепловым сетям

Бесхозные тепловые сети в деревне Березовка не выявлены.