ПРОЕКТ

Схема теплоснабжения села Новопичугово Ордынского  района Новосибирской области на 2024г. и на период до 2028г.

(актуализация на 2025г.)

Том 2. Обосновывающие материалы

р.п.Ордынское, 2024г.

Оглавление

Введение	5

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.	6

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения	6

Часть 2 Источники тепловой энергии	7

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.	11

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии	32

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.	33

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.	42

Часть 7 Балансы теплоносителя	50

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	50

Часть 9 Надежность теплоснабжения.	51

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	56

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	56

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения	58

Глава 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	59

Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа	60

Глава 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	66

Глава 5  Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	67

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	67

Глава 7 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	74

Глава 9 Оценка надежности теплоснабжения	76

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	80

Глава 11 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	82

# Введение

Село Новопичугово расположено в Ордынском районе Новосибирской области. Село Новопичугово находится на левом берегу Обского моря в 40 км к юго-западу от г. Новосибирска.

Формирование поверхности рельефа тесно связано с деятельностью р.Оби и ее притоков: р.Махалиха, р.Мал.Ирмень.

В пределах с.Новопичугово долина р.Оби имеет довольно пологий, постепенно повышающийся в сторону от тальвега левобережный склон, постепенно переходящий в довольно ровное, местами залесенное, степное плато.

Абсолютные отметки террасы изменяются от 130 до 150м.

Степное плато характеризуется равнинным, с мелкими западинами, рельефом.

Климатические параметры местоположения данного поселения приведены в Таблице 1.1.

Таблица 1.1  Климатические параметры местоположения с. Новопичугово

| Наименование параметра | Усл. обозначение | Ед. измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность отопительного периода | no | сутки | 230 |
| Средняя за отопительный период температура наружного воздуха | to.ср | °С | -8,8 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления | tpo | °С | -39 |
| Средняя скорость ветра за отопительный период | w0 | м/с | 6,2 |

# Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

# Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

Предприятием, осуществляющим теплоснабжение объектов c.Новопичугово является ОАО «Теплоэнергия плюс», эксплуатирующее одну котельную.

Данное предприятие осуществляет эксплуатацию, ремонт и обслуживание, как оборудования источников энергии, так и тепловых сетей.

В настоящее время теплоснабжение объектов села Новопичугово осуществляется от одной водогрейной котельной работающей на твердом топливе (угле).

Суммарная установленная мощность котельной 3,64 Гкал/ч.

Численность населения Новопичуговского сельсовета по данным администрации на 01.01. 2023г. составляло 1047 человек.

Транспортировка тепловой энергии для нужд потребителей осуществляется по тепловым сетям в двухтрубном исполнении протяженностью 5,409 км. Схема присоединения систем отопления потребителей к тепловым сетям закрытая, зависимая – присоединение без подмешивания при температуре воды в системе отопления, равной температуре воды в магистральной тепловой сети – в трассе. Регулирование тепловой нагрузки ведется по температурному графику качественного регулирования – 80/60 ºС.

В с.Новопичугово не предусмотрено централизованное горячее водоснабжение потребителей.

# Часть 2 Источники тепловой энергии

По состоянию на 2023 г. на территории села Новопичугово осуществляет выработку тепловой энергии один источник тепловой энергии, находящейся в собственности ОАО «Теплоэнергия плюс». В таблице 2.2.1 предоставлена краткая информация по данному источнику.

Таблица 2.2.1. Краткая информация по источникам теплоснабжения

| Котельная | Коли-чество котлов | Наименование котла | Производитель-ность, Гкал/ч | КПД котла, η, % | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Основное | Резервное |
| Котельная №1 | 1 | КВм-2,5 | 2,22 | 80 | уголь | уголь |
|  | 1 | КВм-1,6-95 | 1,42 | 80 | уголь | уголь |

Котельная с.Новопичугово

Котельная, расположенная по адресу: НСО, Ордынский район, с.Новопичугово осуществляет подачу тепловой энергии социальным объектам и жилым домам на нужды отопления.

В котельной установлены водогрейные котлы КВм-2,5 и  КВм-1,6-95.

В качестве основного топлива используется уголь, в качестве резервного топлива также используется уголь. Установленная мощность всей котельной составляет 3,64 Гкал/ч.

Информация по вспомогательному оборудованию источника тепловой энергии представлена в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2 Состав вспомогательного оборудования котельной №1.

| № п/п | Наименование оборудования | Тип | Кол-во шт. | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевой насос | консольный | 1 | 1450 об/мин., производительность 200 м3/ч, напор-32м., мощность-30 кВт |
| 2 | Сетевой насос | консольный | 1 | 1475 об/мин., производительность 290 м3/ч, напор-30м., мощность-37 кВт |
| 3 | Насос поверхностный | ПН-1100Н вихрь | 1 |  |
| 4 | Дымосос | ДН 11-1000 | 1 |  |
| 5 | Дымосос | ДН 8-1500 | 1 |  |
| 6 | Вентилятор | ВР-280-46 | 2 |  |

Холодная вода поступает в котельную на хозяйственно-бытовые нужды.

Котельная вырабатывает тепловую энергию в виде горячей воды для отопления и горячего водоснабжения административных и жилых зданий.

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

Данные по ограничениям тепловой мощности и параметрам располагаемой тепловой мощности представлены в таблице 2.2.10.

Таблица 2.2.10 Параметры располагаемой тепловой мощности

| Наименование котельной | Мощность котельной, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Новопичугово | 3,64 | 2,211 | 1,429 | 39 |

В котельной установлены котлы КВМ-2,33-95 и 3 котла КВ-1,6-95. Тепловой мощности установленных котлов достаточно для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения. Запас мощности котельной составляет 1,429 Гкал/час (39%).

В котельной с. Новопичугово регулирование тепловой нагрузки ведется по температурному графику качественного регулирования– 80/60 ºС.

Износ оборудования котельной составляет 70%.

# Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, зависимая, одноконтурная.

(Разработаны мероприятия по подбору основного оборудования источника при переходе на 2-х контурную систему теплоснабжения).

Тепловые сети от котельной двухтрубные, радиальные. Прокладка тепловой сети по селу выполнена подземным канальным способом.

Компенсация температурных расширений  решена с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов. В таблице 2.3.1 представлена характеристика тепловых сетей с.Новопичугово.

Таблица 2.3.1 Характеристика тепловых сетей от Котельной с.Новопичугово .

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметp тpубопpовода, мм | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная | Уз-1 | 30 | 0,207 | Подземная канальная |
| Уз-1 | гараж | 36 | 0,032 | Подземная канальная |
| Уз-1 | УТ1 | 43 | 0,207 | Подземная канальная |
| УТ1 | УЗ-12 | 135 | 0,207 | Подземная канальная |
| УЗ-12 | УЗ-21 | 30 | 0,207 | Подземная канальная |
| УЗ-21 | ул. Ленина,22 | 20 | 0,05 | Подземная канальная |
| УЗ-21 | УЗ-22 | 71 | 0,207 | Подземная канальная |
| УЗ-22 | ул. Ленина,24 магазин | 20 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-22 | УЗ-23 | 34 | 0,207 | Подземная канальная |
| УЗ-23 | УТ3 | 35,6 | 0,207 | Подземная канальная |
| УЗ-23 | УЗ-24 | 86 | 0,1 | Подземная канальная |
| УЗ-24 | ул. Ленина,25 ДК | 39 | 0,1 | Подземная канальная |
| УЗ-24 | УЗ-25 | 51 | 0,1 | Подземная канальная |
| УЗ-25 | ул. Ленина,27 СОШ | 160 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ3 | УЗ-65 | 178 | 0,15 | Подземная канальная |
| УЗ-65 | УЗ-66 | 60 | 0,15 | Подземная канальная |
| УЗ-66 | ул. Ленина,34 | 22 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-66 | ул. Ленина,31 | 23 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-66 | УЗ-67 | 72 | 0,082 | Подземная канальная |
| УЗ-67 | ул. Ленина,42 | 16 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-67 | УЗ-68 | 24,1 | 0,082 | Подземная канальная |
| УЗ-68 | УЗ-69 | 44,9 | 0,082 | Подземная канальная |
| УЗ-69 | ул. Ленина,46 | 25 | 0,05 | Подземная канальная |
| УЗ-69 | УЗ-70 | 28 | 0,082 | Подземная канальная |
| УЗ-70 | ул. Ленина,41а | 17 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-70 | УЗ-71 | 33 | 0,082 | Подземная канальная |
| УЗ-71 | ул. Ленина,48 | 25 | 0,05 | Подземная канальная |
| УЗ-71 | УЗ-72 | 40,7 | 0,082 | Подземная канальная |
| УЗ-73 | УЗ-74 | 22 | 0,082 | Подземная канальная |
| УЗ-74 | УЗ-75 | 34 | 0,082 | Подземная канальная |
| УЗ-74 | ул. Ленина,51 | 20 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-75 | ул. Ленина,54 | 18 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-75 | УЗ-76 | 27 | 0,082 | Подземная канальная |
| УЗ-76 | ул. Ленина,56 | 18 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-76 | УЗ-77 | 17 | 0,082 | Подземная канальная |
| УЗ-77 | ул. Ленина,58 | 15 | 0,033 | Подземная канальная |
| УТ3 | УЗ-26 | 75 | 0,15 | Подземная канальная |
| УЗ-26 | ул. Советская,2 | 24 | 0,05 | Подземная канальная |
| УЗ-26 | ул. Советская,3 | 20 | 0,05 | Подземная канальная |
| УЗ-26 | УЗ-28 | 46 | 0,15 | Подземная канальная |
| УЗ-27 | ул. Советская,5 | 20 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-28 | УТ4 | 97 | 0,15 | Подземная канальная |
| УЗ-28 | УЗ-29 | 22 | 0,05 | Подземная канальная |
| УЗ-30 | ул. Советская,4/1 | 2 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-31 | УЗ-30 | 48 | 0,15 | Подземная канальная |
| УЗ-31 | УЗ-32 | 15 | 0,069 | Подземная канальная |
| УЗ-32 | ул. Школьная,17 | 15,1 | 0,05 | Подземная канальная |
| УЗ-32 | ул. Советская,6 | 45 | 0,069 | Подземная канальная |
| УЗ-31 | УЗ-33 | 20,3 | 0,1 | Подземная канальная |
| УЗ-34 | ул. Школьная,11 | 15,1 | 0,05 | Подземная канальная |
| УЗ-28 | УТ4 | 97 | 0,15 | Подземная канальная |
| УТ4 | УЗ-35 | 18 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ4 | УЗ-55 | 40 | 0,1 | Подземная канальная |
| УЗ-55 | ул. Советская,9 | 28 | 0,05 | Подземная канальная |
| УЗ-55 | Ут-7 | 45 | 0,1 | Подземная канальная |
| Ут-7 | УЗ-56 | 40 | 0,1 | Подземная канальная |
| УЗ-56 | ул. Школьная,32 | 18 | 0,05 | Подземная канальная |
| УЗ-56 | ул. Школьная,34 | 25 | 0,05 | Подземная канальная |
| УЗ-55 | ул. Советская,7 | 41,1 | 0,05 | Подземная канальная |
| Ут-7 | УЗ-57 | 72 | 0,1 | Подземная канальная |
| УЗ-57 | ул. Школьная,38 почта | 24 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-57 | УЗ-58 | 61 | 0,1 | Подземная канальная |
| УЗ-58 | ул. Школьная,40 Д/сад | 57 | 0,082 | Подземная канальная |
| УЗ-58 | УЗ-59 | 41 | 0,1 | Подземная канальная |
| УЗ-59 | ул. Школьная,42 | 24,3 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-59 | УЗ-60 | 37 | 0,1 | Подземная канальная |
| УЗ-60 | УЗ-61 | 32 | 0,082 | Подземная канальная |
| УЗ-61 | ул. Школьная,46 | 24,9 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-61 | УЗ-62 | 38 | 0,082 | Подземная канальная |
| УЗ-62 | УЗ-63 | 46 | 0,1 | Подземная канальная |
| УЗ-63 | ул. Школьная,39 | 48,5 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-35 | УЗ-36 | 67 | 0,1 | Подземная канальная |
| УЗ-36 | УЗ-37 | 53 | 0,1 | Подземная канальная |
| УЗ-37 | ул. Школьная,26 | 35,3 | 0,05 | Подземная канальная |
| УЗ-37 | ул. Советская,8 | 39 | 0,05 | Подземная канальная |
| УЗ-36 | УЗ-38 | 33 | 0,1 | Подземная канальная |
| УЗ-38 | УТ-5 | 59 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-5 | ул. Школьная,22 | 21,4 | 0,033 | Подземная канальная |
| УТ-5 | УЗ-39 | 69 | 0,1 | Подземная канальная |
| УЗ-39 | ул. Школьная,9 | 38,1 | 0,05 | Подземная канальная |
| УЗ-39 | УЗ-40 | 55 | 0,1 | Подземная канальная |
| УЗ-41 | ул. Школьная,7 | 42,1 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-41 | УТ-6 | 45 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-6 | ул. Школьная,8 | 20,9 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-6 | УЗ-45 | 38 | 0,1 | Подземная канальная |
| УЗ-45 | ул. Школьная,3 | 40,2 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-45 | УЗ-46 | 18 | 0,1 | Подземная канальная |
| УЗ-46 | ул. Школьная,2 ФАП | 21,7 | 0,1 | Подземная канальная |
| УЗ-46 | ул. Кирова,23 | 67 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-12 | ул. Ленина,20 | 20 | 0,05 | Подземная канальная |
| УЗ-12 | УЗ-13 | 21 | 0,1 | Подземная канальная |
| УЗ-13 | ул. Ленина,19 | 24 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-13 | УЗ-14 | 20 | 0,1 | Подземная канальная |
| УЗ-14 | ул. Ленина,17 | 30 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-14 | УЗ-16 | 22 | 0,1 | Подземная канальная |
| УЗ-16 | ул. Ленина,15 | 20 | 0,033 | Подземная канальная |
| УТ1 | УЗ-2 | 26 | 0,207 | Подземная канальная |
| УЗ-2 | ул. Мира,16 | 35,1 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-2 | УЗ-3 | 29 | 0,207 | Подземная канальная |
| УЗ-3 | ул. Мира,13 | 28 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-3 | УЗ-4 | 43 | 0,207 | Подземная канальная |
| УЗ-4 | ул. Мира,14 | 30,4 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-4 | ул. Мира,11 | 31,4 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-4 | УЗ-5 | 33 | 0,207 | Подземная канальная |
| УЗ-5 | ул. Мира,12 | 29,7 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-5 | ул. Мира,9 | 29 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-5 | УЗ-6 | 37 | 0,207 | Подземная канальная |
| УЗ-6 | ул. Мира,7 | 27,8 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-6 | ул. Мира,8 | 31,4 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-6 | УЗ-7 | 42 | 0,207 | Подземная канальная |
| УЗ-7 | ул. Мира,6 | 29,3 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-7 | ул. Мира,5 | 27,7 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-7 | УЗ-8 | 35 | 0,207 | Подземная канальная |
| УЗ-8 | ул. Мира,4 | 27,8 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-8 | УЗ-10 | 90 | 0,207 | Подземная канальная |
| УЗ-11 | ул. Кирова,7 | 38,1 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-11 | ул. Кирова,6 | 51,2 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-73 | ул. Ленина,50 | 15 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-35 | УЗ-47 | 84 | 0,1 | Подземная канальная |
| УЗ-47 | УЗ-48 | 31 | 0,1 | Подземная канальная |
| УЗ-48 | ул. Советская,15 | 44,4 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-49 | ул. Советская,16 | 32 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-49 | УЗ-56 | 53 | 0,1 | Подземная канальная |
| УЗ-50 | УЗ-53 | 55,8 | 0,1 | Подземная канальная |
| УЗ-53 | ул. Трактовая,24 | 30,1 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-53 | УЗ-54 | 31,6 | 0,1 | Подземная канальная |
| УЗ-54 | ул. Трактовая,26 | 27,9 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-33 | УЗ-34 | 76,7 | 0,1 | Подземная канальная |
| УЗ-33 | ул. Школьная,15 | 17,1 | 0,05 | Подземная канальная |
| УЗ-40 | ул. Школьная,14 | 22,1 | 0,033 | Подземная канальная |
| УЗ-36 | УЗ-31 | 44 | 0,082 | Подземная канальная |
| УЗ-10 | УЗ-11 | 25 | 0,207 | Подземная канальная |
| УЗ-72 | УЗ-73 | 16,3 | 0,082 | Подземная канальная |
| УЗ-48 | УЗ-49 | 31 | 0,1 | Подземная канальная |
| УЗ-40 | УЗ-41 | 39 | 0,1 | Подземная канальная |
| УЗ-56 | УЗ-50 | 87 | 0,1 | Подземная канальная |
| УЗ-56 | УЗ-57 | 20 | 0,027 | Подземная канальная |
| УЗ-57 | ул. Советская,20/1 | 3 | 0,027 | Подземная канальная |
| УЗ-57 | УЗ-58 | 10 | 0,027 | Подземная канальная |
| УЗ-58 | ул. Советская,20/2 | 3 | 0,027 | Подземная канальная |
| УЗ-58 | ул. Советская,20/3 | 13 | 0,027 | Подземная канальная |
| УЗ-71 | ул. Ленина,43 | 18 | 0,05 | Подземная канальная |
| УЗ-29 | ул. Советская,4 | 15 | 0,05 | Подземная канальная |

Тепловая сеть в предыдущие отопительные сезоны работала по температурному графику 80/60 С.

Существующая схема тепловых сетей котельной с. Новопичугово представлена в программном комплексе Zulu и в приложении А.

Передача тепловой энергии на нужды отопления осуществляется по тепловым сетям протяженностью 5,409 км в двухтрубном исчислении.

Запорная арматура установлена на выходе из котельной, на ответвлениях тепловых сетей от магистральных линий.

В таблице 2.3.2 представлен температурный график котельной с Новопичугово.

Таблица 2.3.2 Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки котельной.

| Температурный график 80 - 60 С |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tн.возд | Т1 | Т3 | V=6 м/с | V=8 м/с |
|  |  | -37 | 80,0 | 60,0 | 80,6 | 81,8 |
| Т1 расч. | 80 | -36 | 79,1 | 59,4 | 79,7 | 80,8 |
| Т2 расч. | 50 | -35 | 78,2 | 58,9 | 78,8 | 79,9 |
| Т2 расч. | 60 | -34 | 77,3 | 58,3 | 77,9 | 79,0 |
| Твн. расч. | 21 | -33 | 76,4 | 57,8 | 76,9 | 78,0 |
| Т1 расч. | -37 | -32 | 75,5 | 57,2 | 76,0 | 77,1 |
| Т1 расч. | 0,8 | -31 | 74,6 | 56,6 | 75,1 | 76,2 |
| V=6 м/с | 6 | -30 | 73,7 | 56,1 | 74,2 | 75,2 |
| V=8 м/с | 8 | -29 | 72,7 | 55,5 | 73,3 | 74,3 |
|  | 5 | -28 | 71,8 | 54,9 | 72,3 | 73,4 |
|  |  | -27 | 70,9 | 54,4 | 71,4 | 72,4 |
|  |  | -26 | 70,0 | 53,8 | 70,5 | 71,5 |
|  |  | -25 | 69,1 | 53,2 | 69,6 | 70,5 |
|  |  | -24 | 68,1 | 52,6 | 68,6 | 69,6 |
|  |  | -23 | 67,2 | 52,1 | 67,7 | 68,6 |
|  |  | -22 | 66,3 | 51,5 | 66,7 | 67,7 |
|  |  | -21 | 65,4 | 50,9 | 65,8 | 66,7 |
|  |  | -20 | 64,4 | 50,3 | 64,9 | 65,7 |
|  |  | -19 | 63,5 | 49,7 | 63,9 | 64,8 |
|  |  | -18 | 62,6 | 49,1 | 63,0 | 63,8 |
|  |  | -17 | 61,6 | 48,5 | 62,0 | 62,8 |
|  |  | -16 | 60,7 | 47,9 | 61,1 | 61,9 |
|  |  | -15 | 59,7 | 47,3 | 60,1 | 60,9 |
|  |  | -14 | 58,8 | 46,7 | 59,2 | 59,9 |
|  |  | -13 | 57,8 | 46,1 | 58,2 | 58,9 |
|  |  | -12 | 56,9 | 45,5 | 57,2 | 58,0 |
|  |  | -11 | 55,9 | 44,9 | 56,3 | 57,0 |
|  |  | -10 | 55,0 | 44,3 | 55,3 | 56,0 |
|  |  | -9 | 54,0 | 43,7 | 54,3 | 55,0 |
|  |  | -8 | 53,0 | 43,0 | 53,3 | 54,0 |
|  |  | -7 | 52,1 | 42,4 | 52,4 | 53,0 |
|  |  | -6 | 51,1 | 41,8 | 51,4 | 52,0 |
|  |  | -5 | 50,1 | 41,1 | 50,4 | 51,0 |
|  |  | -4 | 49,1 | 40,5 | 49,4 | 50,0 |
|  |  | -3 | 48,1 | 39,9 | 48,4 | 48,9 |
|  |  | -2 | 47,1 | 39,2 | 47,4 | 47,9 |
|  |  | -1 | 46,1 | 38,6 | 46,4 | 46,9 |
|  |  | 0 | 45,1 | 37,9 | 45,4 | 45,9 |
|  |  | 1 | 44,1 | 37,2 | 44,4 | 44,8 |
|  |  | 2 | 43,1 | 36,6 | 43,3 | 43,8 |
|  |  | 3 | 42,1 | 35,9 | 42,3 | 42,7 |
|  |  | 4 | 41,1 | 35,2 | 41,3 | 41,7 |
|  |  | 5 | 40,0 | 34,5 | 40,2 | 40,6 |
|  |  | 6 | 39,0 | 33,8 | 39,2 | 39,5 |
|  |  | 7 | 37,9 | 33,1 | 38,1 | 38,4 |
|  |  | 8 | 36,9 | 32,4 | 37,0 | 37,4 |

На основании моделирования гидравлического режима котельной в программном комплексе Zulu были составлены пьезометрические графики наиболее показательных участков теплоснабжения.

Пьезометрические графики наиболее характерных участков тепловой сети представлены на рисунках 2.3.1.-2.3. 4.

Рис. 2.3.1 Пьезометрический график от котельной к потребителю по ул. Кирова, 23

Рис. 2.3.2 Пьезометрический график от котельной к потребителю по ул. Трактовая, 26

Рис. 2.3.3 Пьезометрический график от котельной к потребителю по ул. Школьная, 2 (ФАП).

Рис. 2.3.4 Пьезометрический график от котельной к потребителю по ул. Школьная, 43.

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

Потребители представляют собой здания жилого, социально-культурного, административного назначения.

Все потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения через непосредственное подключение по зависимой схеме теплоснабжения на отопление. Также установлена балансировочная арматура на подающем трубопроводе на ответвлениях тепловых сетей и отдельных зданиях.

График регулирования отпуска тепловой энергии качественный, производится регулирование температуры в подающем трубопроводе на выводе котельной в зависимости от температуры наружного воздуха по утвержденному температурному графику 80/60. Максимальная температура в подающем трубопроводе ограничена 80 °С, так как присоединение систем отопления потребителей зависимое-непосредственное.

Расчеты с потребителями, не оборудованными приборами учета производятся по утвержденному нормативу.

# Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии

В с. Новопичугово теплоснабжение потребителей осуществляется от одного источника тепловой энергии, суммарная установленная мощность которого 3,64 Гкал/час, присоединенная нагрузка на отопление и ГВС – 1,8097 Гкал/час. Потребителями услуг теплоснабжения являются жилые, производственные и социально-бытовые объекты с. Новопичугово. Протяженность тепловых сетей, по которым осуществляется транспорт тепловой энергии, составляет 5,409 км.

ОАО «Теплоэнергия плюс» вырабатывает и транспортирует тепловую энергию в виде горячей воды, осуществляя выработку, передачу и распределение тепловой энергии конечным потребителям. Конечные потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения через непосредственное подключение по зависимой, закрытой схеме.

Зоны действия и тепловые сети котельной с. Новопичугово представлены в программном комплексе Zulu.

# Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Расчетные тепловые нагрузки в с. Новопичугово при расчетной представлены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1 Расчетные тепловые нагрузки.

| Адрес | Общая площадь | Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.7 |  | 0.0426708 |
| с.Новопичугово, ул.Кирова д.6 кв. | 67,8 | 0,006592 |
| с.Новопичугово, ул.Кирова д.7 кв. | 58,4 | 0,005678 |
| с.Новопичугово, ул.Кирова д.23 кв.2 | 65,2 | 0,006339 |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.15 кв. | 110,5 | 0,010743 |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.17 кв. | 110 | 0,010694 |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.19 кв. | 39,7 | 0,00386 |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.20 кв.1 | 34,8 | 0,053628 |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.20 кв.2 | 45,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.20 кв.3 | 57,3 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.20 кв.4 | 34,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.20 кв.5 | 45,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.20 кв.6 | 57,3 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.20 кв.7 | 57,3 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.20 кв.8 | 45,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.20 кв.9 | 34,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.20 кв.10 | 57,3 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.20 кв.11 | 45,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.20 кв.12 | 34,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.22 кв.1 | 34,8 | 0,05354 |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.22 кв.2 | 45,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.22 кв.3 | 57,3 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.22 кв.4 | 34,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.22 кв.5 | 45,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.22 кв.6 | 57,3 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.22 кв.7 | 34,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.22 кв.8 | 45,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.22 кв.9 | 56,4 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.22 кв.10 | 57,3 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.22 кв.11 | 45,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.22 кв.12 | 34,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.31 кв.1 | 73,2 | 0,041611 |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.31 кв.2 | 14,9 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.31 кв.2 | 73,2 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.31 кв.4 | 20,2 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.31 кв.6 | 45 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.31 кв.6 | 13,2 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.31 кв.10 | 30,7 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.31 кв.11 | 30,7 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.31 кв.12 | 36 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.31 кв.15 | 30,3 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.31 кв.17 | 30,1 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.31 кв.19 | 30,5 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.34 кв. | 23,4 | 0,002275 |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.41а кв. | 70 | 0,006806 |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.42 кв. | 31,1 | 0,003024 |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.46 кв.1 | 66,3 | 0,006446 |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.48 кв.1 | 68,5 | 0,020767 |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.48 кв.2 | 68,5 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.48 кв.4 | 76,6 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.50 кв. | 18,5 | 0,001799 |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.51 кв. | 33,6 | 0,003267 |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.54 кв. | 26 | 0,002528 |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.56 кв. | 36,8 | 0,003578 |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.58 кв. | 60,5 | 0,005882 |
| с.Новопичугово, ул.Мира д.5 кв.1 | 56,9 | 0,011074 |
| с.Новопичугово, ул.Мира д.5 кв.2 | 57 |  |
| с.Новопичугово, ул.Мира д.6 кв.1 | 63,1 | 0,012143 |
| с.Новопичугово, ул.Мира д.6 кв.2 | 61,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Мира д.7 кв.2 | 60 | 0,005833 |
| с.Новопичугово, ул.Мира д.8 кв.1 | 61,7 | 0,011997 |
| с.Новопичугово, ул.Мира д.8 кв.2 | 61,7 |  |
| с.Новопичугово, ул.Мира д.9 кв.1 | 61,9 | 0,011919 |
| с.Новопичугово, ул.Мира д.9 кв.2 | 60,7 |  |
| с.Новопичугово, ул.Мира д.11 кв.1 | 60,7 | 0,011803 |
| с.Новопичугово, ул.Мира д.11 кв.2 | 60,7 |  |
| с.Новопичугово, ул.Мира д.13 кв.2 | 87,8 | 0,016839 |
| с.Новопичугово, ул.Мира д.13 кв.1 | 85,4 |  |
| с.Новопичугово, ул.Мира д.16 кв. | 66,9 | 0,006504 |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.2 кв.1 | 37 | 0,055835 |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.2 кв.2 | 48,4 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.2 кв.3 | 57,7 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.2 кв.4 | 37 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.2 кв.5 | 48,7 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.2 кв.6 | 59 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.2 кв.7 | 58,4 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.2 кв.8 | 48,4 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.2 кв.9 | 36,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.2 кв.10 | 57,7 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.2 кв.11 | 48,4 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.2 кв.12 | 36,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.3 кв.1 | 37 | 0,055699 |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.3 кв.2 | 47,9 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.3 кв.3 | 59 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.3 кв.4 | 37 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.3 кв.5 | 48,4 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.3 кв.6 | 57,7 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.3 кв.7 | 58,4 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.3 кв.8 | 47,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.3 кв.9 | 36,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.3 кв.10 | 57,7 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.3 кв.11 | 48,4 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.3 кв.12 | 36,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.4 кв.1 | 69,7 | 0,047522 |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.4 кв.2 | 52,5 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.4 кв.3 | 69,7 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.4 кв.4 | 52,5 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.4 кв.5 | 52,5 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.4 кв.6 | 69,7 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.4 кв.7 | 52,5 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.4 кв.8 | 69,7 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.5 кв.1 | 69,7 | 0,0298 |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.5 кв.2 | 52,5 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.5 кв.3 | 69,7 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.5 кв.4 | 52,5 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.5 кв.5 | 52,5 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.5 кв.6 | 69,7 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.5 кв.7 | 52,5 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.5 кв.8 | 69,7 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.6 кв.1 | 69,7 | 0,0298 |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.6 кв.2 | 52,5 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.6 кв.3 | 69,7 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.6 кв.4 | 51,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.6 кв.5 | 52,5 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.6 кв.6 | 69,7 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.6 кв.7 | 52,5 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.6 кв.8 | 71,5 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.7 кв.1 | 37 | 0,042671 |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.7 кв.2 | 36,6 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.7 кв.3 | 48,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.7 кв.4 | 37 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.7 кв.5 | 36,6 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.7 кв.6 | 48,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.7 кв.8 | 34,3 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.7 кв.9 | 37 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.7 кв.10 | 51 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.7 кв.11 | 36,6 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.7 кв.12 | 35,2 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.8 кв.1 | 59,5 | 0,04691 |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.8 кв.2 | 52,5 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.8 кв.3 | 71,3 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.8 кв.4 | 52,5 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.8 кв.5 | 52,5 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.8 кв.6 | 71,6 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.8 кв.7 | 52,5 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.8 кв.8 | 70,1 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.9 кв.1 | 69,7 | 0,040571 |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.9 кв.2 | 52,5 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.9 кв.3 | 67,9 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.9 кв.4 | 52,5 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.9 кв.6 | 52,5 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.9 кв.7 | 52,5 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.9 кв.8 | 69,7 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.15 кв. | 42,9 | 0,004171 |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.16 кв. | 31,5 | 0,003063 |
| с.Новопичугово, ул.Трактовая д.24 кв. | 30,7 | 0,002985 |
| с.Новопичугово, ул.Трактовая д.26 кв. | 45,2 | 0,004394 |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.3 кв. | 26 | 0,002528 |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.7 кв.1 | 57,9 | 0,011258 |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.7 кв.2 | 57,9 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.8 кв. | 61 | 0,005931 |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.9 кв.1 | 35 | 0,05319 |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.9 кв.2 | 45,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.9 кв.3 | 57,3 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.9 кв.4 | 34,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.9 кв.5 | 45,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.9 кв.6 | 57,3 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.9 кв.7 | 56,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.9 кв.8 | 41,6 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.9 кв.9 | 34,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.9 кв.10 | 57,3 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.9 кв.11 | 45,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.9 кв.12 | 34,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.11 кв.1 | 34,7 | 0,054046 |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.11 кв.2 | 45,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.11 кв.3 | 57,3 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.11 кв.4 | 37 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.11 кв.5 | 45,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.11 кв.6 | 57,3 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.11 кв.7 | 59,3 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.11 кв.8 | 45,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.11 кв.9 | 35 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.11 кв.10 | 57,3 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.11 кв.11 | 45,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.11 кв.12 | 34,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.15 кв.1 | 75,4 | 0,050769 |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.15 кв.2 | 55,1 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.15 кв.3 | 75,4 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.15 кв.4 | 55,1 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.15 кв.5 | 55,1 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.15 кв.6 | 75,6 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.15 кв.7 | 55,1 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.15 кв.8 | 75,4 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.16 кв. | 70 | 0,006806 |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.17 кв.1 | 72,8 | 0,043381 |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.17 кв.2 | 55 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.17 кв.4 | 55,6 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.17 кв.5 | 56 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.17 кв.6 | 75,4 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.17 кв.7 | 56 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.17 кв.8 | 75,4 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.22 кв.1 | 57,3 | 0,005571 |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.26 кв.1 | 37 | 0,044042 |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.26 кв.3 | 48,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.26 кв.4 | 37 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.26 кв.5 | 36,6 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.26 кв.6 | 48,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.26 кв.7 | 48,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.26 кв.8 | 36,6 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.26 кв.9 | 37 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.26 кв.10 | 48,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.26 кв.11 | 36,6 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.26 кв.12 | 37 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.32 кв.1 | 75,6 | 0,050594 |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.32 кв.2 | 55,4 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.32 кв.3 | 75,4 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.32 кв.4 | 55,1 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.32 кв.5 | 55,1 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.32 кв.6 | 75 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.32 кв.7 | 53,4 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.32 кв.8 | 75,4 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.34 кв.1 | 75,6 | 0,050419 |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.34 кв.2 | 55,1 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.34 кв.3 | 75,6 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.34 кв.4 | 53,4 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.34 кв.5 | 55,1 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.34 кв.6 | 73,1 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.34 кв.7 | 55,1 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.34 кв.8 | 75,6 |  |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.35 кв. | 30 | 0,002917 |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.39 кв.1 | 49,1 | 0,004774 |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.42 кв. | 29,3 | 0,002849 |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.46 кв.1 | 59,6 | 0,005794 |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.21 кв. | 0 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.43 кв.3 | 65,7 | 0,0196 |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д.43 кв.4 | 65,7 |  |
| с.Новопичугово, ул.Мира д.4 кв. | 0 | 0,00728 |
| с.Новопичугово, ул.Мира д.12 кв.1 | 62,5 | 0,006076 |
| с.Новопичугово, ул.Мира д.14 кв. | 90,6 | 0,008808 |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д. 27 | 2136 | 0,28392 |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.40 | 632 | 0,17038 |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д.38 | 105 | 0,00742 |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д. 25 | 44,9 | 0,35924 |
| с.Новопичугово, ул.Школьная д. 1 | 131,28 | 0,1253 |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д. 24 | 201 | 0,04144 |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д. 24 | 346,8 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д. 24 | 112,4 |  |
| с.Новопичугово, ул.Ленина д. 24 | 123,7 |  |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.20/1 | 69,5 | 0,006757 |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.20/2 | 69,5 | 0,006757 |
| с.Новопичугово, ул.Советская д.20/3 | 69,5 | 0,006757 |
| с.Новопичугово, ул. Ленина д.43 | 105 | 0,0207667 |
| 242 абонента | 15849,28 | 2,20151 |

# Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

На основании расчетных данных составлена таблица  2.6.1, в которой приняты нормативные потери в тепловых сетях и на собственные нужды котельной.

Таблица 2.6.1 Балансы тепловой мощности источников теплоснабжения с. Новопичугово.

| Котельная | Установленная мощность котельной, Гкал/ч |  | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Потери на собственные нужды, Гкал/ч | Потери тепловой энергии в сетях, Гкал/ч | Расчетная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Новопичугово | 3,64 |  | 2,55 | 0,019 | 0,27469 | 2,211 |

В таблице 2.6.1. виден резерв мощности в расчетном режиме при температуре наружного воздуха -39 °С.

В таблице 2.6.2 представлен резерв мощности для источника теплоснабжения с. Новопичугово.

Таблица 2.6.2 Резерв мощности котельной с. Новопичугово.

| Источник | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | % от мощности котельной |
| --- | --- | --- |
| Котельная с.Новопичугово | 1,429 | 39 |

Гидравлические режимы котельной.

Расчет гидравлических режимов проводился с помощью программного модуля Zulu Thermo с соблюдением следующих условий:

- обеспечение расчетного расхода теплоносителя и распределение его по потребителям;

- безопасность в эксплуатации, т.е. давление в подающем трубопроводе и в системе теплопотребления должно обеспечить не вскипание воды при ее максимальной температуре. Давление в любой точке обратного трубопровода на тепловых вводах не должно превышать допустимую величину (6 ати для систем отопления, оборудованных чугунными нагревательными приборами, 10 ат – стальными);

- надежность работы, давление в любой точке обратных трубопроводов и водяных теплопотребляющих систем должно быть не менее 5 м.в.ст.(0,5ати);

- обеспечение гидравлической устойчивости:

Располагаемые напоры перед системами теплопотребления должны быть:

- при безэлеваторном присоединении не менее 3-х кратного сопротивления внутренней системы отопления, т.е. 7-10 м.в.ст.

## Анализ гидравлического расчета

Расчет выполнен с учетом характеристик трубопроводов, предоставленных заказчиком.

## Анализ установленного оборудования.

Анализ установленной и располагаемой мощности источника.

На котельной установлены водогрейные котлы типа: КВм -2,5,  2,5 Мвт-2,22 Гкал/час, и

КВм -1,6 -95  1,6Мвт-1,42 Гкал/час. Суммарная установленная мощность составляет

3,64 Гкал/час. (Располагаемая мощность, с К=0,7 составит 2,55 Гкал/час).

Расчетная мощность котельной 2,512 Гкал/час.

Установленная мощность соответствует необходимой мощности котельной, дефицита установленной мощности нет.

Установленная мощность не является располагаемой, которая определяется путем проведения испытаний и составлением режимных карт.

Анализ установленных сетевых насосов.

На котельной установлено два консольных сетевых насоса типа:

СН № 1 - К – 150 – 125 -315 с характеристикой:

Расход - 200 м3/ч; Напор 32 м;

Электродвигатель 30 квт. 1450 оборотов

СН №2 К-160-130 А -200-М 4У1 с характеристикой:

Расход - 290 м3/ч (145 м3/час); Напор 30 м (26 м)

Электродвигатель 37 квт. 1475 оборотов в минуту

Рабочие параметры работы системы:

Расчетный расход – 130,2 т/час, необходимый напор насоса – 38,0 – 40,0 м.в.ст. (28,0 м- располагаемый напор на выходе из котельной, 10.0 – 12,0 м – гидравлические потери в котлах и трубопроводах котельной.)

Ни один из установленных сетевых насосов не удовлетворяет необходимым требованиям.

Предлагается заменить установленные сетевые насосы на 2 насоса (один рабочий, один резервный) типа:

Wilo BL 80/170-30/2 с характеристикой: расход – 149,0 м3/час, напор – 39,7 м. мощность двигателя – 30,0 кВт.

Или два насоса типа CNP TD 125-40G/4 с характеристикой: расход – 150,0 м3/час, напор – 40,0 м.в.ст., мощность двигателя – 30,0 кВт.

### Подбор оборудования источника при переходе на работу по 2-х контурной, независимой  схеме.

### Циркуляционные насосы котлового контура.

Температурный график котлового контура – 90 – 70 С.

Расчетный расход котлового контура – 110,0 т/час, необходимый напор насоса – 15,0 – 16,0 м.

Предлагается к установке 2 насоса (один рабочий, один резервный) типа

- Wilo BL 65/140-7,5/2 с характеристикой: расход – 120,0 м3/час, напор – 18,3 м., мощность двигателя – 7,5 кВт.

### Или 2 насоса типа CNP TD 125-18/4 с характеристикой: расход – 120,0 м3/час, напор – 16,0 м, мощность двигателя – 11,0 кВт.

### Теплообменники.

Предлагается к установке

В соответствии с СП 41-101-95 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ»

4.8 Число водо-водяных водоподогревателей следует принимать:

-для систем горячего водоснабжения — два параллельно включенных водоподогревателя в каждой ступени подогрева, рассчитанных на 50 % производительности каждый;

-для систем отопления зданий и сооружений, не допускающих перерывов в подаче теплоты, — два параллельно включенных водоподогревателя, каждый из которых должен рассчитываться на 100 % производительности.

Отсутствие «резервного» теплообменника снижает надежность системы в целом и возможность чистки теплообменников в случае их засорения.

Установленные на котельной теплообменники ПРАЙМ ЭНЕРГО А4М-Р16-87-МL7

В количестве 2-х шт. расчет выполнен на температурные графики 85/65 (горячая сторона), 80/60 (холодная сторона), имеют мощность 1,4 кВт (1,2 Гкал/час), каждый. Суммарная мощность 2-х теплообменников составит – 2,4 Гкал/час, т.е. имеется небольшой дефицит мощности.

С учетом требований СП 41-101-95 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ» необходимо установить еще дополнительно 2 теплообменника суммарной мощности 2,5 Гкал/час.

# Часть 7 Балансы теплоносителя

Водоподготовительные установки на котельной с. Новопичугово отсутствуют.

В таблице 2.7.1 представлены расчетные нормативные расходы на подпитку тепловых сетей с. Новопичугово.

Таблица 2.7.1. Расчетные нормативные и фактические расходы на подпитку тепловых сетей с. Новопичугово.

| Котельная | Нормативные утечки теплоносителя, м³/ч | Фактические утечки теплоносителя, м³/ч | Объем тепловой сети, м³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Новопичугово | 0,291 | 0,016 | 68,92 |

# Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

В настоящий момент основным топливом, использующимся при производстве тепловой энергии котельной с. Новопичугово, является уголь.

В таблице 2.8.1. представлены данные по годовому потреблению угля.

Таблица 2.8.1 Годовые объемы потребления топлива.

| Наименование объекта | Израсходовано за год топлива, т.у.т. | Израсходовано за год каменного угля, т |
| --- | --- | --- |
| Котельные с. Новопичугово | 1339,5 | 1545 |

# Часть 9 Надежность теплоснабжения.

Общие данные.

При выполнении настоящего подраздела схемы теплоснабжения за основу были приняты требования СНиП 41-02-2003.

В качестве методических материалов использованы:

- Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской федерации. РД-10-ВЭП.

- Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности. РД-7-ВЭП.

- Надежность систем теплоснабжения / Е.В.Сеннова, А.В.Смирнов, А.А.Ионин и др.; Отв. ред. Е.В. Сеннова. - Новосибирск : Наука, 2000. - 350 с. ГПНТБ России Рубрика: Теплоснабжение / Надежность / Справочники

- А.А.Ионин. Надежность систем тепловых сетей

Под надежностью работы тепловых сетей понимают её способность транспортировать и распределять потребителям теплоноситель в необходимых количествах с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации.

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением прочности, но и все отказы.

Одной из важнейших характеристик надежности элементов является интенсивность отказов λ, которую можно определить как вероятность того, что элемент, проработавший безотказно время t, откажет в последующий момент dt в отказном состоянии.

При λ=const вероятность безотказной работы элемента системы за время t определяется как:

λdt=dP(t)P(t)                                           (2.9.1)

где λdt- вероятность отказа элемента за бесконечно малое время.

Отсюда вероятность безотказной работы за время t равна:

P(t)=e−λt                                           (2.9.2)

где P(t)- вероятность безотказной работы элемента за время t;

λt- интенсивность отказа элемента.

Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов системы теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону.

Вероятность же отказа элемента за время t будет иметь вид:

F(t)=1−e−λt                                           (2.9.3)

А плотность вероятности отказов:

F'(t)=f(t)=λe−λt                               (2.9.4)

Из теории вероятностей известно, что вероятность совместного появления двух событий или вероятность их произведения равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого при условии, что первое событие произошло. Таким образом, вероятность появления двух и более отказов на тепловых сетях одновременно ничтожно мала и не учитывается в данной работе.

Существует две характерные структуры системы транспорта теплоносителя: последовательная и параллельная. В случае с системами теплоснабжения с. Новопичугово имеет место явно выраженная последовательная структура. С позиции надежности такие системы характеризуются в первую очередь тем, что отказ одного элемента приводит к отказу системы в целом и для безотказной работы за время t необходимо, чтобы в течение этого времени безотказно работал каждый элемент, что, безусловно, увеличивает вероятность отказа системы. Учитывая то, что элементы независимы в смысле надежности, вероятность безотказной работы системы будет равна произведению вероятностей безотказной работы каждого ее элемента:

P(t)=P1(t)×P2(t)...Pn(t)                                 (2.9.5)

где P1(t)...Pn(t)- вероятности безотказной работы каждого элемента.

Тогда для системы, имеющей последовательную структуру, справедливо будет следующее выражение:

P(t)=e−1nλnt                                       (2.9.6)

где λn- поток отказов для каждого элемента за период времени t.

Отказы на системе тепловых сетей, приводящие к отключению потребителей рассматриваются и оцениваются с учетом повторяемости температур наружного воздуха. При отключении здания от системы централизованного теплоснабжения прекращается подача теплоты в систему отопления и начинается снижение температур воздуха в помещениях. Однако, учитывая значительную теплоаккумулирующую способность зданий и внутренние тепловыделения, температура внутри помещений будет снижаться постепенно

В зависимости от доли тепловыделений от общей нагрузки отопления критическое время снижения температуры воздуха в помещении до плюс 12°С меняется от 6,3 часа до более чем 50 часов.

Вероятность отключения теплоснабжения в период температур наружного воздуха, близких к расчетной температуре систем отопления, равно как и для любого другого значения, будет представлять собой произведение двух вероятностей:

- вероятность отключения здания от системы теплоснабжения;

- вероятность попадание этого события в период стояния низких температур наружного воздуха.

Учитывая малую вероятность такого события и теплоаккумулирующую способность здания, устанавливается минимальное время допустимого перерыва в теплоснабжении τдоп, при котором температура в помещении не снизится ниже принятой в СНиП 41-02-2003 температуры плюс 12°С.  В таком случае при инцидентах на тепловых сетях потребитель не будет находиться в отказном состоянии.

Нормированное допустимое время отключения потребителей от источника тепла по условиям снижения внутренней температуры воздуха в зданиях не ниже 12 ºС без учета внутренних тепловыделений рассчитывается по формуле:

τвнорм=40ln20−tн.ор12−tн.ор                                  (2.9.7)

гдеβ=40 час - коэффициент тепловой аккумуляции здания;

20 °С - начальная внутренняя температура воздуха в отапливаемых помещениях;

12 °С - конечная внутренняя температура воздуха в отключаемых помещениях;

τн.о.р- расчетная наружная температура для расчета отопления, равна -39 ºС.

τвнорм=5,83 часа.

Для обеспечения  внутренних температур воздуха в жилых зданиях не ниже 12 ºС  необходимо чтобы нормированное время отключения было не больше нормированного времени восстановления.

Результаты расчета времени выстывания поврежденного участка приведены в таблице 1.9.1.

Таблица 1.9.1 Время выстывания поврежденного участка.

| Диаметр, мм | Время выстывания, ч |
| --- | --- |
| 108 | 4,44 |
| 89 | 3,98 |
| 57 | 3,21 |
| 38 | 2,74 |

### Параметры потока отказов

Величина потока отказов принята по справочным статистическим данным для трубопроводов со сроком эксплуатации 25÷30 лет (3).

В расчетах принято, что поток отказовλ не зависит от диаметра трубопровода, так как частота появления инцидента на участке зависит лишь от его длины, а не его площади, поскольку появление нескольких повреждений на участке по длине окружности трубы, представляет собой произведение вероятностей нескольких событий, что в итоге дает бесконечно малую величину.

В соответствии с (3) параметр потока отказов для тепловых сетей принят равным λ=0.03 1/год.км для одной трубы. Для с. Новопичугово продолжительность отопительного сезона составляет 5520 часов или 0.63 года.  Т.е за отопительный период расчетная величина потока отказов составит  λ = 0.03 х 0.63=0.0189 1/отоп.сезон. км для одной трубы.

Таблица 1.9.2 Вероятность безотказной работы (распределительных, магистральных) тепловых сетей подземной прокладки котельной с.Новопичугово.

Вероятность безотказной работы выше нормативной (0,9), а вероятность попадания тепловых сетей в отказное состояние ниже нормативной и составляет менее 1 раза за сто лет при нормативной 10 раз за сто лет.

# Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Данные о результатах хозяйственной деятельности предприятия ОАО «Теплоэнергия плюс»  отсутствуют.

# Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

В таблице 2.11.1 представлена динамика тарифов ОАО «Теплоэнергия плюс» на тепловую энергию за 2020-2022 г.

Таблица 2.11.1 Динамика утвержденных тарифов ОАО «Теплоэнергия плюс» 2020-2022 гг.

| Период вступления тарифа | Тариф, руб./Гкал | Рост к предыдущему периоду |
| --- | --- | --- |
| Январь 2020 | 1830,18 |  |
| Июль 2020 | 1919,84 | 4,9% |
| Январь 2021 | 1919,84 | 0% |
| Июль 2021 | 2008,15 | 4,6% |
| Январь 2022 | 2008,15 | 0% |
| Июль 2022 | 2112,57 | 5,2% |

В январе 2020 г. в ОАО «Теплоэнергия плюс» был установлен тариф в размере 1830,18 руб/Гкал. С июля 2020 г. тариф вырос на 4,9% и составил 1919,84 руб/Гкал. В январе 2021 г. тариф не изменился. С июля 2021 г. тариф вырос на 4,6% и составил 2008,15 руб/Гкал. В январе 2022 г. тариф остался прежним, а с июля 2022 г. тариф снова вырос на 5,2% и составил 2112,57 руб/Гкал.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей в ОАО «Теплоэнергия плюс» не утверждена.

# Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

По котельной наблюдается следующие проблемы системы теплоснабжения:

- Большой физический износ тепловых сетей;

- Часть оборудования морально и физически устарело.

Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения сведено в аналитическую таблицу 2.12.1.

Таблица 2.12.1. Проблемы надежности и качества теплоснабжения

| Наименование теплоисточника | Причины, приводящие к снижению |  |
| --- | --- | --- |
|  | качества теплоснабжения | надежности теплоснабжения |
| По тепловым сетям | -фактический высокий уровень потерь в сетях (не современная, изношенная изоляция); | - Большой износ тепловых сетей, коррозия трубопроводов - Наличие потребителей, подключенных к магистральным сетям без устройства ТП; |
| Источник теплоснабжения с. Новопичугово | -Не налажена погодозависимая автоматика | - Большой износ основного и вспомогательного оборудования; - Отсутствует работоспособная система ХВО. |

В настоящий момент основным топливом, использующимся при производстве тепловой энергии котельными является уголь.

Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения в 2013 году получено не было.

# Глава 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

В таблице 2.1 представлены данные полезного отпуска и структура полезного отпуска тепловой энергии по группам потребителей котельной с. Новопичугово в 2013-2028 годах.

Таблица 2.1 Структура полезного отпуска тепловой энергии по группам потребителей за 2018-2022 года.

| Период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск, Гкал/ч | 1,162 | 0,821668 | 0,61268 | 0,6089 | 0,6375 |
| - внутрицех. нужды, Гкал/ч | 0,0445 | 0,0216 | 0,0216 | 0,0144 | 0,0108 |
| -потери, Гкал/ч | 0,278 | 0,2537 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| - потребители, Гкал/ч | 1,162 | 0,821668 | 0,61268 | 0,6089 | 0,6375 |

Как видно из таблицы 2.1 перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения на расчетный период в с. Новопичугово не планируется. В связи с газификацией населенного пункта планируется отключение части потребителей.

# Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

Электронная модель с. Новопичугово выполнена с помощью программного комплекса ГИС Zulu. Программно-расчетный модуль «ZuluThermo» является инструментом для отображения фактического и перспективного состояния тепловых и гидравлических режимов систем теплоснабжения, образованных на базе различных источников тепловой энергии.

Данный модуль позволяет выполнять следующие функции:

- графическое представление объектов системы теплоснабжения;

- паспортизация объектов системы теплоснабжения;

- паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

- гидравлический расчет тепловых сетей;

- моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

- расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

- сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

ПК «ZuluThermo» позволяет проводить расчеты тупиковых и кольцевых сетей (количество колец в сети неограниченно), а также двух, трех, четырехтрубных или многотрубных систем теплоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающих от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает выполнение теплогидравлического расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам. Используются 34 схемных решения подключения потребителей, а также 29 схем присоединения ЦТП. Схемы подключения потребителей и расчетные схемы присоединения центральных тепловых пунктов к тепловой сети подробно представлены в руководстве пользователя «ZuluThermo».

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Гидравлические расчеты тепловых сетей проводимые в «ZuluThermo»:

- Наладочный расчет;

- Поверочный расчет;

- Конструкторский расчет.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора не достаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Для наглядной иллюстрации результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского) строится пьезометрический график.

Пьезометр представляет собой графический документ, на котором изображены линии давлений в подающей и обратной магистралях тепловой сети, а также профиль рельефа местности - вдоль определенного пути, соединяющего между собой два произвольных узла тепловой сети по неразрывному потоку теплоносителя (рис. 3.1.1). На пьезометрическом графике наглядно представлены все основные характеристики режима, полученные в результате гидравлического расчета, по всем узлам и участкам вдоль выбранного пути: манометрические давления, полные и удельные потери напора на участках тепловой сети, располагаемые давления в камерах, расходы теплоносителя, перепады, создаваемые на насосных станциях и источниках, избыточные напоры и т.д.

Рисунок 3.1.1 Пример пьезометрического графика.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

ПК «ZuluThermo» позволяет воспроизводить существующую гидравлическую и тепловую картину любого режима эксплуатации при любой температуре наружного воздуха с предоставлением данных о величине установившихся при этом фактических значений:

-  расходов, узловых перепадов, активных напоров, абсолютных и относительных потерь на любом участке и узле сети;

-  расходов теплоты, греющего теплоносителя, температур внутреннего воздуха и горячей воды у каждого потребителя;

- температур теплоносителя на выходе из систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции;

- средневзвешенной температуры теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения по обратной магистрали.

ПК «ZuluThermo» позволяет моделировать вышеуказанные условия с учетом:

-    изменения режима регулирования отпуска теплоты;

-	присоединения или отключения тех или иных (новых) потребителей, ветвей и отдельных участков сети;

-      замены одних трубопроводов на другие.

# Глава 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

В настоящее время в с. Новопичугово действует один источник тепловой энергии. Производительность котельной с. Новопичугово составляет 3,64 Гкал/ч.

Таблица 4.1 Нагрузка котельной в перспективный период, Гкал/ч.

| Котельная | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Новопичугово | н\д | н\д | н\д | 2,201 | 2,201 | 2,201 |

Резерв мощности котельной для расчетного режима теплоснабжения в прогнозный период 2013 – 2028 год представлен в таблице 4.2.

Таблица  4.2 Резервная мощность котельной с. Новопичугово, Гкал/ч.

| Котельная | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Новопичугово | н\д | н\д | н\д | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

На основании представленной выше информации можно сделать вывод о том, что на источнике тепловой энергии с. Новопичугово существует резерв тепловой мощности на протяжении расчетного срока, дефицитов тепловой энергии не наблюдается.

# Глава 5  Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отсутствуют.

# Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Центральное отопление с. Новопичугово организовано от одной котельной, зона действия которой охватывает большую часть территории села. К центральному теплоснабжению подключены административные и жилые здания.

Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

К основным условиям организации теплоснабжения относятся (МДС 41- 3.2000 «Организационно - методические рекомендации по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации»):

1. Отпуск (получение) тепловой энергии и (или) теплоносителей должны осуществляться на основании договора теплоснабжения, относящегося к публичным договорам (статьи 426, 539 – 548 Гражданского	кодекса Российской	Федерации), заключаемого  абонентом и теплоснабжающей организацией.

Для заключения договора абоненту (заказчику) рекомендуется представить в  теплоснабжающую  организацию  следующие документы:

- заявку с указанием объектов, непосредственно присоединенных (присоединяемых) к системе коммунального теплоснабжения;

- данные о субабонентах;

- технические условия на присоединение и акт допуска в эксплуатацию (вновь присоединяемых или реконструированных объектов, установок, тепловых сетей);

- данные о величине присоединенной нагрузки, потребности в тепловой энергии и теплоносителях;

- данные об узле учета потребления тепловой энергии и теплоносителей;

- данные об особенностях режима теплопотребления, размерах заявляемых аварийной и технологической броней;

- схемы тепловых сетей и теплопотребляющих установок.

В договоре теплоснабжения сторонам необходимо указать предмет договора, которым является отпуск (получение) тепловой энергии и (или) теплоносителей, при этом предусмотреть существенные условия, к которым могут быть отнесены: количество тепловой энергии и расходуемых теплоносителей и режим их отпуска и потребления, качество тепловой энергии и теплоносителей, условия ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителей, осуществление учета отпущенных (полученных) тепловой  энергии  и  теплоносителей,  тарифы,  порядок,  сроки  и условия оплаты, границы эксплуатационной ответственности сторон по присоединенным тепловым сетям, права и обязанности сторон, неустойки (штраф, пени) и другие виды ответственности за несоблюдение условий договора или ненадлежащее исполнение обязательств сторон, предусмотренные законодательством Российской Федерации и другие условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Включаемые в договор количества тепловой энергии и теплоносителей (по видам теплопотребления и теплоносителей), максимальные часовые тепловые нагрузки, максимальные часовые и среднечасовые расходы теплоносителей (в паре и горячей воде) следует устанавливать по проектным данным, паспортам теплопотребляющих установок, другим нормативно - техническим документам.

Распределение договорного количества тепловой энергии по кварталам  и  месяцам  должно  производиться с  учетом  температур наружного  воздуха,  приведенных в  СНиП  23-01-99*  "Строительная климатология".

Изменение предусмотренных договором максимальных часовых расходов теплоносителя и расчетных тепловых нагрузок может допускаться по согласованию с теплоснабжающей организацией.

Предусматриваемый в договоре режим отпуска тепловой энергии характеризуется прилагаемым к договору температурным графиком регулирования отпуска тепла в  зависимости  от  температуры наружного воздуха, а также давлениями в подводящем и отводящем трубопроводах.

2. Оценка отклонений параметров, характеризующих качество тепловой энергии и теплоносителей и режимы теплопотребления, от величин этих параметров, указанных в договоре, может осуществляться только на основании показаний средств измерений на узле учета, размещаемом, как правило, на границе эксплуатационной ответственности.

3. Договор теплоснабжения может предусматривать: порядок введения ограничений отпуска тепла и подачи теплоносителей, размеры технологической и аварийной брони, длительность и продолжительность допустимых  отключений  систем теплопотребления абонентов для непланового ремонта оборудования и тепловых сетей теплоснабжающей организации; обязанности сторон по сохранению гидравлической живучести системы во время устранения и локализации аварий; порядок взаимодействия при аварийных или аномальных режимах.

4. К договору должен прилагаться акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по тепловым сетям. Разграничение  может  быть  установлено  по  тепловому  пункту  или стене камеры, в которой тепловая сеть абонента подключена к тепловой сети теплоснабжающей организации. По соглашению сторон могут быть установлены иные границы эксплуатационной ответственности с учетом возможности организации учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля за режимами теплоснабжения и теплопотребления, а также рациональной организации эксплуатации. При отсутствии соглашения в качестве границы эксплуатационной ответственности принимается граница балансовой принадлежности.

5. Абонент может передавать субабоненту тепловую энергию и (или) теплоносители, принятые им от теплоснабжающей организации через присоединенную тепловую сеть, только с согласия теплоснабжающей организации.

6. При передаче устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального теплоснабжения новому собственнику (владельцу)  абонент  сообщает  об  этом  теплоснабжающей организации в срок, установленный договором, а новый владелец до начала пользования этими устройствами и сооружениями заключает договор на получение тепловой энергии и (или) теплоносителей с теплоснабжающей организацией.

При отсутствии указанного договора пользование системами коммунального теплоснабжения должно считаться самовольным.

7. В случае самовольного присоединения потребителем теплопотребляющих установок к тепловой сети теплоснабжающей организации количество циркулирующего теплоносителя может определяться по пропускной способности подводящего трубопровода при круглосуточном действии за весь период со дня начала фактического использования при скорости движения сетевой воды 1 - 2 метра в секунду, а количество тепловой энергии- с учетом разности температур сетевой воды по графику регулирования отпуска тепла.

В  случае  присоединения  к  одному  трубопроводу (водоразбор) количество тепла определяется с учетом температуры воды в нем.

Если дату начала фактического использования достоверно установить невозможно, то расчет количества тепловой энергии и теплоносителя следует производить со дня начала отопительного периода.

8. В договоре необходимо указать условия начала и окончания подачи тепловой энергии на цели отопления, которые устанавливаются органом местного самоуправления с учетом климатологических данных (средняя за сутки температура наружного воздуха 8 0С в течение 5 суток).

Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Анализ системы теплоснабжения (результаты гидравлических расчетов и отсутствие ограничений по используемой тепловой мощности) показал, что необходимости в реконструкции существующего источника тепловой энергии с расширением зоны действия нет.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Предложения по выводу в резерв и выводу из эксплуатации котельной с. Новопичугово отсутствуют.

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения для существующей тепловой сети котельной №1 представлен в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1 Эффективный радиус теплоснабжения котельной №1.

| № п/п | Показатель | Котельная №1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь действия источника тепла, км2 | 0,42278 |
| 2 | Число абонентов | 242 |
| 3 | Среднее число абонентов на 1 км2 | 234 |
| 4 | Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 516,3 |
| 5 | Стоимость тепловых сетей, млн.руб | 0 |
| 6 | Удельная стоимость материальной характеристики, руб/м2 | – |
| 7 | Суммарная присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 2,211 |
| 8 | Теплоплотность зоны действия источника, Гкал/ч*км2 | 4,28 |
| 9 | Расчетный перепад температур в тепловой сети, 0С | 25 |
| 10 | Эффективный радиус теплоснабжения, км | – |

Износ тепловых сетей котельной с. Новопичугово составляет 100%, остаточная стоимость 0 рублей, следовательно произвести рачет эффективного радиуса теплоснабжения данной котельной нет возможности.

# Глава 7 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Расчет, проведенный в электронной модели системы теплоснабжения с. Новопичугово, показал, что на территории поселения зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

Строительство новых источников на территории села для покрытия перспективной нагрузки не планируется.

Принятая в селе радиальная схема тепловых сетей обеспечивает нормативную надежность системы теплоснабжения. Надежность системы теплоснабжения подробно расписана в соответствующих разделах данного отчета. При проведении гидравлического расчета были выявлены недостаточные запасы пропускной способности на некоторых участках теплосетей. Участки тепловых сетей, рекомендуемые к замене, в том числе с изменением диаметра трубопроводов на расчетный, представлены в таблице 7.1.1.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

В связи с проведенной газификацией села, строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения включает в себя строительство перемычки между зонами тепловых сетей различных источников.

По с. Новопичугово данные предложения отсутствуют, так как на территории села расположен только один источник тепла

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельной

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельной отсутствуют.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В с. Новопичугово в период с 2013 по 2028 гг. не предусматривается реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов, в связи с отсутствием подключения перспективных потребителей.

Глава 8 Перспективные топливные балансы

Основным топливом, используемым на котельной с. Новопичугово является уголь.

В таблице 8.1.1 приведены перспективные годовые расходы основного вида топлива в натуральном выражении.

Таблица 8.1.1 Годовой расход угля на выработку тепловой энергии, тонн.

| Котельная | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная в с. Новопичугово | 2130,0 | 2118,56 | 1638,8 | 1298,7 | 1545,0 | 1600,0 |

# Глава 9 Оценка надежности теплоснабжения

а) Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения;

Методика расчета и оценки показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов, разработанной ОАО «Газпром промгаз» (Москва, 2013 г.). Основные положения данной методики приведены в части 9 Главы 1 настоящего документы.

Показатели надежности систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Нормативные значения показателей надежности теплоснабжения | Расчетные значения показателей надежности теплоснабжения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Новопичугово | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9; Коэффициент готовности Кг=0,97 | Р=0,3139 Кг=0,9682 | Вероятность безотказной работы системы не соответствует нормативным требованиям |

Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков. Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

б) Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения;

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция. CHип 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:

z=β×lntв−tнtв.а−tн,

где tв.а - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (плюс 12°С);

tв=20∘С - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;

β=40 ч - коэффициент аккумуляции помещения (здания).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха. Результаты расчета приведены в таблице.

Расчет времени снижения температуры до критического значения.

| Температура воздуха, °С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Температура в отапливаемом помещении, °С | Критерий отказа теплоснабжения, °С | Коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч | Период времени снижения температуры z, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -44 ,-40,1 | 27 | 20 | 12 | 40 | 5,5260 |
| -40 ,-36,1 | 61 | 20 | 12 | 40 | 5,9368 |
| -36 ,-34,1 | 53 | 20 | 12 | 40 | 6,2874 |
| -34 ¸-32,1 | 53 | 20 | 12 | 40 | 6,5452 |
| -32 ¸-30,1 | 88 | 20 | 12 | 40 | 6,8250 |
| -30 ¸-28,1 | 105 | 20 | 12 | 40 | 7,1299 |
| -28 ¸-26,1 | 123 | 20 | 12 | 40 | 7,4634 |
| -26 ¸-24,1 | 158 | 20 | 12 | 40 | 7,8298 |
| -24 ¸-22,1 | 175 | 20 | 12 | 40 | 8,2341 |
| -22 ¸-20,1 | 210 | 20 | 12 | 40 | 8,6826 |
| -20 ¸-18,1 | 237 | 20 | 12 | 40 | 9,1830 |
| -18 ¸-16,1 | 280 | 20 | 12 | 40 | 9,7449 |
| -16 ¸-14,1 | 286 | 20 | 12 | 40 | 10,3804 |
| -14 ¸-12,1 | 272 | 20 | 12 | 40 | 11,1053 |
| -12 ¸-10,1 | 298 | 20 | 12 | 40 | 11,9397 |
| -10 ¸-8,1 | 307 | 20 | 12 | 40 | 12,9109 |
| -8 ¸-6,1 | 289 | 20 | 12 | 40 | 14,0559 |
| -6 ¸-4,1 | 316 | 20 | 12 | 40 | 15,4265 |
| -4 ¸-2,1 | 377 | 20 | 12 | 40 | 17,0978 |
| -2 ¸-0,1 | 412 | 20 | 12 | 40 | 19,1829 |
| 0-1,9 | 465 | 20 | 12 | 40 | 21,8617 |
| 2-3,9 | 351 | 20 | 12 | 40 | 25,4396 |
| 4-5,9 | 342 | 20 | 12 | 40 | 30,4856 |
| 6-7,9 | 351 | 20 | 12 | 40 | 38,2205 |
| 8-9,9 | 377 | 20 | 12 | 40 | 51,9713 |
| Выше 10 | 2747 |  |  |  |  |

На рисунке представлено графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети.

Графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети

По графику видно, что минимальное значение периода времени снижения температуры внутреннего соответствует расчетной температуре наружного воздуха (tно=-39°C). При увеличении повышении температуры наружного воздуха период времени снижения температуры возрастает, так при температуре tн=-39°C период времени составляет z=5,5260 часов, а при температуре плюс tн=9°C - 51,9713 часов.

Период восстановления участка тепловой сети зависит от диаметра трубопроводом, большему диаметру соответствует больший период времени восстановления. Период времени восстановления участка тепловой сети диаметром 32 мм составляет 3,803 часов, а участка тепловой сети диаметром 300 мм - 15,967 часов.

По графику видно, что период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 32 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха в любом температурном диапазоне.

Период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 300 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха при температуре наружного воздуха более минус 4°C. При температуре наружного воздуха менее минус 4°C, повышается вероятность «замораживания» систем отопления зданий, в связи с тем, что период времени снижения температуры до критического значения меньше, чем период времени восстановления участков тепловой сети.

в) Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам

Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения поселения не соответствует нормативным требованиям (таблица 35). Минимальной вероятностью безотказной работы системы теплоснабжения обладают магистральные тепловые сети от источников теплоснабжения. Другими словами при выходе из строя одного из магистральных участков тепловых сетей без теплоснабжения остаются все потребители подключенные после этого участка. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков.

г) Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения поселения не соответствует нормативным требованиям. Для повышения надежности теплоснабжения рекомендуется заменить изношенные участки тепловых сетей.

д) Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления определяется по таблице. При средневзвешенном допустимом времени восстановления тепловой сети (как самого слабого элемента системы теплоснабжения), можно рассчитать допустимый недоотпуск тепловой энергии.

Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления INCLUDEPICTURE "http://dokipedia.ru/sites/default/files/doc_files/515/550/8/files/image3.emf.jpg" \* MERGEFORMATINET , °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |  |  |  |  |  |

Согласно постановлению Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема или температуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом или температурой, определенными в договоре теплоснабжения, или фактической потребностью (для граждан-потребителей) либо прекращение подачи тепловой энергии или теплоносителя потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик освобождается от обязанности поставить объем тепловой энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребления, введенного в случае нарушения потребителем своих обязательств, после возобновления (восстановления до прежнего уровня) подачи тепловой энергии.

Поскольку параметры поставляемого теплоносителя потребителю определяются договором теплоснабжения, то имеет смысл говорить о качестве теплоносителя отпускаемого с источника тепловой энергии.

В аварийной ситуации при качественном регулировании, используемое в системах теплоснабжения, возможно снижение температуры теплоносителя при расчетных расходах сетевой воды в системах теплоснабжения в пределах, позволяющих при том же расходе теплоносителя достичь минимально необходимого количества отпускаемой тепловой энергии. Для этого необходимо рассмотреть возможный температурный график отпуска тепловой энергии при увеличенном расчетном удельном расходе сетевой воды на передачу тепловой энергии.

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения

В данном подразделе рассматриваются сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.

Описание методики моделирования: рассматриваются 3 сценария – Сценарий 1 «Работа системы теплоснабжения в штатном режиме» с показателями надежности, рассчитанными и приведенными выше (вероятности безотказной работы участков трубопровода, интенсивность потока отказов и пр.); Сценарий 2 «Работа системы теплоснабжения в аварийном режиме средней интенсивности» с показателями потока отказов в 2 раза больше штатного, Сценарий 3 «Работа системы теплоснабжения в аварийном режиме высокой интенсивности» с показателями потока отказов в 3 раза больше штатного. Для выполнения гидравлических расчетов используется подход, заключающийся в применении имитационного моделирования – многократное выполнение расчетов при случайно выбранном участке, на котором может произойти авария. Далее рассчитываются параметры сети, и производится их оценка на предмет поддержания сети в рабочем состоянии и устойчивости результатов. К параметрам сети относятся нагрузки на источники теплоснабжения, количество абонентов, оставшихся без услуги централизованного теплоснабжения на время аварии, время ликвидации аварии и её последствий. Далее полученные результаты усреднялись по количеству реализаций циклов моделирования.

Результаты моделирования сценариев развития аварий в системах теплоснабжения для с. Новопичугово приведены в таблице.

Моделирование сценариев развития аварий в системах ТС

| Сценарий | Средняя интенсивность потока отказов, 1/отоп.сезон*км | Средняя доля абонентов по результатам аварий, % | Среднее время ликвидации аварии, час |
| --- | --- | --- | --- |
| Сценарий 1 | 0,0315 | 2,7 | 3,4 |
| Сценарий 2 | 0,0630 | 3,4 | 3,8 |
| Сценарий 3 | 0,0945 | 6,8 | 4,1 |

# Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Согласно предоставленным данным износ основных фондов котельной с. Новопичугово составляет 70%, износ тепловых сетей – 100%, в связи с чем рекомендуется выполнить следующие мероприятия по модернизации системы теплоснабжения с. Новопичугово, указанные в таблице 10.1.1:

Таблица 10.1.1 Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения с. Новопичугово.

| № п/п | Мероприятие | Срок реали зации, год | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена котлов и котельного оборудования (котлы, сетевые насосы, дымососы, пылегазоочистительное оборудование, электротельферы) | 2023 | -экономия топливно-энергетических ресурсов, -снижение производственных затрат, -повышение качества бесперебойного теплоснабжения потребителей, -улучшение экологической ситуации. |
| 2 | Замена теплотрассы, в том числе с изменением диаметров трубопроводов | 2028 |  |

Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения.

Предусматривается финансирование мер по развитию объектов коммунальной инфраструктуры за счет следующих источников:

- Средства Областного бюджета;

- Средства Местного бюджета;

- Внебюджетные источники, в т.ч. собственные средства теплоснабжающей организации.

# Глава 11 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации теплоснабжения. В правилах, утвержденных Постановлением Правительства РФ, предписаны права и обязанности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных владельцев источников тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей тепловой энергии в сфере теплоснабжения. Из условий повышения качества обеспечения населения тепловой энергией в них предписана необходимость организации единых теплоснабжающих организаций (ЕТО). При разработке схемы теплоснабжения предусматривается включить в нее обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, требованиям, установленным Постановлениями Правительства от 22 февраля 2012 г. № 154 и от 8 августа 2012 г. №808. 11.1.

Основные положения по обоснованию ЕТО

Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами заключаются в следующем:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (Министерством энергетики Правительства РФ) при утверждении схемы теплоснабжения города.

2. Так как в с. Новопичугово существуют одна система теплоснабжения, уполномоченные органы вправе определить единую теплоснабжающую организацию (организации).

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории города лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на официальном сайте города.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации одной из них.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

-размер собственного капитала;

-способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

6. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения города.

7. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации  поданы  от  организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных,  которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации  присваивается  организации,  способной  в  лучшей мере  обеспечить  надежность  теплоснабжения  в  соответствующей  системе  теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

8. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации,  переключениям  и  оперативному  управлению  гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

9. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

10. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать  и  исполнять  договоры  поставки  тепловой  энергии  (мощности)  и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом  для  обеспечения  теплоснабжения  потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

11. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой  теплоснабжающей организации (организаций). Границы  зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Они могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ  зон деятельности единой  теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В настоящее время ОАО «Теплоэнергия плюс» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3. Предприятие ОАО «Теплоэнергия плюс» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически исполняют обязанности теплоснабжающей организации, а именно:

а. заключают и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ним потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б. осуществляют контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

в. будут осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Приложение. Схема тепловой сети с.Новопичугово