ПРОЕКТ

Проект схемы теплоснабжения поселка Пролетарский Ордынского района Новосибирской области на 2024г. и на период до 2028г.

(актуализация на 2026г.)

р.п.Ордынское

2025

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения	4

Схема теплоснабжения п. Пролетарский	5

1.1.	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования	5

1.2.	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии	5

1.3.	Перспективные балансы теплоносителя	6

1.4.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	6

1.5.	Перспективный топливный баланс	7

1.6.	Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	8

1.7.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	8

1.8.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	8

1.9.	Решение по  бесхозяйным тепловым сетям	8

2.	Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения п.Октябрьский.	9

2.1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для  целей теплоснабжения	9

2.1.1.	Функциональная структура теплоснабжения	9

2.1.2.	Источники тепловой энергии	9

2.1.3.	Тепловые сети	11

2.1.4.	Зоны действия источников тепловой энергии	12

2.1.5.	Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии	12

2.1.6.	Балансы теплоносителя	14

2.1.7.	Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии	15

2.1.8.	Надёжность теплоснабжения	15

2.1.9.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	16

2.1.10.	Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения	16

2.2.	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	16

2.3.	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии	16

2.4.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителя	17

2.5.	Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	18

2.6.	Оценка надёжности теплоснабжения………………………………...19

2.7.	Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	20

3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования…………………………………………………………………………..23

Список литературы	26

ПРИЛОЖЕНИЕ А………………………………………….…………………..27

ПРИЛОЖЕНИЕ Б……………………………………………………………...32

- Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения п.Пролетарский является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года  №190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Программа Генерального плана поселка Пролетарского Ордынского района Новосибирской области.

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей п. Пролетарский тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения п. Пролетарский;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Схема теплоснабжения п. Пролетарский

  - Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования

Структура жилищного фонда тяготеет к пониженной этажности (предпочтение отдается коттеджному, усадебному строительству), в то же время возрастает интерес к 2-3 этажной блокированной застройке с небольшими участками, уплотняющей территорию при специфических проблемах территориально роста посёлка.

Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, объёмы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчётным элементам п. Пролетарский, как в существующем положении, так и в перспективе будут одинаковыми. Поскольку все последующие здания будут отапливаться от локальных котельных.

  - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки равны существующим, так как в долгосрочной перспективе не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены в таблице 1.2-1.

Таблица 1.2-1

Перспективные балансы тепловой мощности

| № п./п. | Наименование |  |  | Первая очередь 2023г. | Расчётный срок 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 4 | 5 |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч |  |  | 4,8 | 4,8 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч* |  |  | 1,88 | 1,88 |
| 3 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал. |  |  | 1661,91 | 1000 |
| 4 | Собственные нужды, Гкал. |  |  | 518 | 500 |
| 5 | Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч* |  |  | 1,72 | 1,7 |

Расчёт радиуса действия эффективного теплоснабжения

Радиус действия эффективного теплоснабжения -  максимальное расстояние от теплопотребителя до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при  превышении которого подключение потребителя к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупности расходов в системе теплоснабжения.

Момент тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения ZТ, (Гкал*м/ч):

ZТ=∑Zi=∑(Qpi×Li )                                                 (1.2-1)

где, Li – длина вектора, в направлении от источника теплоснабжения до потребителя, м.

Qpi – тепловая нагрузка потребителя, Гкал/час.

Средний радиус теплоснабжения Rср, м.:

Rср=ZТ/Qр.сумм                                                     (1.2-2)

Средний радиус теплоснабжения схемы может быть определен как результат деления теоретического оборота тепла на присоединенную нагрузку всех потребителей.

  - Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы расхода теплоносителя, производительности водоподготовительных установок в зависимости от варианта схемы теплоснабжения приведены в таблице 1.3-1.

Таблица 1.3-1

Перспективные балансы теплоносителя

| № п./п. | Наименование | Первая очередь 2022г.* | Расчётный срок 2028 г.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Суммарный расход, т/ч | 200 | 200 |
| 2 | Суммарный расход на подпитку, т/ч | 0,57 | 0,25 |

*-расчетные значения

  - Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения населенных пунктов МО и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

- разработать комплекс мероприятий по оборудованию ИТП в жилых домах и общественных зданиях с целью удовлетворения потребности в горячей воде;

- произвести расчет потребления на нужды горячего водоснабжения, в соответствии с нормативной документацией;

- отрегулировать систему теплоснабжения в соответствии с гидравлическим расчетом, установить необходимые дросселирующие устройства на вводах потребителей тепловой энергии;

- внедрение у потребителей приборов учета тепла и систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии;

В ряде случаев целесообразно рассматривать варианты децентрализованного теплоснабжения: строительство новых теплоисточников на газе, приближенных к потребителю тепла, мощность которых в каждом конкретном случае должна обосновываться или автономных источников теплоснабжения (встроенные и пристроенные к зданию котельные, автоматизированные местные блочные или блок - модульные котельные полной заводской готовности, крышные котельные). Особенно актуально использование таких котельных при размещении дополнительных объектов в районах, застроенных по утвержденным проектам планировки, в районах подлежащих частичной реконструкции существующей застройки с увеличением тепловых нагрузок, для теплоснабжения объектов удаленных от центра тепловых нагрузок.

Предполагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения.

  - Перспективный топливный баланс

При сохранении централизованной системы теплоснабжения населенного пункта потребление топлива предусматривается на центральной котельной, на нужды отопления соцкультбыта и для теплоснабжения жилья. Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в таблице 1.6-1.

Годовые расходы топлива на отопление определены из максимально-часового расхода и продолжительности отопительного периода, согласно Генеральному плану.

Таблице 1.6-1

Исходные характеристики района проектирования

| Температура наружного воздуха | минус 39оС |
| --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | минус 8,0 °С |
| Температура внутри отапливаемых зданий | плюс 18°С |
| Количество дней отапливаемого периода | 230 суток |

  - Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение инженерной инфраструктуры  планируются на период, до 2028 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учётом положений инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения.

Источниками финансирования мероприятий в системе теплоснабжения п.Пролетарский будут выступать бюджеты всех уровней.

  - Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории поселка осуществляет  МУП «ЕУК ЖКХ».

  - Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

На сегодняшний день в п.Пролетарский  действует лишь один источник тепловой энергии -  угольная котельная.

  - Решение по  бесхозяйным тепловым сетям

В настоящее время на территории села бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

- Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения п.Пролетарский

  - Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для  целей теплоснабжения

    - Функциональная структура теплоснабжения

На территории п. Пролетарский деятельность в сфере теплоснабжения  осуществляет МУП «ЕУК ЖКХ».

МУП «ЕУК ЖКХ» осуществляет производство и передачу тепловой энергии индивидуальным жилым и общественным зданиям п. Пролетарский.

Отопление большей части индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины и т.д.).

МУП «ЕУК ЖКХ»

потребитель

Рисунок  2.1.1-1  Функциональная структура централизованного теплоснабжения п. Пролетарский

Эксплуатационная зона действия существующей системы теплоснабжения указана в Приложении А.

    - Источники тепловой энергии

Котельная п.Пролетарский:

- Котел КВм- 1,6КБ – 3 шт.;

- Насос сетевой  (18 кВт, 3000 об/мин) – 2 шт;

- Дымосос  (15 кВт, 1500 об/мин) – 3 шт.;

- Поддув  (2,2 кВт, 3000 об/мин) – 3шт.;

Протяженность существующих тепловых сетей – 5062 м.

В настоящее время существующая жилая застройка снабжается теплом централизованно только в центральной части поселка.

Температурный график сети – 75-65ОС. Тепловые сети от имеющейся  котельной предусмотрены двухтрубными, с подачей теплоносителя на отопление. Схема теплоснабжения потребителей предусмотрена по зависимой схеме, двухтрубная.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя.

Рисунок 2.1.2-1  Температурный график теплоносителя

    - Тепловые сети

Общая протяжённость тепловых сетей составляет 5062 м.

Тепловые сети проложены подземно в лотках. Максимальный диаметр трубопроводов на котельной dу=150 мм.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

    - Зоны действия источников тепловой энергии

В посёлке имеется один источник централизованного теплоснабжения. Централизованным теплоснабжением охвачены жилой фонд, здания соцкультбыта.

    - Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии

Часовые расходы тепла на отопление были предоставлены Заказчиком.

Перечень потребителей с часовой тепловой нагрузкой

| Потребители от котельной |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Адрес | № дома | кв. м | уд. | Расч. Q |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пушкина | 10 | 86 | 0,62 | 0,0115 |
| 2 | Пушкина | 11 | 60 | 0,62 | 0,0168 |
| 3 | Пушкина | 12 | 80,1 | 0,62 | 0,0117 |
| 4 | Пушкина | 13 | 129,6 | 0,62 | 0,0168 |
| 5 | Пушкина | 14 | 82,2 | 0,62 | 0,0115 |
| 6 | Пушкина | 15 | 117 | 0,62 | 0,0168 |
| 7 | Пушкина | 16 | 38,2 | 0,62 | 0,0115 |
| 8 | Пушкина | 17 | 120 | 0,62 | 0,0115 |
| 9 | Пушкина | 18 | 60 | 0,62 | 0,0115 |
| 10 | Пушкина | 19 | 96 | 0,62 | 0,0115 |
| 11 | Пушкина | 20 | 76,4 | 0,62 | 0,0163 |
| 12 | Пушкина | 21 | 90 | 0,62 | 0,0115 |
| 13 | Пушкина | 22 | 102 | 0,62 | 0,0163 |
| 14 | Пушкина | 23 | 94,5 | 0,62 | 0,0144 |
| 15 | Пушкина | 24 | 143,3 | 0,62 | 0,0163 |
| 16 | Пушкина | 26 | 67 | 0,62 | 0,0163 |
| 17 | Пушкина | 27 | 142,4 | 0,62 | 0,0120 |
| 18 | Пушкина | 28 | 143,3 | 0,62 | 0,0163 |
| 19 | Пушкина | 29 | 89,3 | 0,62 | 0,0120 |
| 20 | Пушкина | 30 | 167 | 0,62 | 0,0163 |
| 21 | Пушкина | 31 | 140 | 0,62 | 0,0120 |
| 22 | Пушкина | 32 | 155,9 | 0,62 | 0,0163 |
| 23 | Пушкина | 35 | 75,8 | 0,62 | 0,0115 |
| 24 | Пушкина | 41 | 133,2 | 0,62 | 0,0163 |
| 25 | Пушкина | 9 | 51 | 0,66 | 0,0096 |
| 26 | Гагарина | 2 | 63,1 | 0,66 | 0,009 |
| 27 | Гагарина | 4 | 47,9 | 0,66 | 0,009 |
| 28 | Гагарина | 6 | 134,4 | 0,66 | 0,009 |
| 29 | Гагарина | 8 | 142,3 | 0,66 | 0,009 |
| 30 | Комсомольская | 2 | 670 | 0,45 | 0,060 |
| 31 | Комсомольская | 3 | 72 | 0,66 | 0,010 |
| 32 | Комсомольская | 4 | 724,8 | 0,45 | 0,068 |
| 33 | Комсомольская | 6 | 677,7 | 0,45 | 0,068 |
| 34 | Комсомольская | 7 | 143,9 | 0,66 | 0,010 |
| 35 | Комсомольская | 8 | 582,8 | 0,45 | 0,065 |
| 36 | Комсомольская | 9 | 24 | 0,74 | 0,004 |
| 37 | Комсомольская | 10 | 625,8 | 0,45 | 0,065 |
| 38 | Ленина | 11 | 84,4 | 0,74 | 0,0054 |
| 39 | Ленина | 15 | 81,2 | 0,74 | 0,0054 |
| 40 | Ленина | 17 | 35 | 0,74 | 0,0054 |
| 41 | Ленина | 22 | 28 | 0,74 | 0,0036 |
| 42 | Ленина | 24 | 69 | 0,68 | 0,0066 |
| 43 | Ленина | 26 | 132 | 0,68 | 0,0063 |
| 44 | Ленина | 4 | 244,6 | 0,44 | 0,032 |
| 45 | Ленина | 6 | 354,1 | 0,5 | 0,035 |
| 46 | Ленина | 8 | 353,7 | 0,5 | 0,035 |
| 47 | Ленина | 9 | 548,2 | 0,44 | 0,063 |
| 48 | Ленина | 14 | 36 | 0,68 | 0,0066 |
| 49 | Школьная | 13 | 63 | 0,66 | 0,010 |
| 50 | Школьная | 17 | 201,6 | 0,49 | 0,038 |
| 51 | Школьная | 18 | 75 | 0,66 | 0,008 |
| 52 | Школьная | 21 | 322 | 0,39 | 0,030 |
| 53 | Школьная | 24 | 298,5 | 0,49 | 0,038 |
| 54 | Школьная | 26 | 198,9 | 0,49 | 0,038 |
| 55 | Школьная | 40 | 92 | 0,66 | 0,007 |
| 56 | Федорова | 2 | 610,9 | 0,44 | 0,070 |
| 57 | Федорова | 4 | 100 | 0,66 | 0,0163 |
| 58 | Федорова | 8 | 64,6 | 0,66 | 0,008 |
| 59 | Ширяева | 1 | 122,3 | 0,66 | 0,0096 |
| 60 | Ширяева | 10 | 119,3 | 0,62 | 0,0144 |
| 61 | Ширяева | 11 | 363,8 | 0,49 | 0,0382 |
| 62 | Ширяева | 12 | 319 | 0,49 | 0,0382 |
| 63 | Ширяева | 13 | 374,3 | 0,49 | 0,0382 |
| 64 | Ширяева | 14 | 371 | 0,49 | 0,0382 |
| 65 | Ширяева | 15 | 376,7 | 0,49 | 0,0382 |
| 66 | Ширяева | 16 | 370,9 | 0,49 | 0,0382 |
| 67 | Ширяева | 17 | 375 | 0,49 | 0,0382 |
| 68 | Ширяева | 18 | 325,1 | 0,49 | 0,0382 |
| 69 | Ширяева | 19 | 78,4 | 0,66 | 0,0097 |
| 70 | Ширяева | 2 | 114 | 0,62 | 0,0144 |
| 71 | Ширяева | 20 | 42 | 0,66 | 0,0097 |
| 72 | Ширяева | 21 | 80,8 | 0,66 | 0,0097 |
| 73 | Ширяева | 22 | 39,5 | 0,66 | 0,0097 |
| 74 | Ширяева | 23 | 78 | 0,66 | 0,0097 |
| 75 | Ширяева | 24 | 74 | 0,66 | 0,0097 |
| 76 | Ширяева | 25 | 81,2 | 0,66 | 0,0097 |
| 77 | Ширяева | 26 | 79 | 0,66 | 0,0097 |
| 78 | Ширяева | 27 | 75,4 | 0,66 | 0,0097 |
| 79 | Ширяева | 28 | 80 | 0,66 | 0,0097 |
| 80 | Ширяева | 29 | 88,6 | 0,66 | 0,0097 |
| 81 | Ширяева | 3 | 121,7 | 0,66 | 0,0096 |
| 82 | Ширяева | 31 | 39,6 | 0,66 | 0,0097 |
| 83 | Ширяева | 32 | 92,3 | 0,66 | 0,0097 |
| 84 | Ширяева | 33 | 64 | 0,66 | 0,0097 |
| 85 | Ширяева | 34 | 135 | 0,66 | 0,0097 |
| 86 | Ширяева | 35 | 129,1 | 0,66 | 0,0097 |
| 87 | Ширяева | 36 | 142,6 | 0,66 | 0,0097 |
| 88 | Ширяева | 4 | 120 | 0,62 | 0,0144 |
| 89 | Ширяева | 5 | 120 | 0,66 | 0,0096 |
| 90 | Ширяева | 6 | 115,4 | 0,62 | 0,0144 |
| 91 | Ширяева | 7 | 121,4 | 0,66 | 0,0096 |
| 92 | Ширяева | 8 | 114 | 0,62 | 0,0144 |
| 93 | Ширяева | 9 | 121,4 | 0,66 | 0,0096 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1,7886 |

    - Балансы теплоносителя

Подготовка теплоносителя на котельной для подпитки происходит по следующей схеме.

По данным проведенного гидравлического расчета, необходимый располагаемый напор  на выходе из котельной должен составлять 25 м. Расчетное количество часов отопительного периода 5520 ч.

    - Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии

Нагрузки потребителей представлены в пункте 2.1.5.

    - Надёжность теплоснабжения

Данные по надёжности систем теплоснабжения поселка Пролетарский отсутствуют.

Схема тепловых сетей тупиковая, резервирование, также отсутствуют автономные источники теплоснабжения потребителей 1 категории надежности (потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным ущербом народному хозяйству).

Отдельные участки тепловой сети в поселке находятся в изношенном состоянии, также в сильно изношенном состоянии находятся теплофикационные камеры на сети теплоснабжения.

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения

В данном подразделе рассматриваются сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.

Описание методики моделирования: рассматриваются 3 сценария – Сценарий 1 «Работа системы теплоснабжения в штатном режиме» с показателями надежности, рассчитанными и приведенными выше (вероятности безотказной работы участков трубопровода, интенсивность потока отказов и пр.); Сценарий 2 «Работа системы теплоснабжения в аварийном режиме средней интенсивности» с показателями потока отказов в 2 раза больше штатного, Сценарий 3 «Работа системы теплоснабжения в аварийном режиме высокой интенсивности» с показателями потока отказов в 3 раза больше штатного. Для выполнения гидравлических расчетов используется подход, заключающийся в применении имитационного моделирования – многократное выполнение расчетов при случайно выбранном участке, на котором может произойти авария. Далее рассчитываются параметры сети, и производится их оценка на предмет поддержания сети в рабочем состоянии и устойчивости результатов. К параметрам сети относятся нагрузки на источники теплоснабжения, количество абонентов, оставшихся без услуги централизованного теплоснабжения на время аварии, время ликвидации аварии и её последствий. Далее полученные результаты усреднялись по количеству реализаций циклов моделирования.

Результаты моделирования сценариев развития аварий в системах теплоснабжения для п.Пролетарский приведены в таблице.

Моделирование сценариев развития аварий в системах ТС

| Сценарий | Средняя интенсивность потока отказов, 1/отоп.сезон*км | Средняя доля абонентов по результатам аварий, % | Среднее время ликвидации аварии, час |
| --- | --- | --- | --- |
| Сценарий 1 | 0,0315 | 2,7 | 3,4 |
| Сценарий 2 | 0,0630 | 3,4 | 3,8 |
| Сценарий 3 | 0,0945 | 6,8 | 4,1 |

    - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

МУП «ЕУК ЖКХ» оказывает услуги по теплоснабжению объектов социально-бытового назначения. Предприятие является убыточным. Убыточность предприятия по теплоснабжению объясняется большими потерями тепла в сетях, несанкционированным водоразбором теплой воды из системы отопления на нужды ГВС.

    - Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения

- В виду отсутствия централизованного горячего водоснабжения имеет место несанкционированный разбор воды из системы отопления, что приводит  к росту подпитки и расходу угля.

- В системе централизованного теплоснабжения источником теплоснабжения является угольная котельная, обеспечивающая теплоснабжение поселка по двухтрубной тепловой сети.

  - Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Из представленных данных во всем периоде до 2028 года п. Пролетарский развивается в направлении индивидуальной жилой застройки, а так же строительства учреждений и предприятий обслуживания населения, которые будут отапливаться от локальных источников.

  - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Потребители тепла располагаются компактно и находятся в непосредственной близости от источника тепла. Центральным теплоснабжением охвачены общественные и индивидуальные жилые здания.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки равны существующим. Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены в таблице 2.3-1

Таблица 2.3-1

Перспективные балансы тепловой мощности

| № п./п. | Наименование |  |  | Первая очередь 2023г. | Расчётный срок 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 4 | 5 |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч |  |  | 4,8 | 4,8 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч* |  |  | 1,88 | 1,88 |
| 3 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал. |  |  | 1661,91 | 1000 |
| 4 | Собственные нужды, Гкал. |  |  | 518 | 500 |
| 5 | Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч* |  |  | 1,72 | 1,7 |

*-расчетные значения

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителя

При централизованном теплоснабжении сохраняется существующий температурный график отпуска тепла  (вода) – 95-70оС.

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в таблице 2.4-1

Таблица 2.4-1

Расходы теплоносителя

| № п./п. | Наименование | Первая очередь 2022г.* | Расчётный срок 2028 г.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Суммарный расход, т/ч | 200 | 200 |
| 2 | Суммарный расход на подпитку, т/ч | 0,57 | 0,25 |

*-расчетные значения

Объём подпитки определён в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

  - Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения населенных пунктов МО и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

- разработать комплекс мероприятий по оборудованию ИТП в жилых домах и общественных зданиях с целью удовлетворения потребности в горячей воде;

- произвести расчет потребления на нужды горячего водоснабжения, в соответствии с нормативной документацией;

- отрегулировать систему теплоснабжения в соответствии с гидравлическим расчетом. установить необходимые дросселирующие устройства на вводах потребителей тепловой энергии;

- внедрение у потребителей приборов учета тепла и систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии;

В ряде случаев целесообразно рассматривать варианты децентрализованного теплоснабжения: строительство новых теплоисточников на газе, приближенных к потребителю тепла, мощность которых в каждом конкретном случае должна обосновываться или автономных источников теплоснабжения (встроенные и пристроенные к зданию котельные, автоматизированные местные блочные или блок - модульные котельные полной заводской готовности, крышные котельные). Особенно актуально использование таких котельных при размещении дополнительных объектов в районах, застроенных по утвержденным проектам планировки, в районах подлежащих частичной реконструкции существующей застройки с увеличением тепловых нагрузок, для теплоснабжения объектов удаленных от центра тепловых нагрузок.

Предполагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения.

Замена теплотехнического, электротехнического оборудования и установка частотных преобразователей. В качестве теплоносителя, исходя из существующего способа подключения потребителей к тепловым сетям (зависимые без установки элеватора), сохраняется вода с температурным графиком 95-70 0С.

  - Оценка надёжности теплоснабжения

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям):

- надежность тепловых сетей;

- ремонтопригодность;

- живучести [Ж].

Нормативная надёжность тепловых сетей в соответствии с  СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети.

Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путём проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населённого пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов повышает надёжность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

На источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

  - Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

- Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и  (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

- Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время МУП «ЕУК ЖКХ» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации зоне централизованного теплоснабжения п. Пролетарский.

3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования.

3.1 Краткое описание программно-расчетного  комплекса  ZULU.

В качестве базового программного обеспечения для реализации создания Электронной модели системы теплоснабжения п.Пролетарский был выбран программно-расчетный комплекс ZULU.

ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений, применяемых на территории России.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

Далее представлено краткое описание  функциональных возможностей основных модулей программно-расчетного комплекса ZULU, поставляемых в рамках выполнения настоящего проекта:

- Сервер Геоинформационной системы ZuluZuluServer - сервер ГИС Zulu, предоставляющий возможность совместной многопользовательской работы с геоданными в локальной сети и глобальной сети Интернет.ГИС Zulu дает возможность работать одновременно с картами и слоями с разных серверов и накладывать в одной карте слои с локальной машины и слои с сервера друг на друга в произвольном порядке.

Например, на карту местности в виде слоев, загруженных с удаленного сервера (допустим, из Интернета) можно наложить план предприятия с сервера данного предприятия, а поверх расположить схему инженерных коммуникаций, расположенную на клиентской машине.

- Инструментальная геоинформационная система ГИС Zulu это система для создания электронных карт, планов и схем, информационно-справочных систем, включая моделирование инженерных коммуникаций и транспортных систем.

Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты в географических проекциях, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с большим количеством растров, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, создавать различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных

- Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десятками схемных решений, применяемых на территории России.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

3.2.Разработка эксплуатационного гидравлического режима

Расчет гидравлических режимов проводился с помощью программного модуля ZuluThermo на ПЭВМ с соблюдением следующих условий:

- Обеспечение расчетного расхода теплоносителя и распределение его по потребителям.

- Безопасность в эксплуатации, т.е. давление в подающем трубопроводе и в системе теплопотребления должно обеспечить не вскипание воды при ее максимальной температуре.

- Давление в любой точке обратного трубопровода на тепловых вводах не должно превышать допустимую величину (6 ати для систем отопления, оборудованных чугунными нагревательными приборами, 10 ати - стальными).

- Надежность работы, давление в любой точке обратных трубопроводов и водяных теплопотребляющих систем должно быть не менее 5 м.в.ст. (0,5 ати).

- Располагаемые напоры перед системами теплопотребления должны быть:

- при безэлеваторном присоединении не менее 3хкратного сопротивления системы.

- при элеваторном присоединении при графике  95-70 не менее 9 м.в.ст., при графике 105-70 не менее 8 м.в.ст. при сопротивлении системы не более 2,0 м.в.ст. При больших сопротивлениях системы необходимые располагаемые напоры определяются автоматически.

- Список литературы

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

- СП 41.102.300 Проектирование тепловой  изоляции оборудования и трубопроводов

- «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя». ГУ

- СП 41.101.95 «Проектирование тепловых пунктов»

- СП 41.104.2000 « Проектирование автономных источников теплоснабжения»

- Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети. М.: Энергоиздат, 1982.

- Чистович А. С. Концепция развития систем централизованного теплоснабжения. Теплоэнергоэффективные технологии // Информационный бюллетень СПб, 2002. № 3 (29).

- ГОСТ 21.605-82 СПДС. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи

- ГЭСН 81-02-24-2001, ГЭСН 2001-24 Теплоснабжение и газопроводы — наружные сети

- Инструкция по капитальному ремонту тепловых сетей

- МДС 41-4.2000 Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения

- РД 10-400-01 Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей

- СП 41-103-2000, МСП 4.02-102-99 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов

- Госэнергонадзора РФ. Москва, 1995г. Рег.МЮ №954 от 25/09/1996г.

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

- СП 31.16660.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- СП 41.107.2004 « Проектирование и монтаж подземных трубопроводов для систем горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»

- СП 41.105.2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»

- СТО 17330282.27.060.001-2008 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Условия создания. Нормы и требования

- СТО 17330282.27.060.002-2008 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования

- СТО 17330282.27.060.003-2008 Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования

- СТО 70238424.27.060.003-2008 Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования

- СТО 70238424.27.010.005-2009 Тепловые сети. Условия предоставления продукции. Нормы и требования

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица В-1

| №п/п | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Пушкина,10 | 0,012 | 93,6 | 71,4 | 0,5 | 4,5 | 1 | 7,3 | 7,7 | 238,9 | 231,1 | 39,9 | 32,1 | 6,4 | 186 |
| 2 | Пушкина,12 | 0,012 | 93,3 | 71,7 | 0,6 | 4,6 | 1 | 6,8 | 7,3 | 238,6 | 231,4 | 39,6 | 32,4 | 7,5 | 216 |
| 3 | Пушкина,14 | 0,012 | 92,9 | 72,1 | 0,6 | 4,8 | 1 | 6,4 | 6,9 | 238,4 | 231,6 | 39,4 | 32,6 | 8,7 | 246 |
| 4 | Пушкина,16 | 0,012 | 92,6 | 72,4 | 0,6 | 5,0 | 1 | 5,5 | 6,0 | 238,0 | 232,0 | 39,0 | 33,0 | 9,6 | 276 |
| 5 | Пушкина,18 | 0,012 | 92,2 | 72,8 | 0,6 | 5,3 | 1 | 4,8 | 5,3 | 237,7 | 232,3 | 38,7 | 33,3 | 10,6 | 306 |
| 6 | Пушкина,20 | 0,016 | 91,8 | 73,2 | 0,9 | 6,5 | 1 | 4,2 | 4,7 | 237,4 | 232,6 | 38,4 | 33,6 | 11,6 | 336 |
| 7 | Пушкина,22 | 0,016 | 91,1 | 73,9 | 0,9 | 7,0 | 1 | 3,6 | 4,2 | 237,1 | 232,9 | 38,1 | 33,9 | 13,4 | 376 |
| 8 | Пушкина,23 | 0,0144 | 93,3 | 71,7 | 0,7 | 5,0 | 1 | 7,2 | 7,6 | 238,8 | 231,2 | 39,8 | 32,2 | 8,3 | 216 |
| 10 | Пушкина,27 | 0,012 | 92,1 | 72,9 | 0,6 | 4,9 | 1 | 6,9 | 7,4 | 238,7 | 231,3 | 39,7 | 32,3 | 13,7 | 286 |
| 11 | Пушкина,29 | 0,012 | 91,5 | 73,5 | 0,7 | 5,1 | 1 | 6,6 | 7,2 | 238,6 | 231,4 | 39,6 | 32,4 | 15,8 | 321 |
| 12 | Пушкина,30 | 0,016 | 91,1 | 73,9 | 0,9 | 7,0 | 1 | 3,6 | 4,2 | 237,1 | 232,9 | 38,1 | 33,9 | 13,4 | 376 |
| 13 | Пушкина,31 | 0,012 | 90,9 | 74,1 | 0,7 | 5,3 | 1 | 6,4 | 7,0 | 238,5 | 231,5 | 39,5 | 32,5 | 18,3 | 356 |
| 14 | Пушкина,32 | 0,012 | 90,1 | 74,9 | 0,8 | 5,7 | 1 | 6,0 | 6,8 | 238,4 | 231,6 | 39,4 | 32,6 | 20,2 | 386 |
| 15 | Пушкина,35 | 0,012 | 89,2 | 75,8 | 0,9 | 6,1 | 1 | 5,6 | 6,7 | 238,3 | 231,7 | 39,3 | 32,7 | 22,5 | 416 |
| 16 | Пушкина,41 | 0,017 | 87,7 | 77,3 | 1,6 | 8,7 | 1 | 4,7 | 6,4 | 238,2 | 231,8 | 39,2 | 32,8 | 24,8 | 451 |
| 17 | Пушкина,24 | 0,016 | 90,2 | 74,8 | 1,0 | 7,7 | 1 | 3,1 | 3,9 | 236,9 | 233,1 | 37,9 | 34,1 | 15,6 | 416 |
| 18 | Пушкина,26 | 0,016 | 89,3 | 75,7 | 1,2 | 9,1 | 1 | 2,0 | 3,1 | 236,5 | 233,5 | 37,5 | 34,5 | 17,0 | 451 |
| 19 | Пушкина,28 | 0,016 | 88,2 | 76,8 | 1,4 | 10,6 | 1 | 1,6 | 3,0 | 236,5 | 233,5 | 37,5 | 34,5 | 18,6 | 471 |
| 20 | Пушкина,21 | 0,012 | 92,8 | 72,2 | 0,6 | 4,7 | 1 | 7,1 | 7,5 | 238,8 | 231,2 | 39,8 | 32,2 | 10,4 | 246 |
| 21 | Пушкина,19 | 0,012 | 92,2 | 72,8 | 0,6 | 4,9 | 1 | 6,9 | 7,4 | 238,7 | 231,3 | 39,7 | 32,3 | 13,3 | 286 |
| 22 | Пушкина,17 | 0,012 | 91,6 | 73,4 | 0,7 | 5,1 | 1 | 6,7 | 7,3 | 238,6 | 231,4 | 39,6 | 32,4 | 16,5 | 326 |
| 23 | Пушкина,15 | 0,017 | 91 | 74 | 1,0 | 6,3 | 1 | 6,4 | 7,0 | 238,5 | 231,5 | 39,5 | 32,5 | 18,9 | 366 |
| 24 | Пушкина,13 | 0,017 | 90,1 | 74,9 | 1,1 | 6,7 | 1 | 6,0 | 6,9 | 238,4 | 231,6 | 39,4 | 32,6 | 22,0 | 406 |
| 25 | Пушкина,11 | 0,017 | 88,9 | 76,1 | 1,3 | 7,6 | 1 | 5,5 | 6,6 | 238,3 | 231,7 | 39,3 | 32,7 | 25,2 | 446 |
| 26 | Пушкина,9 | 0,01 | 86,7 | 78,3 | 1,2 | 7,8 | 1 | 3,9 | 6,6 | 238,3 | 231,7 | 39,3 | 32,7 | 28,5 | 481 |
|  | Ширяева,19 | 0,01 | 93,7 | 71,3 | 0,4 | 4,2 | 1 | 6,1 | 6,5 | 238,2 | 231,8 | 39,2 | 32,8 | 5,9 | 184 |
| 27 | Ширяева,21 | 0,01 | 93,5 | 71,5 | 0,5 | 4,4 | 1 | 5,7 | 6,1 | 238,0 | 232,0 | 39,0 | 33,0 | 7,1 | 213 |
| 28 | Ширяева,23 | 0,01 | 93,2 | 71,8 | 0,5 | 4,5 | 1 | 5,3 | 5,8 | 237,9 | 232,1 | 38,9 | 33,1 | 8,5 | 242 |
| 29 | Ширяева,25 | 0,01 | 92,8 | 72,2 | 0,5 | 4,6 | 1 | 5,0 | 5,5 | 237,7 | 232,2 | 38,7 | 33,3 | 10,1 | 271 |
| 30 | Ширяева,27 | 0,01 | 92,4 | 72,6 | 0,5 | 4,8 | 1 | 4,8 | 5,3 | 237,6 | 232,4 | 38,6 | 33,4 | 12,1 | 302 |
| 31 | Ширяева,29 | 0,01 | 92 | 73 | 0,5 | 4,9 | 1 | 4,6 | 5,1 | 237,6 | 232,4 | 38,6 | 33,4 | 14,1 | 330 |
| 32 | Ширяева,31 | 0,01 | 91,2 | 73,8 | 0,6 | 5,2 | 1 | 4,4 | 5,0 | 237,5 | 232,5 | 38,5 | 33,5 | 18,0 | 372 |
| 33 | Ширяева,33 | 0,01 | 89,9 | 75,1 | 0,7 | 5,8 | 1 | 4,0 | 4,9 | 237,4 | 232,5 | 38,4 | 33,6 | 24,1 | 421 |
| 34 | Ширяева,20 | 0,01 | 93,9 | 71,1 | 0,4 | 4,1 | 1 | 6,5 | 6,9 | 238,4 | 231,6 | 39,4 | 32,6 | 5,0 | 162 |
| 35 | Ширяева,22 | 0,01 | 93,6 | 71,4 | 0,4 | 4,3 | 1 | 6,1 | 6,5 | 238,2 | 231,8 | 39,2 | 32,8 | 6,3 | 191 |
| 36 | Ширяева,24 | 0,01 | 93,4 | 71,6 | 0,5 | 4,4 | 1 | 5,7 | 6,1 | 238,1 | 231,9 | 39,1 | 32,9 | 7,7 | 220 |
| 37 | Ширяева,26 | 0,01 | 93 | 72 | 0,5 | 4,5 | 1 | 5,4 | 5,9 | 237,9 | 232,1 | 38,9 | 33,1 | 9,4 | 251 |
| 38 | Ширяева,28 | 0,01 | 92,6 | 72,4 | 0,5 | 4,7 | 1 | 5,2 | 5,7 | 237,8 | 232,2 | 38,8 | 33,2 | 11,3 | 281 |
| 40 | Ширяева,32 | 0,01 | 91,1 | 73,9 | 0,6 | 5,2 | 1 | 4,7 | 5,3 | 237,6 | 232,3 | 38,6 | 33,3 | 17,9 | 360 |
| 41 | Ширяева,34 | 0,01 | 89,7 | 75,3 | 0,7 | 5,8 | 1 | 4,2 | 5,2 | 237,6 | 232,4 | 38,6 | 33,4 | 24,5 | 413 |
| 42 | Ширяева,18 | 0,0382 | 93,3 | 71,7 | 1,8 | 8,1 | 1 | 7,2 | 7,6 | 238,8 | 231,2 | 39,8 | 32,2 | 5,3 | 150 |
| 43 | Ширяева,16 | 0,0382 | 93,4 | 71,6 | 1,8 | 8,1 | 1 | 7,2 | 7,6 | 238,8 | 231,2 | 39,8 | 32,2 | 5,2 | 148 |
| 44 | Ширяева,17 | 0,0382 | 93,4 | 71,6 | 1,8 | 8,1 | 1 | 7,1 | 7,5 | 238,7 | 231,3 | 39,7 | 32,3 | 6,5 | 170 |
| 45 | Ширяева,15 | 0,0382 | 93,1 | 71,9 | 1,8 | 8,2 | 1 | 7,0 | 7,4 | 238,7 | 231,3 | 39,7 | 32,3 | 6,8 | 177 |
| 46 | Ширяева,14 | 0,0382 | 93,2 | 71,8 | 1,8 | 8,4 | 1 | 6,3 | 6,7 | 238,3 | 231,6 | 39,3 | 32,6 | 8,2 | 237 |
| 47 | Ширяева,12 | 0,0382 | 93,1 | 71,9 | 1,8 | 8,5 | 1 | 6,3 | 6,7 | 238,3 | 231,6 | 39,3 | 32,6 | 8,3 | 238 |
| 48 | Ширяева,13 | 0,0382 | 92,6 | 72,4 | 1,9 | 8,9 | 1 | 5,8 | 6,3 | 238,1 | 231,8 | 39,1 | 32,8 | 9,9 | 277 |
| 49 | Ширяева,11 | 0,0382 | 92,5 | 72,5 | 1,9 | 8,9 | 1 | 5,8 | 6,3 | 238,1 | 231,9 | 39,1 | 32,9 | 10,1 | 280 |
| 50 | Ленина,22 | 0,0036 | 91,3 | 73,7 | 0,2 | 3,0 | 1 | 5,0 | 5,6 | 237,8 | 232,2 | 38,8 | 33,2 | 14,2 | 343 |
| 51 | Ленина,24 | 0,0066 | 89,3 | 75,7 | 0,5 | 4,8 | 1 | 4,3 | 5,3 | 237,6 | 232,4 | 38,6 | 33,4 | 17,3 | 393 |
| 52 | Ленина,26 | 0,0063 | 86,4 | 78,6 | 0,8 | 7,9 | 1 | 1,8 | 4,9 | 237,4 | 232,5 | 38,4 | 33,5 | 20,6 | 438 |
| 53 | Ленина,17 | 0,0054 | 92 | 73 | 0,3 | 3,7 | 1 | 4,4 | 4,9 | 237,4 | 232,6 | 38,4 | 33,6 | 12,7 | 363 |
| 54 | Ширяева,9 | 0,0096 | 92 | 73 | 0,5 | 5,0 | 1 | 4,2 | 4,7 | 237,3 | 232,7 | 38,3 | 33,7 | 13,3 | 383 |
| 55 | Ширяева,7 | 0,0096 | 91,5 | 73,5 | 0,5 | 5,2 | 1 | 4,0 | 4,5 | 237,3 | 232,7 | 38,3 | 33,7 | 14,6 | 403 |
| 56 | Ширяева,5 | 0,0096 | 91 | 74 | 0,6 | 5,5 | 1 | 3,4 | 4,0 | 237,0 | 233,0 | 38,0 | 34,0 | 15,3 | 423 |
| 57 | Ширяева,3 | 0,0096 | 90,3 | 74,7 | 0,6 | 6,0 | 1 | 3,0 | 3,7 | 236,9 | 233,1 | 37,9 | 34,1 | 16,3 | 443 |
| 58 | Ширяева,1 | 0,0096 | 89,4 | 75,6 | 0,7 | 6,6 | 1 | 2,6 | 3,6 | 236,8 | 233,2 | 37,8 | 34,2 | 17,7 | 463 |
| 59 | Ленина,15 | 0,0054 | 91,4 | 73,6 | 0,3 | 3,9 | 1 | 3,9 | 4,5 | 237,2 | 232,8 | 38,2 | 33,8 | 13,9 | 388 |
| 60 | Ширяева,10 | 0,0144 | 92 | 73 | 0,8 | 6,3 | 1 | 3,6 | 4,2 | 237,1 | 232,9 | 38,1 | 33,9 | 13,6 | 403 |
| 61 | Ширяева,8 | 0,0144 | 91,6 | 73,4 | 0,8 | 6,6 | 1 | 3,4 | 4,0 | 237,0 | 233,0 | 38,0 | 34,0 | 14,7 | 423 |
| 62 | Ширяева,6 | 0,0144 | 91,1 | 73,9 | 0,8 | 7,1 | 1 | 2,7 | 3,4 | 236,7 | 233,3 | 37,7 | 34,3 | 15,4 | 443 |
| 63 | Ширяева,4 | 0,0144 | 90,4 | 74,6 | 0,9 | 7,8 | 1 | 2,3 | 3,0 | 236,5 | 233,5 | 37,5 | 34,5 | 16,4 | 463 |
| 64 | Ширяева,2 | 0,0144 | 88,9 | 76,1 | 1,1 | 9,7 | 1 | 1,5 | 2,6 | 236,3 | 233,7 | 37,3 | 34,7 | 18,1 | 493 |
| 65 | Ленина,14 | 0,0066 | 86 | 79 | 0,9 | 8,6 | 1 | 1,6 | 5,4 | 237,7 | 232,3 | 38,7 | 33,3 | 29,3 | 448 |
| 70 | Ширяева,36 | 0,01 | 87,9 | 77,1 | 0,9 | 7,0 | 1 | 3,5 | 5,1 | 237,5 | 232,4 | 38,5 | 33,4 | 33,9 | 452 |
| 71 | Ширяева,35 | 0,01 | 87,8 | 77,2 | 1,0 | 7,4 | 1 | 3,0 | 4,7 | 237,3 | 232,6 | 38,3 | 33,6 | 34,8 | 471 |
| 72 | Школьная,40 | 0,0066 | 87 | 78 | 0,7 | 8,4 | 1 | 1,1 | 3,4 | 236,7 | 233,3 | 37,7 | 34,3 | 20,4 | 493 |
| 73 | Ленина,2а | 0,01 | 90 | 75 | 0,7 | 4,3 | 1 | 12,8 | 13,7 | 244,2 | 230,6 | 45,2 | 31,6 | 8,8 | 170 |
| 74 | Ленина,2/1 | 0,01 | 90 | 75 | 0,7 | 4,3 | 1 | 12,8 | 13,7 | 244,2 | 230,6 | 45,2 | 31,6 | 8,8 | 170 |
| 75 | Школьная,17 вв 1 | 0,0189 | 91,9 | 73,1 | 1,0 | 5,8 | 1 | 9,2 | 9,8 | 242,3 | 232,5 | 43,3 | 33,5 | 10,8 | 335 |
| 76 | Д/сад "Березка" вв2 | 0,0447 | 91,7 | 73,3 | 2,4 | 9,9 | 1 | 6,1 | 6,6 | 240,7 | 234,1 | 41,7 | 35,1 | 12,3 | 426 |
| 77 | Ленина,4 | 0,0319 | 93,9 | 71,1 | 1,4 | 6,2 | 1 | 13,2 | 13,6 | 244,2 | 230,6 | 45,2 | 31,6 | 5,5 | 155 |
| 78 | Ленина,8 | 0,0352 | 93,1 | 71,9 | 1,7 | 6,9 | 1 | 12,5 | 12,9 | 243,9 | 230,9 | 44,9 | 31,9 | 11,7 | 280 |
| 79 | Комсомольская,8 | 0,0651 | 92 | 73 | 3,4 | 10,1 | 1 | 11,4 | 11,9 | 243,4 | 231,4 | 44,4 | 32,4 | 16,5 | 390 |
| 80 | Комсомольская,10 | 0,0647 | 91,4 | 73,6 | 3,6 | 10,7 | 1 | 10,1 | 10,7 | 242,7 | 232,1 | 43,7 | 33,1 | 17,4 | 420 |
| 81 | Гагарина,2 | 0,0089 | 93 | 72 | 0,4 | 3,5 | 1 | 11,7 | 12,1 | 243,4 | 231,4 | 44,4 | 32,4 | 6,4 | 200 |
| 82 | Гагарина,4 | 0,0089 | 92,9 | 72,1 | 0,4 | 3,6 | 1 | 11,2 | 11,7 | 243,2 | 231,6 | 44,2 | 32,6 | 6,9 | 220 |
| 83 | Гагарина,6 | 0,0089 | 92,8 | 72,2 | 0,4 | 3,6 | 1 | 10,8 | 11,2 | 243,0 | 231,8 | 44,0 | 32,8 | 6,8 | 240 |
| 84 | Гагарина,8 | 0,0089 | 92,7 | 72,3 | 0,4 | 3,7 | 1 | 10,2 | 10,6 | 242,7 | 232,1 | 43,7 | 33,1 | 7,6 | 270 |
| 85 | Школьная,17 вв 2 | 0,0189 | 92,2 | 72,8 | 1,0 | 5,9 | 1 | 7,8 | 8,3 | 241,5 | 233,3 | 42,5 | 34,3 | 10,9 | 365 |
| 86 | Д/сад "Березка" вв1 | 0,0447 | 91,9 | 73,1 | 2,4 | 9,7 | 1 | 6,4 | 6,9 | 240,9 | 233,9 | 41,9 | 34,9 | 11,5 | 408 |
| 87 | Школьная,21 | 0,0301 | 89,5 | 75,5 | 2,1 | 9,8 | 1 | 5,0 | 5,9 | 240,4 | 234,4 | 41,4 | 35,4 | 15,4 | 486 |
| 88 | Школьная,18 | 0,0083 | 91,5 | 73,5 | 0,5 | 3,9 | 1 | 9,5 | 10,0 | 242,4 | 232,4 | 43,4 | 33,4 | 11,0 | 310 |
| 89 | Школьная,13 | 0,01 | 87,3 | 77,7 | 1,1 | 7,3 | 1 | 3,9 | 6,0 | 240,4 | 234,4 | 41,4 | 35,4 | 14,0 | 435 |
| 90 | Школа | 0,0447 | 91,7 | 73,3 | 2,4 | 9,9 | 1 | 6,1 | 6,6 | 240,7 | 234,1 | 41,7 | 35,1 | 12,3 | 426 |
| 91 | Ленина,9 | 0,0786 | 94,3 | 70,7 | 3,3 | 10,0 | 1 | 11,3 | 11,7 | 243,2 | 231,6 | 44,2 | 32,6 | 5,1 | 205 |
| 92 | Ленина,11 | 0,0626 | 93,5 | 71,5 | 2,8 | 9,8 | 1 | 8,8 | 9,2 | 242,0 | 232,8 | 43,0 | 33,8 | 9,9 | 380 |
| 93 | пер.Федорова,2 | 0,0703 | 92,9 | 72,1 | 3,4 | 11,6 | 1 | 6,4 | 6,9 | 240,8 | 234,0 | 41,8 | 35,0 | 11,6 | 455 |
| 94 | пер.Федорова,6 | 0,0077 | 89,1 | 75,9 | 0,6 | 4,5 | 1 | 8,2 | 9,3 | 242,1 | 232,7 | 43,1 | 33,7 | 21,5 | 455 |
| 95 | пер.Федорова,8 | 0,0077 | 86,9 | 78,1 | 0,9 | 5,8 | 1 | 6,8 | 9,2 | 242,0 | 232,8 | 43,0 | 33,8 | 24,8 | 485 |
| 96 | Школьная,24 | 0,0378 | 91,2 | 73,8 | 2,2 | 8,9 | 1 | 7,6 | 8,2 | 241,5 | 233,3 | 42,5 | 34,3 | 13,6 | 434 |
| 97 | Школьная,26 | 0,0378 | 89,7 | 75,3 | 2,6 | 10,0 | 1 | 7,0 | 7,9 | 241,3 | 233,5 | 42,3 | 34,5 | 17,2 | 482 |
| 98 | Ленина,6 | 0,0352 | 93,5 | 71,5 | 1,6 | 6,6 | 1 | 13,0 | 13,4 | 244,1 | 230,7 | 45,1 | 31,7 | 9,2 | 220 |
| 99 | Комсомольская,6 | 0,0679 | 93,1 | 71,9 | 3,2 | 11,8 | 1 | 5,4 | 5,8 | 240,3 | 234,5 | 41,3 | 35,5 | 14,5 | 545 |
| 100 | Комсомольская,4 | 0,0679 | 92,8 | 72,2 | 3,3 | 12,2 | 1 | 5,0 | 5,4 | 240,1 | 234,7 | 41,1 | 35,7 | 16,1 | 580 |
| 101 | Комсомольская,2 | 0,0599 | 92 | 73 | 3,2 | 11,9 | 1 | 5,1 | 5,6 | 240,2 | 234,6 | 41,2 | 35,6 | 20,3 | 639 |
| 102 | Комсомольская,9 | 0,0036 | 89,4 | 75,6 | 0,3 | 3,4 | 1 | 5,0 | 6,0 | 240,4 | 234,4 | 41,4 | 35,4 | 20,5 | 584 |
| 103 | Комсомольская,7 | 0,0096 | 90,2 | 74,8 | 0,6 | 5,3 | 1 | 5,0 | 5,7 | 240,3 | 234,5 | 41,3 | 35,5 | 20,2 | 617 |
| 104 | Комсомольская,3 | 0,0096 | 88,1 | 76,9 | 0,9 | 6,8 | 1 | 3,5 | 5,0 | 239,9 | 234,9 | 40,9 | 35,9 | 24,3 | 692 |
|  | ИТОГО: | 1,878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица В-2

ПРИЛОЖЕНИЕ Б